{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["Présentation","Simulateur","Données Projet PAVILLON","PAVILLON Saison chauffe","PAVILLON journée Type","Données Projet Salle de Classe","Salle de Classe Journée type","Donnees Climatiques Hiver","Systèmes Ventilation","Evolution Journalière Biarritz"],"not_rendered":{"images":5,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":11,"comments":6},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Présentation","index":0,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"merged":[[2,6,2,11],[3,6,3,11]]}
[]
[]
[{"$nulls":6},"Systèmes de Ventilation"]
[{"$nulls":6},"Améliorations énergétiques"]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":3},"Doc France Air"]
[]
[]
["Nota :","Pour assurer une bonne lisibilité, veuillez respecter une"]
[null,"résolution d'écran MINIMUM : 1280 * 1024"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Doc Aldes"]
[]
["JP GAVET - Académie Toulouse",{"$nulls":5},"Feuilles de Présentation PROJET inspirées de \"Outils Conso.xls\" Société CARDONNEL"]

{"sheet":"Simulateur","index":1,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"merged":[[1,0,1,10]]}
[]
["SIMULATION : CALCUL DE L'EFFICACITE D'UN ECHANGEUR\nEQUIPANT UNE VMC DOUBLE FLUX STATIQUE"]
[]
[{"$nulls":4},"Te1 = TINTERIEURE                         =",{"v":20,"d":"20.00"},"°C",null,"Te1 = TINTERIEURE                         =",{"v":18,"d":"18.00"},"°C"]
[{"$nulls":4},"Te2 = TEXTERIEURE                  =",{"v":-5,"d":"-5.00"},"°C",null,"Te2 = TEXTERIEURE                  =",{"v":-7,"d":"-7.00"},"°C"]
[{"$nulls":4},"Efficacite ECHANGEUR  =",{"v":0.9,"d":"0.90"},null,null,"Efficacite ECHANGEUR  =",{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[]
[{"$nulls":4},"Ts2 = TSOUFFLAGE =",{"$f":"F6*(F4-F5)+F5","v":{"v":17.5,"d":"17.50"}},"°C",null,"Ts2 = TSOUFFLAGE =",{"$f":"J6*(J4-J5)+J5","v":{"v":8,"d":"8.00"}},"°C"]
[]
[{"$nulls":4},"P RECUPEREE AVEC ECHANGEUR   =",{"$f":"0.34*1*(F8-F5)","v":7.65},"W/(m3/h d'air)",null,"P RECUPEREE AVEC ECHANGEUR   =",{"$f":"0.34*1*(J8-J5)","v":{"v":5.1000000000000005,"d":"5.10"}},"W/(m3/h d'air)"]
[{"$nulls":4},"P CHAUFFAGE A INSTALLER         =",{"$f":"0.34*1*(F4-F8)","v":{"v":0.8500000000000001,"d":"0.85"}},"W/(m3/h d'air)",null,"P CHAUFFAGE A INSTALLER         =",{"$f":"0.34*1*(J4-J8)","v":{"v":3.4000000000000004,"d":"3.40"}},"W/(m3/h d'air)"]
[{"$nulls":4},"P CHAUFFAGE SANS ECHANGEUR   =",{"$f":"0.34*1*(F4-F5)","v":{"v":8.5,"d":"8.50"}},"W/(m3/h d'air)",null,"P CHAUFFAGE SANS ECHANGEUR   =",{"$f":"0.34*1*(J4-J5)","v":{"v":8.5,"d":"8.50"}},"W/(m3/h d'air)"]
[]
[{"$nulls":4},"Qv REPRISE = Qv SOUFFLAGE =",{"v":200,"d":"200.00"},"m3/h",null,"Qv REPRISE = Qv SOUFFLAGE =",{"v":200,"d":"200.00"},"m3/h"]
[]
[{"$nulls":4},"P RECUPEREE AVEC ECHANGEUR   =",{"$f":"F10*F14","v":{"v":1530,"d":"1530.00"}},"W",null,"P RECUPEREE AVEC ECHANGEUR   =",{"$f":"J10*J14","v":{"v":1020.0000000000001,"d":"1020.00"}},"W"]
[{"$nulls":4},"P CHAUFFAGE A INSTALLER         =",{"$f":"F11*F14","v":{"v":170.00000000000003,"d":"170.00"}},"W",null,"P CHAUFFAGE A INSTALLER         =",{"$f":"J11*J14","v":{"v":680.0000000000001,"d":"680.00"}},"W"]
[{"$nulls":4},"P CHAUFFAGE SANS ECHANGEUR   =",{"$f":"F12*F14","v":{"v":1700,"d":"1700.00"}},"W",null,"P CHAUFFAGE SANS ECHANGEUR   =",{"$f":"J12*J14","v":{"v":1700,"d":"1700.00"}},"W"]

{"sheet":"Données Projet PAVILLON","index":2,"n_rows":48,"n_cols":16,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,790],[8,5,8,7],[9,5,9,7],[10,1,10,3],[10,5,10,7],[10,8,10,10],[12,1,12,3],[12,5,12,7],[14,1,14,8],[22,4,22,7],[22,10,22,13],[23,4,23,7],[23,10,23,13],[24,4,24,5],[24,10,24,11],[25,4,25,5],[25,6,25,7],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[26,4,26,5],[26,6,26,7],[26,10,26,11],[27,4,27,5],[27,10,27,11],[29,4,29,5],[29,6,29,7],[29,10,29,11],[29,12,29,13],[30,1,30,3],[30,4,30,5],[30,6,30,7],[30,10,30,11],[30,12,30,13],[32,1,32,3],[34,4,34,5],[34,6,34,9],[34,10,34,11],[34,12,34,13],[36,1,36,3],[41,5,41,9],[41,11,41,15],[42,1,42,3],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[42,11,42,12],[42,13,42,14],[42,22,42,23],[43,1,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[43,11,43,12],[43,13,43,14],[44,1,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[44,11,44,12],[44,13,44,14],[45,1,45,4],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[45,11,45,12],[45,13,45,14],[46,1,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[46,11,46,12],[46,13,46,14],[47,1,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[47,11,47,12],[47,13,47,14],[52,10,52,11]]}
["IDENTIFICATION DU PROJET - Pavillon"]
[]
[]
[]
[]
["Données de Base du Projet"]
[]
[]
[null,"Département :",{"$nulls":3},"65 - Hautes-Pyrénées",null,null,"N° :",{"$f":"LOOKUP(F9,'Donnees Climatiques Hiver'!B4:CS5)","v":65}]
[null,"Situation :",{"$nulls":3},"Alt. entre 0 et 200 m",null,null,"Suivant EN 12831"]
[null,"Temp_ ext de base :",{"$nulls":3},{"$f":"VLOOKUP(F10,'Donnees Climatiques Hiver'!A5:CS20,J9+1,FALSE)","v":{"v":-5,"d":"-5.00 °C"}},null,null,{"$f":"IF(F11=\"-\",\"Situation Inconnue !!\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"Nouvelle Temp_Ext :",{"$nulls":3},{"v":-1,"d":"-1.00 °C"}]
[]
[null,{"$f":"IF(F13<>F11,\"Que Pensez-vous de cette valeur ? Regardez les données météorologiques d'un Lieu de construction !!\",\"\")","v":"Que Pensez-vous de cette valeur ? Regardez les données météorologiques d'un Lieu de construction !!"}]
[]
[null,"Bâtiment :",null,"Surface :",null,{"v":200,"d":"200.00 m²"}]
[{"$nulls":3},"HSP :",null,{"v":2.5,"d":"2.50 m"}]
[{"$nulls":3},"Nb de niveaux :",null,2]
["Descriptif Technique"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"AVANT MODIFICATION",{"$nulls":5},"APRES MODIFICATION"]
[null,"Ventilation :",null,null,"VMC Simple Flux Autoréglable",{"$nulls":5},"VMC Simple Flux Autoréglable"]
[null,"Efficacité DF :",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Débit d'Air Neuf :",null,null,{"v":120,"d":"120 m3/h"},{"$nulls":5},{"v":120,"d":"120 m3/h"},null,"Peut être différent de l'initial !"]
[null,"Puissance Ventilateur :",null,null,{"v":30,"d":"30.00 W"},null,{"$f":"IF(E24=\"VMC Double Flux\",\"Attention ! 2 Moteurs\",\"\")","v":""},{"$nulls":3},{"v":30,"d":"30.00 W"},null,{"$f":"IF(K24=\"VMC Double Flux\",\"Attention ! 2 Moteurs\",\"\")","v":""}]
[null,"Température intérieure :",null,null,{"v":18,"d":"18.00 °C"},{"$nulls":5},{"v":18,"d":"18.00 °C"}]
[]
[{"$nulls":4},"Intermittence",null,"Rendement/COP",{"$nulls":3},"Intermittence",null,"Rendement/COP"]
[null,"Chauffage de l'air :",null,null,0.95,null,0.9,{"$nulls":3},0.95,null,0.9]
[]
[null,"Nb heures à Text :"]
[]
[null,"Acoustique de façade :",null,null,"NON",null,{"$f":"IF(E35=\"OUI\",\"Ouvrir le fichier Calcul DN AT\",\"\")","v":""},{"$nulls":3},"NON"]
[]
[null,"Prix du kWh électrique :",null,null,"Moy",{"v":0.1,"d":"0.10 €"},{"$nulls":4},"Variation de Vitesse ??",null,null,"OUI"]
[]
["Résultats"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Saison",{"$nulls":5},"Journée Type"]
[{"$nulls":5},"AVANT MODIFICATION",null,"APRES MODIFICATION",null,"GAINS",null,"AVANT MODIFICATION",null,"APRES MODIFICATION",null,"GAINS"]
[null,"Consommation Energétique due\nau Chauffage de l'Air",{"$nulls":3},{"$f":"'PAVILLON Saison chauffe'!J11","v":{"v":1447.3500800000002,"d":"1447.35 kWh"}},null,{"$f":"'PAVILLON Saison chauffe'!J13","v":{"v":1447.35008,"d":"1447.35 kWh"}},{"$nulls":3},{"$f":"'PAVILLON journée Type'!J12","v":{"v":32.47910134666667,"d":"32.48 kWh"}},null,{"$f":"'PAVILLON journée Type'!J14","v":{"v":32.47910134666667,"d":"32.48 kWh"}}]
[null,"Facture énergétique Chauffage\nde l'Air",{"$nulls":3},{"$f":"'PAVILLON Saison chauffe'!H12","v":{"v":161.29500800000002,"d":"161.30 €"}},null,{"$f":"'PAVILLON Saison chauffe'!H13","v":{"v":161.295008,"d":"161.30 €"}},null,{"$f":"'PAVILLON Saison chauffe'!H14","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}},null,{"$f":"'PAVILLON journée Type'!H13","v":{"v":3.319910134666667,"d":"3.32 €"}},null,{"$f":"'PAVILLON journée Type'!H14","v":{"v":3.319910134666667,"d":"3.32 €"}},null,{"$f":"'PAVILLON journée Type'!H15","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Coût du Renouvellement d'Air\net Infiltrations",{"$nulls":3},{"$f":"'PAVILLON Saison chauffe'!H11","v":{"v":144.73500800000002,"d":"144.74 €"}},null,{"$f":"'PAVILLON Saison chauffe'!C46","v":{"v":144.735008,"d":"144.74 €"}},null,{"$f":"F46-H46","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}},null,{"$f":"'PAVILLON journée Type'!H12","v":{"v":3.247910134666667,"d":"3.25 €"}},null,{"$f":"'PAVILLON journée Type'!C52","v":{"v":3.247910134666667,"d":"3.25 €"}},null,{"$f":"L46-N46","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Dont Coût des infiltrations d'air",{"$nulls":3},{"$f":"'PAVILLON Saison chauffe'!P11","v":{"v":58.32604799999999,"d":"58.33 €"}},null,{"$f":"'PAVILLON Saison chauffe'!P13","v":{"v":58.32604799999999,"d":"58.33 €"}},null,{"$f":"F47-H47","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}},null,{"$f":"'PAVILLON journée Type'!P18","v":{"v":1.3088593080000004,"d":"1.31 €"}},null,{"$f":"'PAVILLON journée Type'!P20","v":{"v":1.3088593080000004,"d":"1.31 €"}},null,{"$f":"L47-N47","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Part des Infiltrations d'air",{"$nulls":3},{"$f":"'PAVILLON Saison chauffe'!P12","v":{"v":0.40298507462686556,"d":"40.30%"}},null,{"$f":"'PAVILLON Saison chauffe'!P14","v":{"v":0.40298507462686567,"d":"40.30%"}},{"$nulls":3},{"$f":"'PAVILLON journée Type'!P19","v":{"v":0.4029850746268658,"d":"40.30%"}},null,{"$f":"'PAVILLON journée Type'!P21","v":{"v":0.4029850746268658,"d":"40.30%"}}]

{"sheet":"PAVILLON Saison chauffe","index":3,"n_rows":50,"n_cols":20,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,17],[2,1,2,2],[2,5,2,7],[2,8,2,9],[2,12,2,17],[2,20,2,25],[3,4,4,4],[3,5,4,6],[3,7,4,7],[3,14,3,15],[3,16,3,17],[3,20,3,21],[3,23,3,24],[4,0,7,0],[4,20,4,21],[4,23,4,24],[5,4,6,4],[5,5,6,6],[5,7,6,7],[5,20,5,21],[5,23,5,24],[7,4,7,7],[8,0,14,0],[9,5,9,7],[9,8,9,9],[9,12,9,15],[10,4,11,4],[10,5,10,6],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,12,11,12],[10,13,10,14],[11,5,11,6],[11,13,11,14],[12,4,14,4],[12,5,12,6],[12,8,13,8],[12,9,13,9],[12,12,13,12],[12,13,12,14],[13,5,13,6],[13,13,13,14],[14,5,14,6],[16,1,16,19],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[26,0,33,0],[38,0,47,0]]}
["Système Double Flux et Consommations Energétiques - Saison de chauffe : 230 jours et Renouvellement d'Air à Vitesse Constante"]
[]
[null,"DONNEES DE L'ETUDE",{"$nulls":3},"Caractéristiques des Moteurs\ndu système de ventilation",null,null,"Consommations et coûts de fonctionnement des Ventilateurs",{"$nulls":3},"Débit d'Infiltration d'air neuf :   Vinf,i"]
[null,"Cout moyen du kWh electrique",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!F37","v":{"v":0.1,"d":"0.10 €"}},null,{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E24:H24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Puissance consommée\ndu Ventilateur\nAVANT modifications",null,{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E27","v":{"v":30,"d":"30.00 W"}},"Consommation ventilateur en kWh",{"$f":"24*230*H4*0.001","v":{"v":165.6,"d":"165.60 kWh"}},null,null,"Surface\nPavillon",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!F17","v":{"v":200,"d":"200.00 m²"}},{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},null,{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"}]
[{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Débit air ENTRANT\n(fonction du logement et du système de ventilation)",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E26","v":{"v":120,"d":"120 m3/h"}},{"$nulls":5},"Cout de fonctionnement ventlilateur en €",{"$f":"(J4)*C4","v":{"v":16.56,"d":"16.56 €"}},null,null,"Volume du\nbatiment",{"$f":"N4*N7","v":{"v":500,"d":"500.00 m3"}},"n50 =",{"$f":"1.8*P6*(3/2)","v":{"v":2.7,"d":"2.70 h^-1"}},"n50 =",{"$f":"1.8*R6*(3/2)","v":{"v":2.7,"d":"2.70 h^-1"}}]
[null,"Intermittence",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E31","v":0.95},null,{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Puissance consommée\ndes Ventilateurs\nAPRES modifications",null,{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K27","v":{"v":30,"d":"30.00 W"}},"Consommation des ventilateurs en kWh",{"$f":"24*230*H6*0.001","v":{"v":165.6,"d":"165.60 kWh"}},null,null,"Nb de\nniveaux",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!F19","v":2},"Degré Etanchéité :",1,"Degré Etanchéité :",1]
[null,"Température intérieure de confort imposée",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E28","v":{"v":18,"d":"18.00 °C"}},{"$nulls":5},"Cout de fonctionnement ventlilateurs en €",{"$f":"(J6)*C4","v":{"v":16.56,"d":"16.56 €"}},null,null,"HSP",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!F18","v":{"v":2.5,"d":"2.50 m"}},"Vinf,i =",{"$f":"2*P5*$N$5*0.03","v":{"v":81,"d":"81 m3/h"}},"Vinf,i =",{"$f":"2*$R$5*$N$5*0.03","v":{"v":81,"d":"81 m3/h"}}]
[null,"Rendement global système chauffage",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!G31","v":0.9},null,"Fonctionnement Ventilateur(s) 24h/24h - \n230 jours/an : saison de chauffe"]
[{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Débit air ENTRANT\n(fonction du logement et du système de ventilation)",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K26","v":{"v":120,"d":"120 m3/h"}}]
[null,"Température intérieure de confort souhaitée",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K28","v":{"v":18,"d":"18.00 °C"}},null,null,"Coûts et gains réalisés",null,null,"Consommations Energetiques",{"$nulls":3},"Coûts Energétiques des Infiltrations d'Air"]
[null,"Intermittence",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K31","v":0.95},null,{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E24:H24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Coût du Renouvellement d'air par saison de chauffe en €",null,{"$f":"IF(P6=0,C28,C33)","v":{"v":144.73500800000002,"d":"144.74 €"}},"Consommation énergétique pour assurer le chauffage du RA  sans echangeur",{"$f":"IF(P6=0,C27,C32)","v":{"v":1447.3500800000002,"d":"1447.35 kWh"}},null,null,{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Coût des infiltrations d'air dans la saison de chauffe :",null,{"$f":"$C$35","v":{"v":58.32604799999999,"d":"58.33 €"}}]
[null,"Rendement global système chauffage",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!M31","v":0.9},null,null,"Si tout ELEC : Coût par saison de chauffe en € du\nRenouvellement d'air",null,{"$f":"IF(P6=0,C29,C34)","v":{"v":161.29500800000002,"d":"161.30 €"}},{"$nulls":5},"Part du coût des\ninfiltrations d'air :",null,{"$f":"$C$36","v":{"v":0.40298507462686556,"d":"40.3%"}}]
[null,"Efficacité de l'échangeur statique du système Double Flux",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K25","v":{"v":0,"d":"0%"}},null,{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Si tout ELEC : Coût par saison de chauffe en € du\nRenouvellement d'air",null,{"$f":"IF(P6=0,C41,C47)","v":{"v":161.295008,"d":"161.30 €"}},"Consommation énergétique pour assurer le chauffage du RA avec échangeur",{"$f":"IF(P6=0,C39,C45)","v":{"v":1447.35008,"d":"1447.35 kWh"}},null,null,{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Coût des infiltrations d'air dans la saison de chauffe :",null,{"$f":"$C$49","v":{"v":58.32604799999999,"d":"58.33 €"}}]
[null,"Prix du nouveau système de Ventilation",{"v":2000,"d":"2,000.00 €"},null,null,"Gains réalisés entre AVANT et APRES en €",null,{"$f":"IF(P6=0,C42,C48)","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}},{"$nulls":5},"Part du coût des\ninfiltrations d'air :",null,{"$f":"$C$50","v":{"v":0.40298507462686567,"d":"40.3%"}}]
[null,"Temps de retour sur investissement pour assurer le Renouvellement d'Air",{"$f":"IF(C13=0,\"\",C14/H14)","v":""},null,null,"Gain sur facture en % :",null,{"$f":"H14/H12","v":{"v":0,"d":"0.00%"}}]
[]
[null,"Evolution des Besoins énergétiques en kWh sur la saison de chauffe"]
[null,"Nb heures à Text au cours de la saison de chauffe",null,{"v":0,"d":"0.00 h"},{"v":0,"d":"0.00 h"},{"v":6,"d":"6.00 h"},{"v":18,"d":"18.00 h"},{"v":48,"d":"48.00 h"},{"v":49,"d":"49.00 h"},{"v":108,"d":"108.00 h"},{"v":140,"d":"140.00 h"},{"v":286,"d":"286.00 h"},{"v":391,"d":"391.00 h"},{"v":434,"d":"434.00 h"},{"v":325,"d":"325.00 h"},{"v":226,"d":"226.00 h"},{"v":163,"d":"163.00 h"},{"v":112,"d":"112.00 h"},{"v":73,"d":"73.00 h"},{"v":74,"d":"74.00 h"}]
[null,"Evolution de la Température extérieure",null,{"v":-10,"d":"-10.00 °C"},{"v":-8,"d":"-8.00 °C"},{"v":-6,"d":"-6.00 °C"},{"v":-4,"d":"-4.00 °C"},{"v":-2,"d":"-2.00 °C"},{"v":0,"d":"0.00 °C"},{"v":2,"d":"2.00 °C"},{"v":4,"d":"4.00 °C"},{"v":6,"d":"6.00 °C"},{"v":8,"d":"8.00 °C"},{"v":10,"d":"10.00 °C"},{"v":12,"d":"12.00 °C"},{"v":14,"d":"14.00 °C"},{"v":16,"d":"16.00 °C"},{"v":18,"d":"18.00 °C"},{"v":19,"d":"19.00 °C"},{"v":20,"d":"20.00 °C"}]
[null,"Evolution de la température au soufflage",null,{"$f":"$C$13*($C$10-D$19)+D$19","v":{"v":-10,"d":"-10.00 °C"}},{"v":-8,"d":"-8.00 °C"},{"v":-6,"d":"-6.00 °C"},{"v":-4,"d":"-4.00 °C"},{"v":-2,"d":"-2.00 °C"},{"v":0,"d":"0.00 °C"},{"v":2,"d":"2.00 °C"},{"v":4,"d":"4.00 °C"},{"v":6,"d":"6.00 °C"},{"v":8,"d":"8.00 °C"},{"v":10,"d":"10.00 °C"},{"v":12,"d":"12.00 °C"},{"v":14,"d":"14.00 °C"},{"v":16,"d":"16.00 °C"},{"v":18,"d":"18.00 °C"},{"v":19,"d":"19.00 °C"},{"v":20,"d":"20.00 °C"}]
[null,"Puissance consommée pour assurer le RA\nsans échangeur sans infiltration d'air",null,{"$f":"IF(D$18=0,0,0.34*$C$5*($C$7-D$19))","v":{"v":0,"d":"0.00 W"}},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":979.2,"d":"979.20 W"},{"v":897.6000000000001,"d":"897.60 W"},{"v":816.0000000000001,"d":"816.00 W"},{"v":734.4000000000001,"d":"734.40 W"},{"v":652.8000000000001,"d":"652.80 W"},{"v":571.2,"d":"571.20 W"},{"v":489.6,"d":"489.60 W"},{"v":408.00000000000006,"d":"408.00 W"},{"v":326.40000000000003,"d":"326.40 W"},{"v":244.8,"d":"244.80 W"},{"v":163.20000000000002,"d":"163.20 W"},{"v":81.60000000000001,"d":"81.60 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":-40.800000000000004,"d":"-40.80 W"},{"v":-81.60000000000001,"d":"-81.60 W"}]
[null,"Puissance consommée pour assurer le RA\nsans échangeur avec infiltration d'air",null,{"$f":"IF(D$18=0,0,0.34*($C$5+$P$7)*($C$7-D$19))","v":{"v":0,"d":"0.00 W"}},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":1640.16,"d":"1640.16 W"},{"v":1503.48,"d":"1503.48 W"},{"v":1366.8000000000002,"d":"1366.80 W"},{"v":1230.1200000000001,"d":"1230.12 W"},{"v":1093.44,"d":"1093.44 W"},{"v":956.76,"d":"956.76 W"},{"v":820.08,"d":"820.08 W"},{"v":683.4000000000001,"d":"683.40 W"},{"v":546.72,"d":"546.72 W"},{"v":410.04,"d":"410.04 W"},{"v":273.36,"d":"273.36 W"},{"v":136.68,"d":"136.68 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":-68.34,"d":"-68.34 W"},{"v":-136.68,"d":"-136.68 W"}]
["Pour Info !","Puissance récupérée par le Double Flux\nà 100% de charge en W",null,{"$f":"IF(D$18=0,0,IF(D$19>D$20,0,0.34*$C$9*(D$20-D$19)))","v":{"v":0,"d":"0.00 W"}},{"$f":"IF(E$18=0,0,IF(E$19>E$20,0,0.34*$C$9*(E$20-E$19)))","v":{"v":0,"d":"0.00 W"}},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAUX"]
[{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Conso Chauffage RA\nsans infiltration d'air",{"$f":"SUM(D27:T27)","v":{"v":864.0896,"d":"864.09 kWh"}},{"$f":"0.34*$C$5*(D$18*($C$7-D$19))*0.001*$C$6/$C$8","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":6.201599999999999,"d":"6.202"},{"v":17.0544,"d":"17.054"},41.344,{"v":37.9848,"d":"37.985"},{"v":74.4192,"d":"74.419"},{"v":84.41066666666669,"d":"84.411"},{"v":147.80479999999997,"d":"147.805"},{"v":168.39066666666668,"d":"168.391"},{"v":149.52746666666664,"d":"149.527"},{"v":83.98,"d":"83.980"},{"v":38.93226666666666,"d":"38.932"},{"$f":"IF(Q$19>$C$7,0,0.34*$C$5*(Q$18*($C$7-Q$19))*0.001*$C$6/$C$8)","v":{"v":14.039733333333333,"d":"14.040"}},{"$f":"IF(R$19>$C$7,0,0.34*$C$5*(R$18*($C$7-R$19))*0.001*$C$6/$C$8)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"Cout RA par saison en € :",{"$f":"C27*C4","v":{"v":86.40896000000001,"d":"86.41 €"}}]
[null,"Si tout ELEC avec ventilateur :\nCout par saison en €",{"$f":"(C27+J4)*C4","v":{"v":102.96896,"d":"102.97 €"}}]
[]
[null,null,"TOTAUX"]
[null,"Conso Chauffage RA\navec Infiltration d'air",{"$f":"SUM(D32:T32)","v":{"v":1447.3500800000002,"d":"1447.35 kWh"}},{"$f":"(0.34*$C$5*(D$18*($C$7-D$19))*0.001+0.34*$P$7*(D$18*($C$7-D$19)*0.001))*$C$6/$C$8","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":10.38768,"d":"10.388"},{"v":28.566119999999998,"d":"28.566"},{"v":69.2512,"d":"69.251"},{"v":63.62454,"d":"63.625"},{"v":124.65216,"d":"124.652"},{"v":141.3878666666667,"d":"141.388"},{"v":247.57304000000002,"d":"247.573"},{"v":282.0543666666667,"d":"282.054"},{"v":250.45850666666664,"d":"250.459"},{"v":140.66650000000004,"d":"140.667"},{"v":65.21154666666666,"d":"65.212"},{"$f":"IF(Q$19>$C$7,0,(0.34*$C$5*(Q$18*($C$7-Q$19))*0.001+0.34*$P$7*(Q$18*($C$7-Q$19)*0.001))*$C$6/$C$8)","v":{"v":23.516553333333334,"d":"23.517"}},{"$f":"IF(R$19>$C$7,0,(0.34*$C$5*(R$18*($C$7-R$19))*0.001+0.34*$P$7*(R$18*($C$7-R$19)*0.001))*$C$6/$C$8)","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"Cout RA par saison en € :",{"$f":"C32*C4","v":{"v":144.73500800000002,"d":"144.74 €"}}]
[null,"Si tout ELEC avec ventilateur :\nCout par saison en €",{"$f":"(C32+J4)*C4","v":{"v":161.29500800000002,"d":"161.30 €"}}]
[null,"Cout des Infiltrations d'air :",{"$f":"SUM(D35:T35)*C4","v":{"v":58.32604799999999,"d":"58.33 €"}},{"$f":"(0.34*$P$7*(D$18*($C$7-D$19))*0.001)*$C$6/$C$8","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.1860800000000005,"d":"4.19"},{"v":11.511720000000002,"d":"11.51"},{"v":27.9072,"d":"27.91"},{"v":25.63974,"d":"25.64"},{"v":50.23295999999999,"d":"50.23"},{"v":56.9772,"d":"56.98"},{"v":99.76824,"d":"99.77"},{"v":113.6637,"d":"113.66"},{"v":100.93104,"d":"100.93"},{"v":56.68650000000001,"d":"56.69"},{"v":26.279280000000004,"d":"26.28"},{"$f":"IF(Q$19>$C$7,0,(0.34*$P$7*(Q$18*($C$7-Q$19))*0.001)*$C$6/$C$8)","v":{"v":9.476820000000002,"d":"9.48"}},{"$f":"IF(R$19>$C$7,0,(0.34*$P$7*(R$18*($C$7-R$19))*0.001)*$C$6/$C$8)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Part en %",{"$f":"C35/C33","v":{"v":0.40298507462686556,"d":"40.3%"}}]
[]
[null,null,"TOTAUX"]
[{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Conso chauffage RA\nsans infiltration d'air",{"$f":"SUM(D39:T39)","v":{"v":864.0896,"d":"864.09 kWh"}},{"$f":"IF(D$18=0,\"\",IF($A$39=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$9*D$18*($C$10-D$20))*$C$11/$C$12),((0.34*0.001*$C$9*D$18*($C$10-D$19))*$C$11/$C$12)))","v":""},{"$f":"IF(E$18=0,\"\",IF($A$39=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$9*E$18*($C$10-E$20))*$C$11/$C$12),((0.34*0.001*$C$9*E$18*($C$10-E$19))*$C$11/$C$12)))","v":""},{"v":6.201599999999999,"d":"6.202"},{"v":17.0544,"d":"17.054"},41.344,{"v":37.9848,"d":"37.985"},{"v":74.4192,"d":"74.419"},{"v":84.41066666666667,"d":"84.411"},{"v":147.80479999999997,"d":"147.805"},{"v":168.39066666666668,"d":"168.391"},{"v":149.52746666666664,"d":"149.527"},{"v":83.97999999999999,"d":"83.980"},{"v":38.93226666666666,"d":"38.932"},{"$f":"IF(Q$18=0,\"\",IF(Q19>$C$10,0,IF($A$39=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$9*Q$18*($C$10-Q$20))*$C$11/$C$12),((0.34*0.001*$C$9*Q$18*($C$10-Q$19))*$C$11/$C$12))))","v":{"v":14.039733333333333,"d":"14.040"}},{"$f":"IF(R$18=0,\"\",IF(R19>$C$10,0,IF($A$39=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$9*R$18*($C$10-R$20))*$C$11/$C$12),((0.34*0.001*$C$9*R$18*($C$10-R$19))*$C$11/$C$12))))","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"IF(S$18=0,\"\",IF(S19>$C$10,0,IF($A$39=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$9*S$18*($C$10-S$20))*$C$11/$C$12),((0.34*0.001*$C$9*S$18*($C$10-S$19))*$C$11/$C$12))))","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"$f":"IF(T$18=0,\"\",IF(T19>$C$10,0,IF($A$39=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$9*T$18*($C$10-T$20))*$C$11/$C$12),((0.34*0.001*$C$9*T$18*($C$10-T$19))*$C$11/$C$12))))","v":{"v":0,"d":"0.000"}}]
[null,"Cout RA par saison en € :",{"$f":"C39*C4","v":{"v":86.40896000000001,"d":"86.41 €"}}]
[null,"Si tout ELEC : Cout par saison en €",{"$f":"(C39+J6)*C4","v":{"v":102.96896,"d":"102.97 €"}}]
[null,"Gains réalisés en €",{"$f":"C29-C41","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[]
[null,null,"TOTAUX"]
[null,"Conso chauffage RA\navec infiltration d'air",{"$f":"SUM(D45:T45)","v":{"v":1447.35008,"d":"1447.35 kWh"}},{"$f":"IF(D$18=0,\"\",IF($A$39=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$9*D$18*($C$10-D$20)+0.34*0.001*$R$7*D$18*($C$10-D$19))*$C$11/$C$12),((0.34*0.001*$C$9*D$18*($C$10-D$19)+0.34*0.001*$R$7*D$18*($C$10-D$19))*$C$11/$C$12)))","v":""},{"$f":"IF(E$18=0,\"\",IF($A$39=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$9*E$18*($C$10-E$20)+0.34*0.001*$R$7*E$18*($C$10-E$19))*$C$11/$C$12),((0.34*0.001*$C$9*E$18*($C$10-E$19)+0.34*0.001*$R$7*E$18*($C$10-E$19))*$C$11/$C$12)))","v":""},{"$f":"IF(F$18=0,\"\",IF($A$39=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$9*F$18*($C$10-F$20)+0.34*0.001*$R$7*F$18*($C$10-F$19))*$C$11/$C$12),((0.34*0.001*$C$9*F$18*($C$10-F$19)+0.34*0.001*$R$7*F$18*($C$10-F$19))*$C$11/$C$12)))","v":{"v":10.38768,"d":"10.388"}},{"$f":"IF(G$18=0,\"\",IF($A$39=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$9*G$18*($C$10-G$20)+0.34*0.001*$R$7*G$18*($C$10-G$19))*$C$11/$C$12),((0.34*0.001*$C$9*G$18*($C$10-G$19)+0.34*0.001*$R$7*G$18*($C$10-G$19))*$C$11/$C$12)))","v":{"v":28.566119999999998,"d":"28.566"}},{"$f":"IF(H$18=0,\"\",IF($A$39=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$9*H$18*($C$10-H$20)+0.34*0.001*$R$7*H$18*($C$10-H$19))*$C$11/$C$12),((0.34*0.001*$C$9*H$18*($C$10-H$19)+0.34*0.001*$R$7*H$18*($C$10-H$19))*$C$11/$C$12)))","v":{"v":69.2512,"d":"69.251"}},{"$f":"IF(I$18=0,\"\",IF($A$39=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$9*I$18*($C$10-I$20)+0.34*0.001*$R$7*I$18*($C$10-I$19))*$C$11/$C$12),((0.34*0.001*$C$9*I$18*($C$10-I$19)+0.34*0.001*$R$7*I$18*($C$10-I$19))*$C$11/$C$12)))","v":{"v":63.62454,"d":"63.625"}},{"v":124.65216,"d":"124.652"},{"v":141.38786666666667,"d":"141.388"},{"v":247.57304,"d":"247.573"},{"v":282.0543666666667,"d":"282.054"},{"v":250.45850666666664,"d":"250.459"},{"v":140.6665,"d":"140.667"},{"v":65.21154666666666,"d":"65.212"},{"$f":"IF(Q$18=0,\"\",IF(Q19>$C$10,0,IF($A$39=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$9*Q$18*($C$10-Q$20)+0.34*0.001*$R$7*Q$18*($C$10-Q$19))*$C$11/$C$12),((0.34*0.001*$C$9*Q$18*($C$10-Q$19)+0.34*0.001*$R$7*Q$18*($C$10-Q$19))*$C$11/$C$12))))","v":{"v":23.516553333333334,"d":"23.517"}},{"$f":"IF(R$18=0,\"\",IF(R19>$C$10,0,IF($A$39=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$9*R$18*($C$10-R$20)+0.34*0.001*$R$7*R$18*($C$10-R$19))*$C$11/$C$12),((0.34*0.001*$C$9*R$18*($C$10-R$19)+0.34*0.001*$R$7*R$18*($C$10-R$19))*$C$11/$C$12))))","v":{"v":0,"d":"0.000"}},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,"Cout RA par saison en € :",{"$f":"C45*C4","v":{"v":144.735008,"d":"144.74 €"}}]
[null,"Si tout ELEC : Cout par saison en €",{"$f":"(C45+J6)*C4","v":{"v":161.295008,"d":"161.30 €"}}]
[null,"Gains réalisés en €",{"$f":"C34-C47","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Dont Cout des Infiltrations d'air :",{"$f":"SUM(D49:T49)*C4","v":{"v":58.32604799999999,"d":"58.33 €"}},{"$f":"(0.34*$R$7*(D$18*($C$10-D$19))*0.001)*$C$11/$C$12","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4.1860800000000005,"d":"4.19"},{"v":11.511720000000002,"d":"11.51"},{"v":27.9072,"d":"27.91"},{"v":25.63974,"d":"25.64"},{"v":50.23295999999999,"d":"50.23"},{"v":56.9772,"d":"56.98"},{"v":99.76824,"d":"99.77"},{"v":113.6637,"d":"113.66"},{"v":100.93104,"d":"100.93"},{"v":56.68650000000001,"d":"56.69"},{"$f":"IF(P19>$C$10,0,(0.34*$R$7*(P$18*($C$10-P$19))*0.001)*$C$11/$C$12)","v":{"v":26.279280000000004,"d":"26.28"}},{"$f":"IF(Q19>$C$10,0,(0.34*$R$7*(Q$18*($C$10-Q$19))*0.001)*$C$11/$C$12)","v":{"v":9.476820000000002,"d":"9.48"}},{"$f":"IF(R19>$C$10,0,(0.34*$R$7*(R$18*($C$10-R$19))*0.001)*$C$11/$C$12)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"IF(S19>$C$10,0,(0.34*$R$7*(S$18*($C$10-S$19))*0.001)*$C$11/$C$12)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"IF(T19>$C$10,0,(0.34*$R$7*(T$18*($C$10-T$19))*0.001)*$C$11/$C$12)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Part en %",{"$f":"C49/C46","v":{"v":0.40298507462686567,"d":"40.3%"}}]

{"sheet":"PAVILLON journée Type","index":4,"n_rows":56,"n_cols":26,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,17],[3,1,3,2],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[3,12,3,17],[4,4,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,7],[4,12,4,13],[4,15,4,16],[5,0,8,0],[5,12,5,13],[5,15,5,16],[6,4,7,4],[6,5,7,6],[6,7,7,7],[6,12,6,13],[6,15,6,16],[8,4,8,7],[9,0,15,0],[10,5,10,7],[10,8,10,9],[10,12,10,17],[11,4,12,4],[11,5,11,6],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,14,11,15],[11,16,11,17],[12,5,12,6],[13,4,15,4],[13,5,13,6],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[14,5,14,6],[15,5,15,6],[16,12,16,15],[17,12,18,12],[17,13,17,14],[18,13,18,14],[19,12,20,12],[19,13,19,14],[20,13,20,14],[22,1,22,25],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[32,0,39,0],[44,0,53,0]]}
["Système Double Flux et Consommations Energétiques - Journée Type de chauffage - Régulation de la Vitesse des Ventilateurs"]
[]
[]
[null,"Données de l'étude",{"$nulls":3},"Caractéristiques des moteurs\ndu système de ventilation",null,null,"Consommations et Coûts de Fonctionnement des Ventilateurs",{"$nulls":3},"Scénario de fonctionnement des ventilateurs - Variations de vitesses"]
[null,"Cout moyen du kWh electrique",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!F37","v":{"v":0.1,"d":"0.10 €"}},null,{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Puissance consommée du Ventilateur\nAVANT modifications",null,{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E27","v":{"v":30,"d":"30.00 W"}},"Consommation ventilateur kWh/j",{"$f":"24*H5*0.001","v":{"v":0.72,"d":"0.72 kWh/j"}},null,null,"Vitesse de rotation du Ventilateur\n100% de charge (maxi)",null,{"v":500,"d":"500 tr/min"},"Vitesse de rotation du Ventilateur mode régulation :",null,{"v":500,"d":"500 tr/min"}]
[{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Débit air ENTRANT 100% de charge\n(fonction du logement)",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E26","v":{"v":120,"d":"120 m3/h"}},{"$nulls":5},"Coût fonctionnement ventlilateur en €/j",{"$f":"24*H5*0.001*$C$5","v":{"v":0.072,"d":"0.07 €/j"}},null,null,"Temps de fonctionnement du ou des ventilateur par jour 100% de charge :",null,{"v":20,"d":"20.00 h"},"Temps de fonctionnement du ou des ventilateurs phase réduite :",null,{"v":4,"d":"4.00 h"}]
[null,"Intermittence",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E31","v":0.95},null,{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Puissance consommée des Ventilateur\nAPRES modifications",null,{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K27","v":{"v":30,"d":"30.00 W"}},"Consommation ventilateurs kWh/j",{"$f":"O6*H7*0.001+R6*(H7/(O5/R5)^3)*0.001","v":{"v":0.72,"d":"0.72 kWh/j"}},null,null,"Nb de jours d'utilisation\ndes locaux/an : Durée ",null,{"v":1,"d":"1 jour(s)"}]
[null,"Température intérieure de confort imposée",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E28","v":{"v":18,"d":"18.00 °C"}},{"$nulls":5},"Coût fonctionnement ventlilateurs en €/j",{"$f":"J7*$C$5","v":{"v":0.072,"d":"0.07 €/j"}}]
[null,"Rendement global système chauffage",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!G31","v":0.9},null,"Fonctionnement Ventilateur(s) suivant ligne de temps"]
[{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Débit air ENTRANT 100% de charge\n(fonction du logement)",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K26","v":{"v":120,"d":"120 m3/h"}}]
[null,"Débit d'air en régime réduit :",{"$f":"(R5/O5)*C6","v":{"v":120,"d":"120 m3/h"}},null,"Sur 1 jour Type","Coûts et gains réalisés\nChauffage et Ventilateurs",null,null,"Consommations Energetiques\nen Chauffage",{"$nulls":3},"Débit d'Infiltration d'air neuf :   Vinf,i"]
[null,"Température intérieure de confort souhaitée",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K28","v":{"v":18,"d":"18.00 °C"}},null,{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Coût du Renouvellement d'Air\nsur la journée en €/j",null,{"$f":"IF(P14=0,C34,C39)","v":{"v":3.247910134666667,"d":"3.25 €/j"}},"Consommation énergétique pour assurer le chauffage du RA  sans echangeur",{"$f":"IF(P14=0,C33,C38)","v":{"v":32.47910134666667,"d":"32.48 kWh/j"}},null,null,"Surface\nBâtiment =",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!F17","v":{"v":200,"d":"200.00 m²"}},{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},null,{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"}]
[null,"Intermittence",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K31","v":0.95},null,null,"Si tout ELEC :\nCoût  du Renouvellement d'air\nsur la journée en €/j",null,{"$f":"IF(P14=0,C35,C40)","v":{"v":3.319910134666667,"d":"3.32 €/j"}},{"$nulls":4},"Volume du\nbatiment =",{"$f":"N12*N15","v":{"v":500,"d":"500.00 m3"}},"n50 =",{"$f":"1.8*P14*(3/2)","v":{"v":2.7,"d":"2.70 h^-1"}},"n50 =",{"$f":"1.8*R14*(3/2)","v":{"v":2.7,"d":"2.70 h^-1"}}]
[null,"Rendement global système chauffage",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!M31","v":0.9},null,{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Si tout ELEC :\nCoût  du Renouvellement d'air\nsur la journée en €/j",null,{"$f":"IF(P14=0,C47,C53)","v":{"v":3.319910134666667,"d":"3.32 €/j"}},"Consommation énergétique pour assurer le chauffage du RA avec échangeur",{"$f":"IF(P14=0,C45,C51)","v":{"v":32.47910134666667,"d":"32.48 kWh/j"}},null,null,"Nb de\nniveaux =",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!F19","v":2},"Degré Etanchéité :",{"$f":"'PAVILLON Saison chauffe'!P6","v":1},"Degré Etanchéité :",{"$f":"'PAVILLON Saison chauffe'!R6","v":1}]
[null,"Efficacité de l'échangeur statique du Double Flux",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K25","v":{"v":0,"d":"0%"}},null,null,"Gains réalisés dans la journée\nentre AVANT et APRES en €/j",null,{"$f":"IF(P14=0,C48,C54)","v":{"v":0,"d":"0.00 €/j"}},{"$nulls":4},"HSP =",{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!F18","v":{"v":2.5,"d":"2.50 m"}},"Vinf,i =",{"$f":"2*P13*$N$13*0.03","v":{"v":81,"d":"81 m3/h"}},"Vinf,i =",{"$f":"2*$R$13*$N$13*0.03","v":{"v":81,"d":"81 m3/h"}}]
[null,"Prix du système Double Flux",{"v":1500,"d":"1,500.00 €"},null,null,"Gain sur facture en % :",null,{"$f":"IF(P14=0,(C35-C47)/C35,(C40-C53)/C40)","v":{"v":0,"d":"0.00%"}}]
[{"$nulls":12},"Coûts Energétiques des Infiltrations d'Air"]
[{"$nulls":12},{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Coût des infiltrations d'air dans la journée :",null,{"$f":"$C$41","v":{"v":1.3088593080000004,"d":"1.31 €/j"}}]
[{"$nulls":13},"Part du coût des\ninfiltrations d'air :",null,{"$f":"$C$42","v":{"v":0.4029850746268658,"d":"40%"}}]
[{"$nulls":12},{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Coût des infiltrations d'air dans la journée :",null,{"$f":"$C$55","v":{"v":1.3088593080000004,"d":"1.31 €/j"}}]
[{"$nulls":13},"Part du coût des\ninfiltrations d'air :",null,{"$f":"$C$56","v":{"v":0.4029850746268658,"d":"40%"}}]
[]
[null,"Evolution des Besoins énergétiques en kWh sur la journée Type"]
[null,"Nb heures à Text au cours de la journée Type",null,{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"}]
[null,"Evolution de la Température extérieure",null,{"v":-5.132,"d":"-5.13 °C"},{"v":-5.516,"d":"-5.52 °C"},{"v":-5.804,"d":"-5.80 °C"},{"v":-5.9,"d":"-5.90 °C"},{"v":-5.708,"d":"-5.71 °C"},{"v":-5.228,"d":"-5.23 °C"},{"v":-4.364000000000001,"d":"-4.36 °C"},{"v":-3.1160000000000005,"d":"-3.12 °C"},{"v":-1.676000000000001,"d":"-1.68 °C"},{"v":-0.04400000000000048,"d":"-0.04 °C"},{"v":1.4919999999999995,"d":"1.49 °C"},{"v":2.6439999999999992,"d":"2.64 °C"},{"v":3.4119999999999995,"d":"3.41 °C"},{"v":3.6999999999999993,"d":"3.70 °C"},{"v":3.4119999999999995,"d":"3.41 °C"},{"v":2.7399999999999993,"d":"2.74 °C"},{"v":1.6839999999999993,"d":"1.68 °C"},0.4359999999999995,-0.8120000000000003,-1.8680000000000003,-2.8280000000000003,-3.596000000000001,-4.172]
[null,"Evolution de la température au soufflage",null,{"$f":"$C$15*($C$12-D$25)+D$25","v":{"v":-5.132,"d":"-5.13 °C"}},{"v":-5.516,"d":"-5.52 °C"},{"v":-5.804,"d":"-5.80 °C"},{"v":-5.9,"d":"-5.90 °C"},{"v":-5.708,"d":"-5.71 °C"},{"v":-5.228,"d":"-5.23 °C"},{"v":-4.364000000000001,"d":"-4.36 °C"},{"v":-3.1160000000000005,"d":"-3.12 °C"},{"v":-1.676000000000001,"d":"-1.68 °C"},{"v":-0.04400000000000048,"d":"-0.04 °C"},{"v":1.4919999999999995,"d":"1.49 °C"},{"v":2.6439999999999992,"d":"2.64 °C"},{"v":3.4119999999999995,"d":"3.41 °C"},{"v":3.6999999999999993,"d":"3.70 °C"},{"v":3.4119999999999995,"d":"3.41 °C"},{"v":2.7399999999999993,"d":"2.74 °C"},{"v":1.6839999999999993,"d":"1.68 °C"},{"v":0.4359999999999995,"d":"0.44 °C"},{"v":-0.8120000000000003,"d":"-0.81 °C"},{"v":-1.8680000000000003,"d":"-1.87 °C"},{"v":-2.8280000000000003,"d":"-2.83 °C"},{"v":-3.596000000000001,"d":"-3.60 °C"},{"v":-4.172,"d":"-4.17 °C"}]
[null,"Puissance consommée pour assurer le RA\nsans échangeur sans infiltration d'air",null,{"$f":"IF(D$24=0,0,0.34*$C$6*D$24*($C$8-D$25))","v":{"v":943.7856,"d":"943.79 W"}},{"v":959.4528,"d":"959.45 W"},{"v":971.2032000000002,"d":"971.20 W"},{"v":975.12,"d":"975.12 W"},{"v":967.2864000000001,"d":"967.29 W"},{"v":947.7024000000001,"d":"947.70 W"},{"v":912.4512000000001,"d":"912.45 W"},{"v":861.5328000000001,"d":"861.53 W"},{"v":802.7808000000001,"d":"802.78 W"},{"v":736.1952000000001,"d":"736.20 W"},{"v":673.5264000000001,"d":"673.53 W"},{"v":626.5248000000001,"d":"626.52 W"},{"v":595.1904000000001,"d":"595.19 W"},{"v":583.44,"d":"583.44 W"},{"v":595.1904000000001,"d":"595.19 W"},{"v":622.6080000000002,"d":"622.61 W"},{"v":665.6928000000001,"d":"665.69 W"},{"v":716.6112,"d":"716.61 W"},{"v":767.5296000000001,"d":"767.53 W"},{"v":810.6144000000002,"d":"810.61 W"},{"v":849.7824,"d":"849.78 W"},{"v":881.1168000000001,"d":"881.12 W"},{"v":904.6176000000002,"d":"904.62 W"}]
[null,"Puissance consommée pour assurer le RA\nsans échangeur avec infiltration d'air",null,{"$f":"IF(D$24=0,0,0.34*D$24*($C$6+$P$15)*($C$8-D$25))","v":{"v":1580.84088,"d":"1580.84 W"}},{"v":1607.0834399999999,"d":"1607.08 W"},{"v":1626.7653600000003,"d":"1626.77 W"},{"v":1633.326,"d":"1633.33 W"},{"v":1620.20472,"d":"1620.20 W"},{"v":1587.4015200000001,"d":"1587.40 W"},{"v":1528.3557600000001,"d":"1528.36 W"},{"v":1443.06744,"d":"1443.07 W"},{"v":1344.6578400000003,"d":"1344.66 W"},{"v":1233.12696,"d":"1233.13 W"},{"v":1128.15672,"d":"1128.16 W"},{"v":1049.4290400000002,"d":"1049.43 W"},{"v":996.9439200000002,"d":"996.94 W"},{"v":977.2620000000001,"d":"977.26 W"},{"v":996.9439200000002,"d":"996.94 W"},{"v":1042.8684,"d":"1042.87 W"},{"v":1115.0354400000003,"d":"1115.04 W"},{"v":1200.32376,"d":"1200.32 W"},{"v":1285.61208,"d":"1285.61 W"},{"v":1357.7791200000001,"d":"1357.78 W"},{"v":1423.38552,"d":"1423.39 W"},{"v":1475.87064,"d":"1475.87 W"},{"v":1515.23448,"d":"1515.23 W"}]
["Pour Info !","Puissance récupérée par le Double Flux\nà 100% de charge en W",null,{"$f":"IF(D$24=0,0,IF(D$25>D$26,0,0.34*$C$10*D$24*(D$26-D$25)))","v":{"v":0,"d":"0.00 W"}},{"$f":"IF(E$24=0,0,IF(E$25>E$26,0,0.34*$C$10*E$24*(E$26-E$25)))","v":{"v":0,"d":"0.00 W"}},{"$f":"IF(F$24=0,0,IF(F$25>F$26,0,0.34*$C$10*F$24*(F$26-F$25)))","v":{"v":0,"d":"0.00 W"}},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAUX",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]
[{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!E24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Conso Chauffage RA sans infiltration d'air",{"$f":"SUM(D33:Z33)","v":{"v":19.390508266666668,"d":"19.39 kWh/j"}},{"$f":"0.34*$C$6*(D$24*($C$8-D$25))*0.001*$C$7/$C$9","v":{"v":0.9962181333333334,"d":"0.996"}},{"v":1.0127557333333332,"d":"1.013"},{"v":1.0251589333333333,"d":"1.025"},{"v":1.0292933333333332,"d":"1.029"},{"v":1.0210245333333334,"d":"1.021"},{"v":1.0003525333333334,"d":"1.000"},{"v":0.9631429333333333,"d":"0.963"},{"v":0.9093957333333335,"d":"0.909"},{"v":0.8473797333333335,"d":"0.847"},{"v":0.7770949333333335,"d":"0.777"},{"v":0.7109445333333334,"d":"0.711"},{"$f":"0.34*$C$6*(O$24*($C$8-O$25))*0.001*$C$7/$C$9","v":{"v":0.6613317333333334,"d":"0.661"}},{"v":0.6282565333333334,"d":"0.628"},{"v":0.6158533333333335,"d":"0.616"},{"v":0.6282565333333334,"d":"0.628"},{"v":0.6571973333333335,"d":"0.657"},{"v":0.7026757333333334,"d":"0.703"},{"v":0.7564229333333333,"d":"0.756"},{"$f":"0.34*$C$6*(V$24*($C$8-V$25))*0.001*$C$7/$C$9","v":{"v":0.8101701333333333,"d":"0.810"}},{"$f":"0.34*$C$6*(W$24*($C$8-W$25))*0.001*$C$7/$C$9","v":{"v":0.8556485333333335,"d":"0.856"}},{"v":0.8969925333333333,"d":"0.897"},{"v":0.9300677333333334,"d":"0.930"},{"v":0.9548741333333334,"d":"0.955"}]
[null,"Cout RA sur la journée en € :",{"$f":"C33*C5","v":{"v":1.9390508266666668,"d":"1.94 €/j"}}]
[null,"Si tout ELEC avec ventilateur :\nCout sur la journée en €",{"$f":"(C33+J5)*C5","v":{"v":2.0110508266666667,"d":"2.01 €/j"}}]
[]
[null,null,"TOTAUX",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]
[null,"Conso Chauffage RA avec Infiltration d'air",{"$f":"SUM(D38:Z38)","v":{"v":32.47910134666667,"d":"32.48 kWh/j"}},{"$f":"(0.34*$C$6*(D$24*($C$8-D$25))*0.001+0.34*$P$15*(D$24*($C$8-D$25)*0.001))*$C$7/$C$9","v":{"v":1.6686653733333334,"d":"1.669"}},{"v":1.6963658533333332,"d":"1.696"},{"v":1.7171412133333335,"d":"1.717"},{"v":1.724066333333333,"d":"1.724"},{"v":1.7102160933333335,"d":"1.710"},{"$f":"(0.34*$C$6*(I$24*($C$8-I$25))*0.001+0.34*$P$15*(I$24*($C$8-I$25)*0.001))*$C$7/$C$9","v":{"v":1.6755904933333334,"d":"1.676"}},{"$f":"(0.34*$C$6*(J$24*($C$8-J$25))*0.001+0.34*$P$15*(J$24*($C$8-J$25)*0.001))*$C$7/$C$9","v":{"v":1.6132644133333334,"d":"1.613"}},{"v":1.5232378533333333,"d":"1.523"},{"v":1.4193610533333338,"d":"1.419"},{"v":1.3016340133333335,"d":"1.302"},{"v":1.1908320933333334,"d":"1.191"},{"$f":"(0.34*$C$6*(O$24*($C$8-O$25))*0.001+0.34*$P$15*(O$24*($C$8-O$25)*0.001))*$C$7/$C$9","v":{"v":1.1077306533333335,"d":"1.108"}},{"v":1.0523296933333335,"d":"1.052"},{"v":1.0315543333333332,"d":"1.032"},{"v":1.0523296933333335,"d":"1.052"},{"v":1.1008055333333333,"d":"1.101"},{"v":1.1769818533333338,"d":"1.177"},{"v":1.2670084133333332,"d":"1.267"},{"$f":"(0.34*$C$6*(V$24*($C$8-V$25))*0.001+0.34*$P$15*(V$24*($C$8-V$25)*0.001))*$C$7/$C$9","v":{"v":1.3570349733333333,"d":"1.357"}},{"$f":"(0.34*$C$6*(W$24*($C$8-W$25))*0.001+0.34*$P$15*(W$24*($C$8-W$25)*0.001))*$C$7/$C$9","v":{"v":1.4332112933333339,"d":"1.433"}},{"v":1.5024624933333333,"d":"1.502"},{"v":1.5578634533333333,"d":"1.558"},{"v":1.5994141733333334,"d":"1.599"}]
[null,"Cout RA sur la journée en € :",{"$f":"C38*C5","v":{"v":3.247910134666667,"d":"3.25 €/j"}}]
[null,"Si tout ELEC avec ventilateur :\nCout sur la journée en €",{"$f":"(C38+J5)*C5","v":{"v":3.319910134666667,"d":"3.32 €/j"}}]
[null,"Cout des Infiltrations d'air :",{"$f":"SUM(D41:Z41)*C5","v":{"v":1.3088593080000004,"d":"1.31 €/j"}},{"$f":"(0.34*$P$15*(D$24*($C$8-D$25))*0.001)*$C$7/$C$9","v":{"v":0.67244724,"d":"0.67"}},{"v":0.68361012,"d":"0.68"},{"v":0.6919822800000002,"d":"0.69"},{"v":0.694773,"d":"0.69"},{"v":0.68919156,"d":"0.69"},{"v":0.67523796,"d":"0.68"},{"v":0.65012148,"d":"0.65"},{"v":0.61384212,"d":"0.61"},{"v":0.5719813200000001,"d":"0.57"},{"v":0.52453908,"d":"0.52"},{"v":0.47988756,"d":"0.48"},{"v":0.4463989200000001,"d":"0.45"},{"v":0.42407316000000006,"d":"0.42"},{"v":0.41570100000000004,"d":"0.42"},{"v":0.42407316000000006,"d":"0.42"},{"v":0.4436082,"d":"0.44"},{"v":0.4743061200000001,"d":"0.47"},{"v":0.51058548,"d":"0.51"},{"v":0.54686484,"d":"0.55"},{"v":0.5775627600000002,"d":"0.58"},{"v":0.60546996,"d":"0.61"},{"v":0.6277957200000001,"d":"0.63"},{"v":0.64454004,"d":"0.64"}]
[null,"Part en %",{"$f":"C41/C39","v":{"v":0.4029850746268658,"d":"40%"}}]
[]
[null,null,"TOTAUX",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]
[{"$f":"'Données Projet PAVILLON'!K24","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Conso chauffage RA\nsans infiltration d'air",{"$f":"SUM(D45:Z45)","v":{"v":19.390508266666668,"d":"19.39 kWh/j"}},{"$f":"IF(D$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$11*D$24*($C$12-D$26))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$11*D$24*($C$12-D$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":0.9962181333333333,"d":"0.996"}},{"$f":"IF(E$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$11*E$24*($C$12-E$26))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$11*E$24*($C$12-E$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":1.0127557333333332,"d":"1.013"}},{"v":1.0251589333333333,"d":"1.025"},{"v":1.0292933333333332,"d":"1.029"},{"v":1.0210245333333332,"d":"1.021"},{"$f":"IF(I$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$10*I$24*($C$12-I$26))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$10*I$24*($C$12-I$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":1.0003525333333334,"d":"1.000"}},{"$f":"IF(J$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$10*J$24*($C$12-J$26))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$10*J$24*($C$12-J$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":0.9631429333333333,"d":"0.963"}},{"$f":"IF(K$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$11*K$24*($C$12-K$26))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$11*K$24*($C$12-K$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":0.9093957333333335,"d":"0.909"}},{"$f":"IF(L$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$11*L$24*($C$12-L$26))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$11*L$24*($C$12-L$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":0.8473797333333335,"d":"0.847"}},{"v":0.7770949333333333,"d":"0.777"},{"v":0.7109445333333333,"d":"0.711"},{"$f":"IF(O$24=0,\"\",IF($A$45 =\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$10*O$24*($C$12-O$26))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$10*O$24*($C$12-O$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":0.6613317333333334,"d":"0.661"}},{"$f":"IF(P$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$11*P$24*($C$12-P$26))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$11*P$24*($C$12-P$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":0.6282565333333334,"d":"0.628"}},{"$f":"IF(Q$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$11*Q$24*($C$12-Q$26))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$11*Q$24*($C$12-Q$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":0.6158533333333335,"d":"0.616"}},{"v":0.6282565333333334,"d":"0.628"},{"v":0.6571973333333335,"d":"0.657"},{"v":0.7026757333333334,"d":"0.703"},{"v":0.7564229333333332,"d":"0.756"},{"$f":"IF(V$24=0,\"\",IF(V26>$C$12,0,IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$10*V$24*($C$12-V$26))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$10*V$24*($C$12-V$25))*$C$13/$C$14))))","v":{"v":0.8101701333333334,"d":"0.810"}},{"$f":"IF(W$24=0,\"\",IF(W26>$C$12,0,IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$10*W$24*($C$12-W$26))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$10*W$24*($C$12-W$25))*$C$13/$C$14))))","v":{"v":0.8556485333333335,"d":"0.856"}},{"$f":"IF(X$24=0,\"\",IF(X26>$C$12,0,IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$11*X$24*($C$12-X$26))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$11*X$24*($C$12-X$25))*$C$13/$C$14))))","v":{"v":0.8969925333333333,"d":"0.897"}},{"$f":"IF(Y$24=0,\"\",IF(Y26>$C$12,0,IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$11*Y$24*($C$12-Y$26))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$11*Y$24*($C$12-Y$25))*$C$13/$C$14))))","v":{"v":0.9300677333333333,"d":"0.930"}},{"v":0.9548741333333334,"d":"0.955"}]
[null,"Cout RA sur la journée en € :",{"$f":"C45*C5","v":{"v":1.9390508266666668,"d":"1.94 €/j"}}]
[null,"Si tout ELEC : Cout sur la journée en €",{"$f":"(C45+J7)*C5","v":{"v":2.0110508266666667,"d":"2.01 €/j"}}]
[null,"Gains réalisés en €",{"$f":"C35-C47","v":{"v":0,"d":"0.00 €/j"}}]
[]
[null,null,"TOTAUX",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]
[null,"Conso chauffage RA avec infiltration d'air",{"$f":"SUM(D51:Z51)","v":{"v":32.47910134666667,"d":"32.48 kWh/j"}},{"$f":"IF(D$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$11*D$24*($C$12-D$26)+0.34*0.001*$R$15*D$24*($C$12-D$25))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$11*D$24*($C$12-D$25)+0.34*0.001*$R$15*D$24*($C$12-D$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":1.6686653733333332,"d":"1.669"}},{"$f":"IF(E$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$11*E$24*($C$12-E$26)+0.34*0.001*$R$15*E$24*($C$12-E$25))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$11*E$24*($C$12-E$25)+0.34*0.001*$R$15*E$24*($C$12-E$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":1.6963658533333332,"d":"1.696"}},{"v":1.7171412133333335,"d":"1.717"},{"v":1.724066333333333,"d":"1.724"},{"v":1.7102160933333332,"d":"1.710"},{"$f":"IF(I$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$10*I$24*($C$12-I$26)+0.34*0.001*$R$15*I$24*($C$12-I$25))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$10*I$24*($C$12-I$25)+0.34*0.001*$R$15*I$24*($C$12-I$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":1.6755904933333334,"d":"1.676"}},{"$f":"IF(J$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$10*J$24*($C$12-J$26)+0.34*0.001*$R$15*J$24*($C$12-J$25))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$10*J$24*($C$12-J$25)+0.34*0.001*$R$15*J$24*($C$12-J$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":1.6132644133333334,"d":"1.613"}},{"$f":"IF(K$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$11*K$24*($C$12-K$26)+0.34*0.001*$R$15*K$24*($C$12-K$25))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$11*K$24*($C$12-K$25)+0.34*0.001*$R$15*K$24*($C$12-K$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":1.5232378533333333,"d":"1.523"}},{"$f":"IF(L$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$11*L$24*($C$12-L$26)+0.34*0.001*$R$15*L$24*($C$12-L$25))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$11*L$24*($C$12-L$25)+0.34*0.001*$R$15*L$24*($C$12-L$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":1.4193610533333338,"d":"1.419"}},{"v":1.3016340133333333,"d":"1.302"},{"v":1.1908320933333334,"d":"1.191"},{"$f":"IF(O$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$10*O$24*($C$12-O$26)+0.34*0.001*$R$15*O$24*($C$12-O$25))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$10*O$24*($C$12-O$25)+0.34*0.001*$R$15*O$24*($C$12-O$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":1.1077306533333335,"d":"1.108"}},{"$f":"IF(P$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$11*P$24*($C$12-P$26)+0.34*0.001*$R$15*P$24*($C$12-P$25))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$11*P$24*($C$12-P$25)+0.34*0.001*$R$15*P$24*($C$12-P$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":1.0523296933333333,"d":"1.052"}},{"$f":"IF(Q$24=0,\"\",IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$11*Q$24*($C$12-Q$26)+0.34*0.001*$R$15*Q$24*($C$12-Q$25))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$11*Q$24*($C$12-Q$25)+0.34*0.001*$R$15*Q$24*($C$12-Q$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":1.0315543333333332,"d":"1.032"}},{"v":1.0523296933333333,"d":"1.052"},{"v":1.1008055333333333,"d":"1.101"},{"v":1.1769818533333336,"d":"1.177"},{"v":1.2670084133333332,"d":"1.267"},{"$f":"IF(V$24=0,\"\",IF(V26>$C$12,0,IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$10*V$24*($C$12-V$26)+0.34*0.001*$R$15*V$24*($C$12-V$25))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$10*V$24*($C$12-V$25)+0.34*0.001*$R$15*V$24*($C$12-V$25))*$C$13/$C$14))))","v":{"v":1.3570349733333336,"d":"1.357"}},{"$f":"IF(W$24=0,\"\",IF(W26>$C$12,0,IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$10*W$24*($C$12-W$26)+0.34*0.001*$R$15*W$24*($C$12-W$25))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$10*W$24*($C$12-W$25)+0.34*0.001*$R$15*W$24*($C$12-W$25))*$C$13/$C$14))))","v":{"v":1.4332112933333336,"d":"1.433"}},{"$f":"IF(X$24=0,\"\",IF(X26>$C$12,0,IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$11*X$24*($C$12-X$26)+0.34*0.001*$R$15*X$24*($C$12-X$25))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$11*X$24*($C$12-X$25)+0.34*0.001*$R$15*X$24*($C$12-X$25))*$C$13/$C$14))))","v":{"v":1.5024624933333333,"d":"1.502"}},{"$f":"IF(Y$24=0,\"\",IF(Y26>$C$12,0,IF($A$45=\"VMC Double Flux\",((0.34*0.001*$C$11*Y$24*($C$12-Y$26)+0.34*0.001*$R$15*Y$24*($C$12-Y$25))*$C$13/$C$14),((0.34*0.001*$C$11*Y$24*($C$12-Y$25)+0.34*0.001*$R$15*Y$24*($C$12-Y$25))*$C$13/$C$14))))","v":{"v":1.5578634533333333,"d":"1.558"}},{"v":1.5994141733333334,"d":"1.599"}]
[null,"Cout RA sur la journée en € :",{"$f":"C51*C5","v":{"v":3.247910134666667,"d":"3.25 €/j"}}]
[null,"Si tout ELEC : Cout sur la journée en €",{"$f":"(C51+J7)*C5","v":{"v":3.319910134666667,"d":"3.32 €/j"}}]
[null,"Gains réalisés en €",{"$f":"C40-C53","v":{"v":0,"d":"0.00 €/j"}}]
[null,"Dont Cout des Infiltrations d'air :",{"$f":"SUM(D55:Z55)*C5","v":{"v":1.3088593080000004,"d":"1.31 €/j"}},{"$f":"(0.34*$R$15*(D$24*($C$12-D$25))*0.001)*$C$13/$C$14","v":{"v":0.67244724,"d":"0.67"}},{"v":0.68361012,"d":"0.68"},{"v":0.6919822800000002,"d":"0.69"},{"v":0.694773,"d":"0.69"},{"v":0.68919156,"d":"0.69"},{"v":0.67523796,"d":"0.68"},{"v":0.65012148,"d":"0.65"},{"v":0.61384212,"d":"0.61"},{"v":0.5719813200000001,"d":"0.57"},{"v":0.52453908,"d":"0.52"},{"v":0.47988756,"d":"0.48"},{"v":0.4463989200000001,"d":"0.45"},{"$f":"IF(P25>$C$12,0,(0.34*$R$15*(P$24*($C$12-P$25))*0.001)*$C$13/$C$14)","v":{"v":0.42407316000000006,"d":"0.42"}},{"v":0.41570100000000004,"d":"0.42"},{"v":0.42407316000000006,"d":"0.42"},{"v":0.4436082,"d":"0.44"},{"v":0.4743061200000001,"d":"0.47"},{"v":0.51058548,"d":"0.51"},{"v":0.54686484,"d":"0.55"},{"v":0.5775627600000002,"d":"0.58"},{"v":0.60546996,"d":"0.61"},{"v":0.6277957200000001,"d":"0.63"},{"v":0.64454004,"d":"0.64"}]
[null,"Part en %",{"$f":"C55/C52","v":{"v":0.4029850746268658,"d":"40.3%"}}]

{"sheet":"Données Projet Salle de Classe","index":5,"n_rows":48,"n_cols":13,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,16],[8,5,8,7],[9,5,9,7],[10,1,10,3],[10,5,10,7],[10,8,10,10],[12,1,12,3],[12,5,12,7],[14,1,14,8],[23,4,23,7],[23,10,23,13],[24,4,24,7],[24,10,24,13],[25,10,25,11],[26,4,26,5],[26,6,26,7],[26,10,26,11],[26,12,26,13],[27,4,27,5],[27,6,27,7],[27,10,27,11],[28,4,28,5],[28,10,28,11],[29,4,29,5],[29,10,29,11],[30,17,30,21],[31,4,31,5],[31,6,31,7],[31,10,31,11],[31,12,31,13],[31,17,31,18],[31,19,31,20],[32,1,32,3],[32,4,32,5],[32,6,32,7],[32,10,32,11],[32,12,32,13],[32,17,32,18],[32,19,32,20],[33,1,33,3],[35,4,35,5],[35,6,35,9],[35,10,35,11],[35,12,35,13],[35,17,35,18],[35,19,35,20],[36,1,36,3],[36,17,36,18],[36,19,36,20],[41,5,41,9],[42,1,42,3],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[42,22,42,23],[43,1,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,1,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[45,1,45,4],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[46,1,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[47,1,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[52,10,52,11]]}
["IDENTIFICATION DU PROJET - Salle de Classe"]
[]
[]
[]
[]
["Données de Base du Projet"]
[]
[]
[null,"Département :",{"$nulls":3},"40 - Landes",null,null,"N° :",{"$f":"LOOKUP(F9,'Donnees Climatiques Hiver'!B4:CS5)","v":40}]
[null,"Situation :",{"$nulls":3},"Alt. entre 0 et 200 m",null,null,"Suivant EN 12831"]
[null,"Temp_ ext de base :",{"$nulls":3},{"$f":"VLOOKUP(F10,'Donnees Climatiques Hiver'!A5:CS20,J9+1,FALSE)","v":{"v":-5,"d":"-5.00 °C"}},null,null,{"$f":"IF(F11=\"-\",\"Situation Inconnue !!\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"Nouvelle Temp_Ext :",{"$nulls":3},{"v":-14,"d":"-14.00 °C"}]
[]
[null,{"$f":"IF(F13<>F11,\"Que Pensez-vous de cette valeur ? Regardez les données météorologiques du Lieu de construction !!\",\"\")","v":"Que Pensez-vous de cette valeur ? Regardez les données météorologiques du Lieu de construction !!"}]
[]
[null,"Bâtiment :",null,"Surface :",null,{"v":200,"d":"200.00 m²"}]
[{"$nulls":3},"HSP :",null,{"v":2.5,"d":"2.50 m"}]
[{"$nulls":3},"Nb de niveaux :",null,1]
[]
["Descriptif Technique"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"AVANT MODIFICATION",{"$nulls":5},"APRES MODIFICATION"]
[null,"Ventilation :",null,null,"VMC Simple Flux Autoréglable",{"$nulls":5},"VMC Simple Flux Autoréglable"]
[null,"Efficacité DF :",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Débit d'Air Neuf :",null,null,{"v":600,"d":"600 m3/h"},{"$nulls":5},{"v":600,"d":"600 m3/h"},null,"Peut être différent de l'initial !"]
[null,"Puissance Ventilateur :",null,null,{"v":150,"d":"150.00 W"},null,{"$f":"IF(E25=\"VMC Double Flux\",\"Attention ! 2 Moteurs\",\"\")","v":""},{"$nulls":3},{"v":150,"d":"150.00 W"},null,{"$f":"IF(K25=\"VMC Double Flux\",\"Attention ! 2 Moteurs\",\"\")","v":""}]
[null,"Variation de Vitesse :",null,null,"NON",{"$nulls":5},"NON",null,{"$f":"\"Ciquez ici  --->\"","v":"Ciquez ici  --->"}]
[null,"Température intérieure :",null,null,{"v":19,"d":"19.00 °C"},{"$nulls":5},{"v":19,"d":"19.00 °C"}]
[]
[{"$nulls":4},"Intermittence",null,"Rendement/COP",{"$nulls":3},"Intermittence",null,"Rendement/COP"]
[null,"Chauffage de l'air :",null,null,0.9,null,0.95,{"$nulls":3},0.9,null,0.95]
[null,"Nb heures à Text :"]
[]
[null,"Acoustique de façade :",null,null,"NON",null,{"$f":"IF(E36=\"OUI\",\"Ouvrir le fichier Calcul DN AT\",\"\")","v":""},{"$nulls":3},"NON"]
[null,"Prix du kWh électrique :",null,null,"Moy",{"v":0.1,"d":"0.10 €"}]
[]
["Résultats"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Journée Type"]
[{"$nulls":5},"AVANT MODIFICATION",null,"APRES MODIFICATION",null,"GAINS"]
[null,"Consommation Energétique due\nau Chauffage de l'Air",{"$nulls":3},{"$f":"'Salle de Classe Journée type'!J12","v":{"v":103.80781493052633,"d":"103.81 kWh"}},null,{"$f":"'Salle de Classe Journée type'!J14","v":{"v":103.8078149305263,"d":"103.81 kWh"}}]
[null,"Facture énergétique Chauffage\nde l'Air",{"$nulls":3},{"$f":"'Salle de Classe Journée type'!H13","v":{"v":10.740781493052634,"d":"10.74 €"}},null,{"$f":"'Salle de Classe Journée type'!H14","v":{"v":10.74078149305263,"d":"10.74 €"}},null,{"$f":"'Salle de Classe Journée type'!H15","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Coût du Renouvellement d'Air\net Infiltrations",{"$nulls":3},{"$f":"'Salle de Classe Journée type'!H12","v":{"v":10.380781493052634,"d":"10.38 €"}},null,{"$f":"'Salle de Classe Journée type'!C52","v":{"v":10.38078149305263,"d":"10.38 €"}},null,{"$f":"F46-H46","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Dont Coût des infiltrations d'air",{"$nulls":3},{"$f":"'Salle de Classe Journée type'!C41","v":{"v":1.2347185035789474,"d":"1.23 €"}},null,{"$f":"'Salle de Classe Journée type'!C55","v":{"v":1.2347185035789474,"d":"1.23 €"}},null,{"$f":"F47-H47","v":{"v":0,"d":"0.00 €"}}]
[null,"Part des Infiltrations d'air",{"$nulls":3},{"$f":"'Salle de Classe Journée type'!C42","v":{"v":0.11894273127753302,"d":"11.89%"}},null,{"$f":"'Salle de Classe Journée type'!C56","v":{"v":0.11894273127753306,"d":"11.89%"}}]

{"sheet":"Salle de Classe Journée type","index":6,"n_rows":56,"n_cols":26,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,17],[3,1,3,2],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[3,12,3,17],[4,4,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,7],[4,12,4,13],[4,15,4,16],[5,0,8,0],[5,12,5,13],[5,15,5,16],[6,4,7,4],[6,5,7,6],[6,7,7,7],[6,12,6,13],[6,15,6,16],[8,4,8,7],[9,0,15,0],[10,5,10,7],[10,8,10,9],[10,12,10,17],[11,4,12,4],[11,5,11,6],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,14,11,15],[11,16,11,17],[12,5,12,6],[13,4,15,4],[13,5,13,6],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[14,5,14,6],[15,5,15,6],[16,12,16,15],[17,12,18,12],[17,13,17,14],[18,13,18,14],[19,12,20,12],[19,13,19,14],[20,13,20,14],[20,16,20,17],[22,1,22,25],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[32,0,39,0],[44,0,53,0]]}
["Système Double Flux et Consommations Energétiques - Journée Type de chauffage - Régulation Occupation et Innocupation"]
[]
[]
[null,"Données de l'étude",{"$nulls":3},"Caractéristiques des moteurs\ndu système de ventilation",null,null,"Consommations et Coûts de Fonctionnement des Ventilateurs",{"$nulls":3},"Scénario de fonctionnement des ventilateurs - Variations de vitesses"]
[null,"Cout moyen du kWh electrique",{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!F37","v":{"v":0.1,"d":"0.10 €"}},null,{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!E25","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Puissance consommée du Ventilateur\nAVANT modifications",null,{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!E28","v":{"v":150,"d":"150.00 W"}},"Consommation du ventilateur kWh/j",{"$f":"24*H5*0.001","v":{"v":3.6,"d":"3.60 kWh/j"}},null,null,"Vitesse de rotation du Ventilateur\n100% de charge (maxi)",null,{"v":600,"d":"600 tr/min"},"Vitesse de rotation du Ventilateur mode régulation :",null,{"v":600,"d":"600 tr/min"}]
[{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!E25","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Débit air ENTRANT 100% de charge\n(fonction du logement)",{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!E27","v":{"v":600,"d":"600 m3/h"}},{"$nulls":5},"Coût de fonctionnement ventlilateur en €/j",{"$f":"24*H5*0.001*$C$5","v":{"v":0.36000000000000004,"d":"0.36 €/j"}},null,null,"Temps de fonctionnement du ou des ventilateur par jour 100% de charge :",null,{"v":12,"d":"12.00 h"},"Temps de fonctionnement du ou des ventilateurs phase réduite :",null,{"$f":"IF(R7>0,0,24-O6)","v":{"v":12,"d":"12.00 h"}}]
[null,"Intermittence",{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!E33","v":0.9},null,{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!K25","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Puissance consommée des Ventilateur\nAPRES modifications",null,{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!K28","v":{"v":150,"d":"150.00 W"}},"Consommation des ventilateurs kWh/j",{"$f":"O6*H7*0.001+R6*(H7/(O5/R5)^3)*0.001","v":{"v":3.6,"d":"3.600 kWh/j"}},null,null,"Nb de jours d'utilisation\ndes locaux/an : Durée ",null,{"v":1,"d":"1 jour(s)"},"Temps d'arrêt du ou des ventilateurs :",null,{"v":0,"d":"0.00 h"}]
[null,"Température intérieure de confort imposée",{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!E30","v":{"v":19,"d":"19.00 °C"}},{"$nulls":5},"Coût de fonctionnement ventlilateurs en €/j",{"$f":"J7*$C$5","v":{"v":0.36000000000000004,"d":"0.360 €/j"}}]
[null,"Rendement global système chauffage",{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!G33","v":0.95},null,"Fonctionnement Ventilateur(s) suivant ligne de temps"]
[{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!K25","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Débit air ENTRANT 100% de charge\n(fonction du logement)",{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!K27","v":{"v":600,"d":"600 m3/h"}}]
[null,"Débit d'air ENTRANT en régime réduit :",{"$f":"IF(R7>0,0,(R5/O5)*C6)","v":{"v":600,"d":"600 m3/h"}},null,"Sur 1 jour Type","Coûts et gains réalisés\nChauffage et Ventilateurs",null,null,"Consommations Energetiques\nen Chauffage",{"$nulls":3},"Débit d'Infiltration d'air neuf :   Vinf,i"]
[null,"Température intérieure de confort souhaitée",{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!K30","v":{"v":19,"d":"19.00 °C"}},null,{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!E25","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Coût du Renouvellement d'Air\nsur la journée en €/j",null,{"$f":"IF(P14=0,C34,C39)","v":{"v":10.380781493052634,"d":"10.38 €/j"}},"Consommation énergétique pour assurer le chauffage du RA  sans echangeur",{"$f":"IF(P14=0,C33,C38)","v":{"v":103.80781493052633,"d":"103.81 kWh/j"}},null,null,"Surface\nBâtiment =",{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!F17","v":{"v":200,"d":"200.00 m²"}},{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!E25","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},null,{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!K25","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"}]
[null,"Intermittence",{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!K33","v":0.9},null,null,"Si tout ELEC :\nCoût  du Renouvellement d'air\nsur la journée en €/j",null,{"$f":"IF(P14=0,C35,C40)","v":{"v":10.740781493052634,"d":"10.74 €/j"}},{"$nulls":4},"Volume du\nbatiment =",{"$f":"N12*N15","v":{"v":500,"d":"500.00 m3"}},"n50 =",{"$f":"1.8*P14*(3/2)","v":{"v":2.7,"d":"2.70 h^-1"}},"n50 =",{"$f":"1.8*R14*(3/2)","v":{"v":2.7,"d":"2.70 h^-1"}}]
[null,"Rendement global système chauffage",{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!M33","v":0.95},null,{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!K25","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Si tout ELEC :\nCoût  du Renouvellement d'air\nsur la journée en €/j",null,{"$f":"IF(P14=0,C47,C53)","v":{"v":10.74078149305263,"d":"10.74 €/j"}},"Consommation énergétique pour assurer le chauffage du RA avec échangeur",{"$f":"IF(P14=0,C45,C51)","v":{"v":103.8078149305263,"d":"103.81 kWh/j"}},null,null,"Nb de\nniveaux =",{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!F19","v":{"v":1,"d":"1.0"}},"Degré Etanchéité :",1,"Degré Etanchéité :",1]
[null,"Efficacité de l'échangeur statique du Double Flux",{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!K26","v":{"v":0,"d":"0%"}},null,null,"Gains réalisés dans la journée\nentre AVANT et APRES en €/j",null,{"$f":"IF(P14=0,C48,C54)","v":{"v":0,"d":"0.00 €/j"}},{"$nulls":4},"HSP =",{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!F18","v":{"v":2.5,"d":"2.50 m"}},"Vinf,i =",{"$f":"2*P13*$N$13*0.03","v":{"v":81,"d":"81 m3/h"}},"Vinf,i =",{"$f":"2*$R$13*$N$13*0.03","v":{"v":81,"d":"81 m3/h"}}]
[null,"Prix du système Double Flux",{"v":2000,"d":"2,000.00 €"},null,null,"Gain sur facture en % :",null,{"$f":"IF(P14=0,(C35-C47)/C35,(C40-C53)/C40)","v":{"v":3.3076863923714226E-16,"d":"0.00%"}}]
[{"$nulls":12},"Coûts Energétiques des Infiltrations d'Air"]
[{"$nulls":12},{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!E25","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Coût des infiltrations d'air dans la journée :",null,{"$f":"$C$41","v":{"v":1.2347185035789474,"d":"1.23 €/j"}}]
[{"$nulls":13},"Part du coût des\ninfiltrations d'air :",null,{"$f":"$C$42","v":{"v":0.11894273127753302,"d":"12%"}}]
[{"$nulls":12},{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!K25","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Coût des infiltrations d'air dans la journée :",null,{"$f":"$C$55","v":{"v":1.2347185035789474,"d":"1.23 €/j"}}]
[{"$nulls":13},"Part du coût des\ninfiltrations d'air :",null,{"$f":"$C$56","v":{"v":0.11894273127753306,"d":"12%"}},"D'où la nécessité de gérer\nla Perméabilité à l'air d'un\nlocal !!"]
[]
[null,"Evolution des Besoins énergétiques en kWh sur la saison de chauffe"]
[null,"Nb heures à Text au cours de la journée Type",null,{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"},{"v":1,"d":"1.00 h"}]
[null,"Evolution de la Température extérieure",null,{"v":-5.132,"d":"-5.13 °C"},{"v":-5.516,"d":"-5.52 °C"},{"v":-5.804,"d":"-5.80 °C"},{"v":-5.9,"d":"-5.90 °C"},{"v":-5.708,"d":"-5.71 °C"},{"v":-5.228,"d":"-5.23 °C"},{"v":-4.364000000000001,"d":"-4.36 °C"},{"v":-3.1160000000000005,"d":"-3.12 °C"},{"v":-1.676000000000001,"d":"-1.68 °C"},{"v":-0.04400000000000048,"d":"-0.04 °C"},{"v":1.4919999999999995,"d":"1.49 °C"},{"v":2.6439999999999992,"d":"2.64 °C"},{"v":3.4119999999999995,"d":"3.41 °C"},{"v":3.6999999999999993,"d":"3.70 °C"},{"v":3.4119999999999995,"d":"3.41 °C"},{"v":2.7399999999999993,"d":"2.74 °C"},{"v":1.6839999999999993,"d":"1.68 °C"},0.4359999999999995,-0.8120000000000003,-1.8680000000000003,-2.8280000000000003,-3.596000000000001,-4.172]
[null,"Evolution de la température au soufflage",null,{"$f":"$C$15*($C$12-D$25)+D$25","v":{"v":-5.132,"d":"-5.13 °C"}},{"v":-5.516,"d":"-5.52 °C"},{"v":-5.804,"d":"-5.80 °C"},{"v":-5.9,"d":"-5.90 °C"},{"v":-5.708,"d":"-5.71 °C"},{"v":-5.228,"d":"-5.23 °C"},{"v":-4.364000000000001,"d":"-4.36 °C"},{"v":-3.1160000000000005,"d":"-3.12 °C"},{"v":-1.676000000000001,"d":"-1.68 °C"},{"v":-0.04400000000000048,"d":"-0.04 °C"},{"v":1.4919999999999995,"d":"1.49 °C"},{"v":2.6439999999999992,"d":"2.64 °C"},{"v":3.4119999999999995,"d":"3.41 °C"},{"v":3.6999999999999993,"d":"3.70 °C"},{"v":3.4119999999999995,"d":"3.41 °C"},{"v":2.7399999999999993,"d":"2.74 °C"},{"v":1.6839999999999993,"d":"1.68 °C"},{"v":0.4359999999999995,"d":"0.44 °C"},{"v":-0.8120000000000003,"d":"-0.81 °C"},{"v":-1.8680000000000003,"d":"-1.87 °C"},{"v":-2.8280000000000003,"d":"-2.83 °C"},{"v":-3.596000000000001,"d":"-3.60 °C"},{"v":-4.172,"d":"-4.17 °C"}]
[null,"Puissance consommée pour assurer le RA\nsans infiltration d'air",null,{"$f":"IF(D$24=0,0,0.34*$C$6*D$24*($C$8-D$25))","v":{"v":4922.928,"d":"4922.93 W"}},{"v":5001.264,"d":"5001.26 W"},{"v":5060.016000000001,"d":"5060.02 W"},{"v":5079.6,"d":"5079.60 W"},{"v":5040.432000000001,"d":"5040.43 W"},{"v":4942.512000000001,"d":"4942.51 W"},{"v":4766.256000000001,"d":"4766.26 W"},{"v":4511.664000000001,"d":"4511.66 W"},{"v":4217.904000000001,"d":"4217.90 W"},{"v":3884.9760000000006,"d":"3884.98 W"},{"v":3571.6320000000005,"d":"3571.63 W"},{"v":3336.6240000000007,"d":"3336.62 W"},{"v":3179.9520000000007,"d":"3179.95 W"},{"v":3121.2000000000007,"d":"3121.20 W"},{"v":3179.9520000000007,"d":"3179.95 W"},{"v":3317.040000000001,"d":"3317.04 W"},{"v":3532.464000000001,"d":"3532.46 W"},{"v":3787.0560000000005,"d":"3787.06 W"},{"v":4041.6480000000006,"d":"4041.65 W"},{"v":4257.072000000001,"d":"4257.07 W"},{"v":4452.912,"d":"4452.91 W"},{"v":4609.584000000001,"d":"4609.58 W"},{"v":4727.088000000001,"d":"4727.09 W"}]
[null,"Puissance consommée pour assurer le RA\navec infiltration d'air",null,{"$f":"IF(D$24=0,0,0.34*D$24*($C$6+$P$15)*($C$8-D$25))","v":{"v":5587.52328,"d":"5587.52 W"}},{"v":5676.43464,"d":"5676.43 W"},{"v":5743.118160000001,"d":"5743.12 W"},{"v":5765.3460000000005,"d":"5765.35 W"},{"v":5720.89032,"d":"5720.89 W"},{"v":5609.751120000001,"d":"5609.75 W"},{"v":5409.70056,"d":"5409.70 W"},{"v":5120.7386400000005,"d":"5120.74 W"},{"v":4787.321040000001,"d":"4787.32 W"},{"v":4409.447760000001,"d":"4409.45 W"},{"v":4053.8023200000002,"d":"4053.80 W"},{"v":3787.0682400000005,"d":"3787.07 W"},{"v":3609.2455200000004,"d":"3609.25 W"},{"v":3542.5620000000004,"d":"3542.56 W"},{"v":3609.2455200000004,"d":"3609.25 W"},{"v":3764.8404000000005,"d":"3764.84 W"},{"v":4009.346640000001,"d":"4009.35 W"},{"v":4298.30856,"d":"4298.31 W"},{"v":4587.270480000001,"d":"4587.27 W"},{"v":4831.776720000001,"d":"4831.78 W"},{"v":5054.05512,"d":"5054.06 W"},{"v":5231.87784,"d":"5231.88 W"},{"v":5365.24488,"d":"5365.24 W"}]
["Pour Info !","Puissance récupérée par le Double Flux\nà 100% de charge en W",null,{"$f":"IF(D$24=0,0,IF(D$25>D$26,0,0.34*$C$10*D$24*(D$26-D$25)))","v":{"v":0,"d":"0.00 W"}},{"$f":"IF(E$24=0,0,IF(E$25>E$26,0,0.34*$C$10*E$24*(E$26-E$25)))","v":{"v":0,"d":"0.00 W"}},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"},{"v":0,"d":"0.00 W"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAUX",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]
[{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!E25","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Conso Chauffage RA\nsans infiltration d'air",{"$f":"SUM(D33:Z33)","v":{"v":91.46062989473687,"d":"91.46 kWh/j"}},{"$f":"0.34*$C$6*(D$24*($C$8-D$25))*0.001*$C$7/$C$9","v":{"v":4.66382652631579,"d":"4.664"}},{"v":4.738039578947369,"d":"4.738"},{"v":4.793699368421055,"d":"4.794"},{"v":4.812252631578948,"d":"4.812"},{"v":4.775146105263159,"d":"4.775"},{"v":4.682379789473686,"d":"4.682"},{"v":4.515400421052632,"d":"4.515"},{"v":4.274208000000001,"d":"4.274"},{"v":3.995909052631581,"d":"3.996"},{"v":3.680503578947369,"d":"3.681"},{"v":3.383651368421053,"d":"3.384"},{"v":3.1610122105263168,"d":"3.161"},{"v":3.012586105263159,"d":"3.013"},{"v":2.9569263157894747,"d":"2.957"},{"v":3.012586105263159,"d":"3.013"},{"v":3.142458947368422,"d":"3.142"},{"v":3.346544842105264,"d":"3.347"},{"v":3.5877372631578957,"d":"3.588"},{"v":3.828929684210527,"d":"3.829"},{"v":4.033015578947369,"d":"4.033"},{"v":4.218548210526317,"d":"4.219"},{"v":4.3669743157894745,"d":"4.367"},{"v":4.478293894736843,"d":"4.478"}]
[null,"Cout RA sur la journée en € :",{"$f":"C33*C5","v":{"v":9.146062989473688,"d":"9.15 €/j"}}]
[null,"Si tout ELEC avec ventilateur :\nCout sur la journée en €",{"$f":"(C33+J5)*C5","v":{"v":9.506062989473687,"d":"9.51 €/j"}}]
[]
[null,null,"TOTAUX",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]
[null,"Conso Chauffage RA\navec Infiltration d'air",{"$f":"SUM(D38:Z38)","v":{"v":103.80781493052633,"d":"103.81 kWh/j"}},{"$f":"(0.34*$C$6*(D$24*($C$8-D$25))*0.001+0.34*$P$15*(D$24*($C$8-D$25)*0.001))*$C$7/$C$9","v":{"v":5.293443107368422,"d":"5.293"}},{"v":5.377674922105264,"d":"5.378"},{"v":5.440848783157897,"d":"5.441"},{"v":5.461906736842106,"d":"5.462"},{"v":5.419790829473685,"d":"5.420"},{"v":5.314501061052633,"d":"5.315"},{"v":5.124979477894739,"d":"5.125"},{"v":4.851226080000002,"d":"4.851"},{"v":4.535356774736845,"d":"4.535"},{"v":4.1773715621052645,"d":"4.177"},{"v":3.8404443031578954,"d":"3.840"},{"v":3.5877488589473696,"d":"3.588"},{"v":3.4192852294736853,"d":"3.419"},{"v":3.356111368421054,"d":"3.356"},{"v":3.4192852294736853,"d":"3.419"},{"v":3.566690905263159,"d":"3.567"},{"v":3.798328395789475,"d":"3.798"},{"v":4.0720817936842115,"d":"4.072"},{"v":4.345835191578948,"d":"4.346"},{"v":4.577472682105264,"d":"4.577"},{"v":4.788052218947368,"d":"4.788"},{"v":4.956515848421054,"d":"4.957"},{"v":5.082863570526317,"d":"5.083"}]
[null,"Cout RA sur la journée en € :",{"$f":"C38*C5","v":{"v":10.380781493052634,"d":"10.38 €/j"}}]
[null,"Si tout ELEC avec ventilateur :\nCout sur la journée en €",{"$f":"(C38+J5)*C5","v":{"v":10.740781493052634,"d":"10.74 €/j"}}]
[null,"Cout des Infiltrations d'air :",{"$f":"SUM(D41:Z41)*C5","v":{"v":1.2347185035789474,"d":"1.23 €/j"}},{"$f":"(0.34*$P$15*(D$24*($C$8-D$25))*0.001)*$C$7/$C$9","v":{"v":0.6296165810526316,"d":"0.63"}},{"v":0.6396353431578948,"d":"0.64"},{"v":0.6471494147368423,"d":"0.65"},{"v":0.6496541052631579,"d":"0.65"},{"v":0.6446447242105264,"d":"0.64"},{"v":0.6321212715789475,"d":"0.63"},{"v":0.6095790568421054,"d":"0.61"},{"v":0.5770180800000001,"d":"0.58"},{"v":0.5394477221052634,"d":"0.54"},{"v":0.4968679831578948,"d":"0.50"},{"v":0.4567929347368422,"d":"0.46"},{"v":0.42673664842105274,"d":"0.43"},{"v":0.4066991242105264,"d":"0.41"},{"v":0.39918505263157905,"d":"0.40"},{"v":0.4066991242105264,"d":"0.41"},{"v":0.42423195789473694,"d":"0.42"},{"v":0.45178355368421064,"d":"0.45"},{"v":0.4843445305263159,"d":"0.48"},{"v":0.5169055073684212,"d":"0.52"},{"v":0.5444571031578949,"d":"0.54"},{"v":0.5695040084210528,"d":"0.57"},{"v":0.589541532631579,"d":"0.59"},{"v":0.6045696757894738,"d":"0.60"}]
[null,"Part en %",{"$f":"C41/C39","v":{"v":0.11894273127753302,"d":"11.9%"}}]
[]
[null,null,"TOTAUX",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]
[{"$f":"'Données Projet Salle de Classe'!K25","v":"VMC Simple Flux Autoréglable"},"Conso chauffage RA\nsans infiltration d'air",{"$f":"SUM(D45:Z45)","v":{"v":91.46062989473685,"d":"91.46 kWh/j"}},{"$f":"IF(D$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$11*D$24*($C$12-D$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":4.66382652631579,"d":"4.664"}},{"$f":"IF(E$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$11*E$24*($C$12-E$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":4.738039578947369,"d":"4.738"}},{"$f":"IF(F$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$11*F$24*($C$12-F$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":4.793699368421054,"d":"4.794"}},{"$f":"IF(G$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$11*G$24*($C$12-G$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":4.812252631578948,"d":"4.812"}},{"$f":"IF(H$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$11*H$24*($C$12-H$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":4.7751461052631585,"d":"4.775"}},{"$f":"IF(I$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$11*I$24*($C$12-I$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":4.682379789473686,"d":"4.682"}},{"v":4.5154004210526315,"d":"4.515"},{"$f":"IF(K$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*K$24*($C$12-K$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":4.274208000000001,"d":"4.274"}},{"$f":"IF(L$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*L$24*($C$12-L$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":3.99590905263158,"d":"3.996"}},{"$f":"IF(M$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*M$24*($C$12-M$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":3.680503578947369,"d":"3.681"}},{"$f":"IF(N$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*N$24*($C$12-N$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":3.3836513684210527,"d":"3.384"}},{"$f":"IF(O$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$11*O$24*($C$12-O$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":3.1610122105263163,"d":"3.161"}},{"$f":"IF(P$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*P$24*($C$12-P$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":3.012586105263159,"d":"3.013"}},{"$f":"IF(Q$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*Q$24*($C$12-Q$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":2.9569263157894743,"d":"2.957"}},{"$f":"IF(R$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*R$24*($C$12-R$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":3.012586105263159,"d":"3.013"}},{"$f":"IF(S$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*S$24*($C$12-S$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":3.142458947368422,"d":"3.142"}},{"$f":"IF(T$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*T$24*($C$12-T$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":3.346544842105264,"d":"3.347"}},{"$f":"IF(U$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$11*U$24*($C$12-U$26))*$C$13/$C$14))","v":{"v":3.587737263157895,"d":"3.588"}},{"$f":"IF(V$24=0,\"\",IF(V26>$C$12,0,((0.34*0.001*$C$11*V$24*($C$12-V$26))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":3.828929684210527,"d":"3.829"}},{"$f":"IF(W$24=0,\"\",IF(W26>$C$12,0,((0.34*0.001*$C$11*W$24*($C$12-W$26))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":4.033015578947369,"d":"4.033"}},{"$f":"IF(X$24=0,\"\",IF(X26>$C$12,0,((0.34*0.001*$C$11*X$24*($C$12-X$26))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":4.218548210526317,"d":"4.219"}},{"$f":"IF(Y$24=0,\"\",IF(Y26>$C$12,0,((0.34*0.001*$C$11*Y$24*($C$12-Y$26))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":4.3669743157894745,"d":"4.367"}},{"$f":"IF(Z$24=0,\"\",IF(Z26>$C$12,0,((0.34*0.001*$C$11*Z$24*($C$12-Z$26))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":4.478293894736843,"d":"4.478"}}]
[null,"Cout RA sur la journéer en € :",{"$f":"C45*C5","v":{"v":9.146062989473686,"d":"9.15 €/j"}}]
[null,"Si tout ELEC : Cout sur la journée en €",{"$f":"(C45+J7)*C5","v":{"v":9.506062989473685,"d":"9.51 €/j"}}]
[null,"Gains réalisés en €",{"$f":"C35-C47","v":{"v":0,"d":"0.00 €/j"}}]
[]
[null,null,"TOTAUX",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]
[null,"Conso chauffage RA\navec infiltration d'air",{"$f":"SUM(D51:Z51)","v":{"v":103.8078149305263,"d":"103.81 kWh/j"}},{"$f":"IF(D$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$11*D$24*($C$12-D$26)+0.34*0.001*$R$15*D$24*($C$12-D$25))*$C$13/$C$14))","v":{"v":5.293443107368422,"d":"5.293"}},{"v":5.377674922105264,"d":"5.378"},{"v":5.440848783157896,"d":"5.441"},{"v":5.461906736842106,"d":"5.462"},{"v":5.419790829473684,"d":"5.420"},{"v":5.314501061052633,"d":"5.315"},{"v":5.124979477894737,"d":"5.125"},{"$f":"IF(K$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*K$24*($C$12-K$26)+0.34*0.001*$R$15*K$24*($C$12-K$25))*$C$13/$C$14))","v":{"v":4.851226080000002,"d":"4.851"}},{"$f":"IF(L$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*L$24*($C$12-L$26)+0.34*0.001*$R$15*L$24*($C$12-L$25))*$C$13/$C$14))","v":{"v":4.535356774736844,"d":"4.535"}},{"$f":"IF(M$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*M$24*($C$12-M$26)+0.34*0.001*$R$15*M$24*($C$12-M$25))*$C$13/$C$14))","v":{"v":4.1773715621052645,"d":"4.177"}},{"$f":"IF(N$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*N$24*($C$12-N$26)+0.34*0.001*$R$15*N$24*($C$12-N$25))*$C$13/$C$14))","v":{"v":3.840444303157895,"d":"3.840"}},{"$f":"IF(O$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$11*O$24*($C$12-O$26)+0.34*0.001*$R$15*O$24*($C$12-O$25))*$C$13/$C$14))","v":{"v":3.587748858947369,"d":"3.588"}},{"$f":"IF(P$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*P$24*($C$12-P$26)+0.34*0.001*$R$15*P$24*($C$12-P$25))*$C$13/$C$14))","v":{"v":3.419285229473685,"d":"3.419"}},{"$f":"IF(Q$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*Q$24*($C$12-Q$26)+0.34*0.001*$R$15*Q$24*($C$12-Q$25))*$C$13/$C$14))","v":{"v":3.3561113684210535,"d":"3.356"}},{"$f":"IF(R$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*R$24*($C$12-R$26)+0.34*0.001*$R$15*R$24*($C$12-R$25))*$C$13/$C$14))","v":{"v":3.419285229473685,"d":"3.419"}},{"$f":"IF(S$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*S$24*($C$12-S$26)+0.34*0.001*$R$15*S$24*($C$12-S$25))*$C$13/$C$14))","v":{"v":3.566690905263159,"d":"3.567"}},{"$f":"IF(T$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$10*T$24*($C$12-T$26)+0.34*0.001*$R$15*T$24*($C$12-T$25))*$C$13/$C$14))","v":{"v":3.798328395789475,"d":"3.798"}},{"$f":"IF(U$24=0,\"\",((0.34*0.001*$C$11*U$24*($C$12-U$26)+0.34*0.001*$R$15*U$24*($C$12-U$25))*$C$13/$C$14))","v":{"v":4.0720817936842115,"d":"4.072"}},{"$f":"IF(V$24=0,\"\",IF(V26>$C$12,0,((0.34*0.001*$C$11*V$24*($C$12-V$26)+0.34*0.001*$R$15*V$24*($C$12-V$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":4.345835191578948,"d":"4.346"}},{"$f":"IF(W$24=0,\"\",IF(W26>$C$12,0,((0.34*0.001*$C$11*W$24*($C$12-W$26)+0.34*0.001*$R$15*W$24*($C$12-W$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":4.577472682105264,"d":"4.577"}},{"$f":"IF(X$24=0,\"\",IF(X26>$C$12,0,((0.34*0.001*$C$11*X$24*($C$12-X$26)+0.34*0.001*$R$15*X$24*($C$12-X$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":4.788052218947368,"d":"4.788"}},{"$f":"IF(Y$24=0,\"\",IF(Y26>$C$12,0,((0.34*0.001*$C$11*Y$24*($C$12-Y$26)+0.34*0.001*$R$15*Y$24*($C$12-Y$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":4.956515848421054,"d":"4.957"}},{"$f":"IF(Z$24=0,\"\",IF(Z26>$C$12,0,((0.34*0.001*$C$11*Z$24*($C$12-Z$26)+0.34*0.001*$R$15*Z$24*($C$12-Z$25))*$C$13/$C$14)))","v":{"v":5.082863570526317,"d":"5.083"}}]
[null,"Cout RA sur la journée en € :",{"$f":"C51*C5","v":{"v":10.38078149305263,"d":"10.38 €/j"}}]
[null,"Si tout ELEC : Cout sur la journée en €",{"$f":"(C51+J7)*C5","v":{"v":10.74078149305263,"d":"10.74 €/j"}}]
[null,"Gains réalisés en €",{"$f":"C40-C53","v":{"v":0,"d":"0.00 €/j"}}]
[null,"Dont Cout des Infiltrations d'air :",{"$f":"SUM(D55:Z55)*C5","v":{"v":1.2347185035789474,"d":"1.23 €/j"}},{"$f":"IF(D25>$C$12,0,(0.34*$R$15*(D$24*($C$12-D$25))*0.001)*$C$13/$C$14)","v":{"v":0.6296165810526316,"d":"0.63"}},{"v":0.6396353431578948,"d":"0.64"},{"v":0.6471494147368423,"d":"0.65"},{"v":0.6496541052631579,"d":"0.65"},{"v":0.6446447242105264,"d":"0.64"},{"v":0.6321212715789475,"d":"0.63"},{"v":0.6095790568421054,"d":"0.61"},{"v":0.5770180800000001,"d":"0.58"},{"v":0.5394477221052634,"d":"0.54"},{"v":0.4968679831578948,"d":"0.50"},{"v":0.4567929347368422,"d":"0.46"},{"$f":"IF(O25>$C$12,0,(0.34*$R$15*(O$24*($C$12-O$25))*0.001)*$C$13/$C$14)","v":{"v":0.42673664842105274,"d":"0.43"}},{"v":0.4066991242105264,"d":"0.41"},{"v":0.39918505263157905,"d":"0.40"},{"v":0.4066991242105264,"d":"0.41"},{"v":0.42423195789473694,"d":"0.42"},{"v":0.45178355368421064,"d":"0.45"},{"v":0.4843445305263159,"d":"0.48"},{"v":0.5169055073684212,"d":"0.52"},{"v":0.5444571031578949,"d":"0.54"},{"v":0.5695040084210528,"d":"0.57"},{"v":0.589541532631579,"d":"0.59"},{"v":0.6045696757894738,"d":"0.60"}]
[null,"Part en %",{"$f":"C55/C52","v":{"v":0.11894273127753306,"d":"11.9%"}}]

{"sheet":"Donnees Climatiques Hiver","index":7,"n_rows":20,"n_cols":97,"rows_kept":20,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,96]]}
[]
["Données Climatiques HIVER _  EN 12831"]
[]
["Département","01 - Ain","02 - Aisne","03 - Allier","04 - Alpes de haute provence","05 - Hautes-Alpes","06 - Alpes maritimes","07 - Ardèche","08 - Ardennes","09 - Ariège","10 - Aube","11 - Aude","12 - Aveyron","13 - Bouches-du-Rhône","14 - Calvados","15 - Cantal","16 - Charente","17 - Charente-Maritime","18 - Cher","19 - Corrèze","2A_B - Corse","21 - Côte-d'Or","22 - Côtes-d'Armor","23 - Creuse","24 - Dordogne","25 - Doubs","26 - Drôme","27 - Eure","28 - Eure-et-Loire","29 - Finistère","30 - Gard","31 - Haute-Garonne","32 - Gers","33 - Gironde","34 - Hérault","35 - Ille-et-Vilaine","36 - Indre","37 - Indre-et-Loire","38 - Isère","39 - Jura","40 - Landes","41 - Loir-et-Cher","42 - Loire","43 - Haute-Loire","44 - Loire Atlantique","45 - Loiret","46 - Lot","47 - Lot-et-Garonne","48 - Lozère","49 - Maine-et-Loire","50 - Manche","51 - Marne","52 - Haute-Marne","53 - Mayenne","54 - Meurthe-et-Moselle","55 - Meuse","56 - Morbihan","57 - Moselle","58 - Nièvre","59 - Nord","60 - Oise","61 - Orne","62 - Pas-de-Calais","63 - Puy-de-Dôme","64 - Pyrénées Atlantiques","65 - Hautes-Pyrénées","66 - Pyrénées-orientales","67 - Bas-Rhin","68 - Haut-Rhin","69 - Rhône","70 - Haute-Saône","71 - Saône-et-Loire","72 - Sarthe","73 - Savoie","74 - Haute-Savoie","75 - Paris","76 - Seine-Maritime","77 - Seine-et-Marne","78 - Yvelines","79 - Deux-Sèvres","80 - Somme","81 - Tarn","82 - Tarn-et-Garonne","83 - Var","84 - Vaucluse","85 - Vendée","86 - Vienne","87 - Haute-Vienne","88 - Vosges","89 - Yonne","90 - Territoire-de-Belfort","91 - Essone","92 - Hauts-de-Seine","93 - Seine-Saint-Denis","94 - Val-de-Marne","95 - Val-d'Oise","Donnée Utilisateur"]
["-",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96]
["Iles","-","-","-","-","-",0,"-","-","-","-",-2,"-",-3,-5,"-","-",-2,"-","-","-","-",-2,"-","-","-","-","-","-",-2,-3,"-","-",-2,-3,-2,"-","-","-","-",-2,"-","-","-",-2,"-","-","-","-","-",-2,"-","-","-","-","-",-2,"-","-",-7,"-","-",-7,"-",-3,"-",-2,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",-5,"-","-","-",-7,"-","-",0,"-",-2,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",-5]
["côte < 25 km","-","-","-","-","-",-2,"-","-","-","-",-4,"-",-5,-7,"-","-",-4,"-","-",-2,"-",-4,"-","-","-","-","-","-",-4,-3,"-","-",-4,-3,-4,"-","-","-","-",-4,"-","-","-",-4,"-","-","-","-","-",-2,"-","-","-","-","-",-4,"-","-",-9,"-","-",-9,"-",-4,"-",-4,"-","-","-","-","-","-","-","-","-",-7,"-","-","-",-8,"-","-",-2,"-",-4,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"CS6","v":-5}]
["Alt. entre 0 et 200 m",-10,-7,-8,-8,-10,-5,-6,-10,-5,-10,-5,-8,-5,-7,-8,-5,-5,-7,-8,-2,-10,-4,-8,-5,-12,-6,-7,-7,-4,-5,-5,-5,-5,-5,-4,-7,-7,-10,-10,-5,-7,-10,-8,-5,-7,-6,-5,-8,-7,-4,-10,-12,-7,-15,-12,-4,-15,-10,-9,-7,-7,-9,-8,-5,-5,-5,-15,-15,-10,-10,-10,-7,-10,-10,-5,-7,-7,-7,-7,-9,-5,-5,-5,-6,-5,-7,-8,-15,-10,-15,-7,-7,-7,-7,-7,{"$f":"CS7","v":-5}]
["Alt. entre 201 et 400 m",-11,-8,-9,-9,-11,-6,-7,-11,-6,-11,-6,-9,-6,-8,-9,-6,"-",-8,-9,-3,-11,-5,-9,-6,-13,-7,-8,-8,-5,-6,-6,-6,"-",-6,"-",-8,"-",-11,-11,-6,-8,-11,-9,"-",-8,-7,-6,-9,-8,-5,-11,-13,-8,-15,-13,-5,-15,-11,-10,-8,-8,-10,-9,-6,-6,-6,-15,-15,-11,-11,-11,-8,-11,-11,"-",-8,-8,"-",-8,-10,-6,-6,-6,-7,-6,-8,-9,-15,-11,-15,"-","-","-","-","-",-5]
["Alt. entre 401 et 500 m",-12,"-",-10,-10,-12,-7,-8,-12,-7,"-",-7,-10,-7,"-",-10,"-","-",-9,-10,-4,-12,"-",-10,-7,-14,-8,"-","-","-",-7,-7,"-","-",-7,"-",-9,"-",-12,-12,"-","-",-12,-10,"-","-",-8,"-",-10,"-","-","-",-14,"-",-16,-14,"-",-16,-12,"-","-",-9,"-",-10,-7,-7,-7,-16,-16,-12,-12,-12,"-",-12,-12,"-","-","-","-","-","-",-7,"-",-7,-8,"-","-",-10,-16,-12,-16,"-","-","-","-","-",-5]
["Alt. entre 501 et 600 m",-13,"-",-11,-11,-13,-7,-9,"-",-7,"-",-7,-11,-7,"-",-11,"-","-","-",-11,-4,-13,"-",-11,"-",-15,-9,"-","-","-",-7,-7,"-","-",-7,"-","-","-",-13,-13,"-","-",-13,-11,"-","-",-9,"-",-11,"-","-","-",-15,"-",-17,"-","-",-17,-13,"-","-","-","-",-11,-7,-7,-7,-17,-17,-13,-13,-13,"-",-13,-13,"-","-","-","-","-","-",-7,"-",-7,-9,"-","-",-11,-17,-13,-17,"-","-","-","-","-",-5]
["Alt. entre 601 et 700 m",-14,"-",-12,-12,-14,-8,-10,"-",-8,"-",-8,-12,-8,"-",-12,"-","-","-",-12,-5,-14,"-",-12,"-",-16,-10,"-","-","-",-8,-8,"-","-",-8,"-","-","-",-14,-14,"-","-",-14,-12,"-","-",-10,"-",-12,"-","-","-","-","-",-18,"-","-",-18,-14,"-","-","-","-",-12,-8,-8,-8,-18,-18,-14,-14,-14,"-",-14,-14,"-","-","-","-","-","-",-8,"-",-8,-10,"-","-",-12,-18,-14,-18,"-","-","-","-","-",-5]
["Alt. entre 701 et 800 m",-15,"-",-13,-13,-15,-8,-11,"-",-8,"-",-8,-13,-8,"-",-13,"-","-","-",-13,-6,"-","-",-13,"-",-17,-11,"-","-","-",-8,-8,"-","-",-8,"-","-","-",-15,-15,"-","-",-15,-13,"-","-",-11,"-",-13,"-","-","-","-","-",-19,"-","-",-19,-15,"-","-","-","-",-13,-8,-8,-8,-19,-19,-15,-15,-15,"-",-15,-15,"-","-","-","-","-","-",-8,"-",-8,-11,"-","-",-13,-19,"-",-19,"-","-","-","-","-",-5]
["Alt. entre 801 et 900 m",-16,"-",-14,-14,-16,-9,-12,"-",-9,"-",-9,-14,-9,"-",-14,"-","-","-",-14,-6,"-","-",-14,"-",-18,-12,"-","-","-",-9,-9,"-","-",-9,"-","-","-",-16,-16,"-","-",-16,-14,"-","-",-12,"-",-14,"-","-","-","-","-",-20,"-","-",-20,-16,"-","-","-","-",-14,-9,-9,-9,-20,-20,-16,-16,-16,"-",-16,-16,"-","-","-","-","-","-",-9,"-",-9,-12,"-","-",-14,-20,"-",-20,"-","-","-","-","-",-5]
["Alt. entre 901 et 1000 m",-17,"-",-15,-15,-17,-9,-13,"-",-9,"-",-9,-15,-9,"-",-15,"-","-","-",-15,-6,"-","-",-15,"-",-19,-13,"-","-","-",-9,-9,"-","-",-9,"-","-","-",-17,-17,"-","-",-17,-15,"-","-",-13,"-",-15,"-","-","-","-","-",-21,"-","-",-21,-17,"-","-","-","-",-15,-9,-9,-9,-21,-21,-17,-17,-17,"-",-17,-17,"-","-","-","-","-","-",-9,"-",-9,-13,"-","-",-15,-21,"-",-21,"-","-","-","-","-",-5]
["Alt. entre 1001 et 1100 m",-18,"-",-16,-16,-18,-10,-14,"-",-10,"-",-10,-16,-10,"-",-16,"-","-","-",-16,-6,"-","-",-16,"-",-20,-14,"-","-","-",-10,-10,"-","-",-10,"-","-","-",-18,-18,"-","-",-18,-16,"-","-",-14,"-",-16,"-","-","-","-","-",-22,"-","-",-22,-18,"-","-","-","-",-16,-10,-10,-10,-22,-22,-18,-18,-18,"-",-18,-18,"-","-","-","-","-","-",-10,"-",-10,-14,"-","-",-16,-22,"-",-22,"-","-","-","-","-",-5]
["Alt. entre 1101 et 1200 m",-19,"-",-17,-17,-19,-10,"-","-",-10,"-",-10,-17,-10,"-",-17,"-","-","-",-17,-6,"-","-",-17,"-",-21,"-","-","-","-",-10,-10,"-","-",-10,"-","-","-",-19,-19,"-","-",-19,-17,"-","-","-","-",-17,"-","-","-","-","-",-23,"-","-",-23,-19,"-","-","-","-",-17,-10,-10,-10,-23,-23,-19,-19,-19,"-",-19,-19,"-","-","-","-","-","-",-10,"-",-10,"-","-","-",-171,-23,"-",-23,"-","-","-","-","-",-5]
["Alt. entre 1201 et 1300 m",-20,"-",-18,-18,-20,-11,"-","-",-11,"-",-11,-18,-11,"-",-18,"-","-","-",-18,-6,"-","-",-18,"-",-22,"-","-","-","-",-11,-11,"-","-",-11,"-","-","-",-20,-20,"-","-",-20,-18,"-","-","-","-",-18,"-","-","-","-","-",-24,"-","-",-24,-20,"-","-","-","-",-18,-11,-11,-11,-24,-24,-20,-20,-20,"-",-20,-20,"-","-","-","-","-","-",-11,null,-11,"-","-","-",-18,-24,"-",-24,"-","-","-","-","-",-5]
["Alt. entre 1301 et 1400 m",-21,"-",-19,-19,-21,-11,"-","-",-11,"-",-11,-19,-11,"-",-19,"-","-","-",-19,-6,"-","-",-19,"-",-23,"-","-","-","-",-11,-11,"-","-",-11,"-","-","-",-21,-21,"-","-",-21,-19,"-","-","-","-",-19,"-","-","-","-","-",-25,"-","-",-25,-21,"-","-","-","-",-19,-11,-11,-11,-25,-25,-21,-21,-21,"-",-21,-21,"-","-","-","-","-","-",-11,"-",-11,"-","-","-",-19,-25,"-",-25,"-","-","-","-","-",-5]
["Alt. entre 1401 et 1500 m",-22,"-",-20,-20,-22,-12,"-","-",-12,"-",-12,"-",-12,"-","-","-","-","-","-",-6,"-","-","-","-",-24,"-","-","-","-",-12,-12,"-","-",-12,"-","-","-",-22,-22,"-","-",-22,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",-25,"-","-",-25,-22,"-","-","-","-","-",-12,-12,-12,-25,-25,-22,-22,-22,"-",-22,-22,"-","-","-","-","-","-",-12,"-",-12,"-","-","-","-",-25,"-",-25,"-","-","-","-","-",-5]

{"sheet":"Systèmes Ventilation","index":8,"n_rows":19,"n_cols":3,"rows_kept":19,"hidden":true}
[]
[]
[null,"Système de Ventilation disponible"]
[]
[null,"VNC Naturelle"]
[null,"VMC Simple Flux Autoréglable"]
[null,"VMC Simple Flux HygroA"]
[null,"VMC Simple Flux HygroB"]
[null,"VMC Double Flux","Efficacité DF"]
[null,null,0]
[null,null,0.5]
[null,null,0.6]
[null,null,0.7]
[null,null,0.8]
[null,null,0.9]
[]
[]
[null,"OUI"]
[null,"NON"]

{"sheet":"Evolution Journalière Biarritz","index":9,"n_rows":218,"n_cols":33,"rows_kept":218,"merged":[[0,0,0,29],[2,3,2,5]]}
["Evolution de la température extérieure - Evaluation des Degrés jours pour une Température de consigne fixée sur l'année civile 2008 de chauffe"]
["Biarritz :",{"$nulls":4},"a",0,3,10,21,34,47,58,68,76,82,92,96,99,100,98,93,84,71,56,39,23,11,3,{"$nulls":3},"DJx"]
[null,null,{"$f":"MAX(C5:C216)","v":{"v":27,"d":"27.0"}},{"$nulls":3},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,null,"Consigne",null,"01/01 au 31/12"]
["Jour","Mois","t°max","dt",{"$nulls":25},"D°Heures",{"v":19,"d":"19°C"},null,{"$f":"AE218","v":{"v":1731.9876666666667,"d":"1732"}}]
["2000-01-01",{"$f":"A5","v":"2000-01-01"},10.200000000000001,13.8,null,null,{"$f":"$C5-(G$2*$D5/100)","v":{"v":10.200000000000001,"d":"10.2"}},{"v":9.786000000000001,"d":"9.8"},{"v":8.82,"d":"8.8"},{"v":7.302000000000001,"d":"7.3"},{"v":5.508000000000001,"d":"5.5"},{"v":3.7140000000000004,"d":"3.7"},{"v":2.1959999999999997,"d":"2.2"},{"v":0.8160000000000007,"d":"0.8"},{"v":-0.2879999999999985,"d":"-0.3"},{"v":-1.1159999999999997,"d":"-1.1"},{"v":-2.4960000000000004,"d":"-2.5"},{"v":-3.048,"d":"-3.0"},{"v":-3.4619999999999997,"d":"-3.5"},{"v":-3.5999999999999996,"d":"-3.6"},{"v":-3.324,"d":"-3.3"},{"v":-2.6340000000000003,"d":"-2.6"},{"$f":"$C5-(W$2*$D5/100)","v":{"v":-1.3919999999999995,"d":"-1.4"}},{"v":0.402000000000001,"d":"0.4"},{"v":2.4720000000000004,"d":"2.5"},{"v":4.8180000000000005,"d":"4.8"},{"v":7.026000000000001,"d":"7.0"},{"v":8.682,"d":"8.7"},{"v":9.786000000000001,"d":"9.8"},{"$f":"(AE$4*23)-SUM($G5:$AC5)","v":{"v":376.832,"d":"376.8"}}]
["2000-01-02","2000-01-02",12.6,14.7,null,null,12.6,{"v":12.158999999999999,"d":"12.2"},{"v":11.129999999999999,"d":"11.1"},{"v":9.513,"d":"9.5"},{"v":7.602,"d":"7.6"},{"v":5.691,"d":"5.7"},{"v":4.074,"d":"4.1"},{"v":2.604000000000001,"d":"2.6"},{"v":1.427999999999999,"d":"1.4"},{"v":0.5460000000000012,"d":"0.5"},{"v":-0.9239999999999995,"d":"-0.9"},{"v":-1.5119999999999987,"d":"-1.5"},{"v":-1.9529999999999994,"d":"-2.0"},{"v":-2.0999999999999996,"d":"-2.1"},{"v":-1.8059999999999992,"d":"-1.8"},{"v":-1.0709999999999997,"d":"-1.1"},{"v":0.25200000000000067,"d":"0.3"},{"v":2.1629999999999985,"d":"2.2"},{"v":4.368,"d":"4.4"},{"v":6.867,"d":"6.9"},{"v":9.219,"d":"9.2"},{"v":10.983,"d":"11.0"},{"v":12.158999999999999,"d":"12.2"},{"v":333.00800000000004,"d":"333.0"}]
["2000-01-03","2000-01-03",12.399999999999999,3.8,null,null,{"v":12.399999999999999,"d":"12.4"},{"v":12.285999999999998,"d":"12.3"},{"v":12.019999999999998,"d":"12.0"},{"v":11.601999999999999,"d":"11.6"},{"v":11.107999999999999,"d":"11.1"},{"v":10.613999999999999,"d":"10.6"},{"v":10.195999999999998,"d":"10.2"},{"v":9.815999999999999,"d":"9.8"},{"v":9.511999999999999,"d":"9.5"},{"v":9.283999999999999,"d":"9.3"},{"v":8.904,"d":"8.9"},{"v":8.751999999999999,"d":"8.8"},{"v":8.637999999999998,"d":"8.6"},{"v":8.599999999999998,"d":"8.6"},{"v":8.675999999999998,"d":"8.7"},{"v":8.866,"d":"8.9"},{"v":9.207999999999998,"d":"9.2"},{"v":9.701999999999998,"d":"9.7"},{"v":10.271999999999998,"d":"10.3"},{"v":10.918,"d":"10.9"},{"v":11.525999999999998,"d":"11.5"},{"v":11.982,"d":"12.0"},{"v":12.285999999999998,"d":"12.3"},{"v":199.83200000000005,"d":"199.8"}]
["2000-01-04","2000-01-04",13.3,6.6,null,null,13.3,{"v":13.102,"d":"13.1"},{"v":12.64,"d":"12.6"},{"v":11.914000000000001,"d":"11.9"},{"v":11.056000000000001,"d":"11.1"},{"v":10.198,"d":"10.2"},{"v":9.472000000000001,"d":"9.5"},{"v":8.812000000000001,"d":"8.8"},{"v":8.284,"d":"8.3"},{"v":7.888000000000002,"d":"7.9"},{"v":7.2280000000000015,"d":"7.2"},{"v":6.964000000000001,"d":"7.0"},{"v":6.766000000000001,"d":"6.8"},{"v":6.700000000000001,"d":"6.7"},{"v":6.832000000000001,"d":"6.8"},{"v":7.162000000000001,"d":"7.2"},{"v":7.756000000000001,"d":"7.8"},{"v":8.614,"d":"8.6"},{"v":9.604000000000001,"d":"9.6"},{"v":10.726,"d":"10.7"},{"v":11.782,"d":"11.8"},{"v":12.574000000000002,"d":"12.6"},{"v":13.102,"d":"13.1"},{"v":214.52399999999992,"d":"214.5"}]
["2000-01-05","2000-01-05",16,8.5,null,null,{"v":16,"d":"16.0"},{"v":15.745,"d":"15.7"},{"v":15.15,"d":"15.2"},{"v":14.215,"d":"14.2"},{"v":13.11,"d":"13.1"},{"v":12.004999999999999,"d":"12.0"},{"v":11.07,"d":"11.1"},{"v":10.219999999999999,"d":"10.2"},{"v":9.54,"d":"9.5"},{"v":9.030000000000001,"d":"9.0"},{"v":8.18,"d":"8.2"},{"v":7.84,"d":"7.8"},{"v":7.585000000000001,"d":"7.6"},7.5,{"v":7.67,"d":"7.7"},{"v":8.094999999999999,"d":"8.1"},{"v":8.86,"d":"8.9"},{"v":9.965,"d":"10.0"},{"v":11.24,"d":"11.2"},{"v":12.685,"d":"12.7"},{"v":14.045,"d":"14.0"},{"v":15.065,"d":"15.1"},{"v":15.745,"d":"15.7"},{"v":176.44,"d":"176.4"}]
["2000-01-06","2000-01-06",16.6,3.8,null,null,16.6,{"v":16.486,"d":"16.5"},{"v":16.220000000000002,"d":"16.2"},{"v":15.802000000000001,"d":"15.8"},{"v":15.308000000000002,"d":"15.3"},{"v":14.814000000000002,"d":"14.8"},{"v":14.396,"d":"14.4"},{"v":14.016000000000002,"d":"14.0"},{"v":13.712000000000002,"d":"13.7"},{"v":13.484000000000002,"d":"13.5"},{"v":13.104000000000003,"d":"13.1"},{"v":12.952000000000002,"d":"13.0"},{"v":12.838000000000001,"d":"12.8"},12.8,{"v":12.876000000000001,"d":"12.9"},{"v":13.066000000000003,"d":"13.1"},{"v":13.408000000000001,"d":"13.4"},{"v":13.902000000000001,"d":"13.9"},{"v":14.472000000000001,"d":"14.5"},{"v":15.118000000000002,"d":"15.1"},{"v":15.726,"d":"15.7"},{"v":16.182000000000002,"d":"16.2"},{"v":16.486,"d":"16.5"},{"v":103.23199999999997,"d":"103.2"}]
["2000-01-07","2000-01-07",13.7,5.5,null,null,13.7,{"v":13.535,"d":"13.5"},{"v":13.149999999999999,"d":"13.2"},{"v":12.545,"d":"12.5"},{"v":11.829999999999998,"d":"11.8"},{"v":11.114999999999998,"d":"11.1"},{"v":10.51,"d":"10.5"},{"v":9.959999999999999,"d":"10.0"},{"v":9.52,"d":"9.5"},{"v":9.19,"d":"9.2"},{"v":8.64,"d":"8.6"},{"v":8.419999999999998,"d":"8.4"},{"v":8.254999999999999,"d":"8.3"},8.2,{"v":8.309999999999999,"d":"8.3"},{"v":8.584999999999999,"d":"8.6"},{"v":9.079999999999998,"d":"9.1"},{"v":9.795,"d":"9.8"},{"v":10.62,"d":"10.6"},{"v":11.555,"d":"11.6"},{"v":12.434999999999999,"d":"12.4"},{"v":13.094999999999999,"d":"13.1"},{"v":13.535,"d":"13.5"},{"v":191.42000000000004,"d":"191.4"}]
["2000-01-08","2000-01-08",16.7,11.5,null,null,16.7,{"v":16.355,"d":"16.4"},{"v":15.549999999999999,"d":"15.6"},{"v":14.285,"d":"14.3"},{"v":12.79,"d":"12.8"},{"v":11.294999999999998,"d":"11.3"},{"v":10.03,"d":"10.0"},{"v":8.879999999999999,"d":"8.9"},{"v":7.959999999999999,"d":"8.0"},{"v":7.27,"d":"7.3"},{"v":6.119999999999999,"d":"6.1"},{"v":5.66,"d":"5.7"},{"v":5.3149999999999995,"d":"5.3"},{"v":5.199999999999999,"d":"5.2"},{"v":5.43,"d":"5.4"},{"v":6.004999999999999,"d":"6.0"},{"v":7.039999999999999,"d":"7.0"},{"v":8.535,"d":"8.5"},{"v":10.259999999999998,"d":"10.3"},{"v":12.215,"d":"12.2"},{"v":14.055,"d":"14.1"},{"v":15.434999999999999,"d":"15.4"},{"v":16.355,"d":"16.4"},{"v":198.26000000000002,"d":"198.3"}]
["2000-01-09","2000-01-09",15.8,5.7,null,null,15.8,{"v":15.629000000000001,"d":"15.6"},{"v":15.23,"d":"15.2"},{"v":14.603000000000002,"d":"14.6"},{"v":13.862,"d":"13.9"},{"v":13.121,"d":"13.1"},{"v":12.494,"d":"12.5"},{"v":11.924,"d":"11.9"},{"v":11.468,"d":"11.5"},{"v":11.126000000000001,"d":"11.1"},{"v":10.556000000000001,"d":"10.6"},{"v":10.328,"d":"10.3"},{"v":10.157,"d":"10.2"},{"v":10.100000000000001,"d":"10.1"},{"v":10.214,"d":"10.2"},{"v":10.499,"d":"10.5"},{"v":11.012,"d":"11.0"},{"v":11.753,"d":"11.8"},{"v":12.608,"d":"12.6"},{"v":13.577,"d":"13.6"},{"v":14.489,"d":"14.5"},{"v":15.173,"d":"15.2"},{"v":15.629000000000001,"d":"15.6"},{"v":145.64799999999997,"d":"145.6"}]
["2000-01-10","2000-01-10",16.5,9.1,null,null,16.5,{"v":16.227,"d":"16.2"},{"v":15.59,"d":"15.6"},{"v":14.589,"d":"14.6"},{"v":13.406,"d":"13.4"},{"v":12.222999999999999,"d":"12.2"},{"v":11.222000000000001,"d":"11.2"},{"v":10.312000000000001,"d":"10.3"},{"v":9.584,"d":"9.6"},{"v":9.038,"d":"9.0"},{"v":8.128,"d":"8.1"},{"v":7.764000000000001,"d":"7.8"},{"v":7.491,"d":"7.5"},7.4,{"v":7.582000000000001,"d":"7.6"},{"v":8.037,"d":"8.0"},{"v":8.856,"d":"8.9"},{"v":10.039,"d":"10.0"},{"v":11.404,"d":"11.4"},{"v":12.951,"d":"13.0"},{"v":14.407,"d":"14.4"},{"v":15.499,"d":"15.5"},{"v":16.227,"d":"16.2"},{"v":172.524,"d":"172.5"}]
["2000-01-11","2000-01-11",16.1,9,null,null,16.1,{"v":15.830000000000002,"d":"15.8"},{"v":15.200000000000001,"d":"15.2"},{"v":14.21,"d":"14.2"},{"v":13.040000000000001,"d":"13.0"},{"v":11.870000000000001,"d":"11.9"},{"v":10.880000000000003,"d":"10.9"},{"v":9.98,"d":"10.0"},{"v":9.260000000000002,"d":"9.3"},{"v":8.720000000000002,"d":"8.7"},{"v":7.820000000000002,"d":"7.8"},{"v":7.460000000000001,"d":"7.5"},{"v":7.190000000000001,"d":"7.2"},{"v":7.100000000000001,"d":"7.1"},{"v":7.280000000000001,"d":"7.3"},{"v":7.730000000000002,"d":"7.7"},{"v":8.540000000000003,"d":"8.5"},{"v":9.71,"d":"9.7"},{"v":11.060000000000002,"d":"11.1"},{"v":12.590000000000002,"d":"12.6"},{"v":14.030000000000001,"d":"14.0"},{"v":15.110000000000001,"d":"15.1"},{"v":15.830000000000002,"d":"15.8"},{"v":180.45999999999998,"d":"180.5"}]
["2000-01-12","2000-01-12",11.5,5.6,null,null,11.5,{"v":11.332,"d":"11.3"},{"v":10.94,"d":"10.9"},{"v":10.324,"d":"10.3"},{"v":9.596,"d":"9.6"},{"v":8.868,"d":"8.9"},{"v":8.252,"d":"8.3"},{"v":7.692,"d":"7.7"},{"v":7.244000000000001,"d":"7.2"},{"v":6.908,"d":"6.9"},{"v":6.348000000000001,"d":"6.3"},{"v":6.1240000000000006,"d":"6.1"},{"v":5.956,"d":"6.0"},5.9,{"v":6.0120000000000005,"d":"6.0"},{"v":6.292000000000001,"d":"6.3"},{"v":6.796,"d":"6.8"},{"v":7.524000000000001,"d":"7.5"},{"v":8.364,"d":"8.4"},{"v":9.316,"d":"9.3"},{"v":10.212,"d":"10.2"},{"v":10.884,"d":"10.9"},{"v":11.332,"d":"11.3"},{"v":243.28400000000005,"d":"243.3"}]
["2000-01-13","2000-01-13",14,10.9,null,null,{"v":14,"d":"14.0"},{"v":13.673,"d":"13.7"},{"v":12.91,"d":"12.9"},{"v":11.711,"d":"11.7"},{"v":10.294,"d":"10.3"},{"v":8.876999999999999,"d":"8.9"},{"v":7.678,"d":"7.7"},{"v":6.587999999999999,"d":"6.6"},{"v":5.716000000000001,"d":"5.7"},{"v":5.061999999999999,"d":"5.1"},{"v":3.9719999999999995,"d":"4.0"},{"v":3.5359999999999996,"d":"3.5"},{"v":3.208999999999998,"d":"3.2"},{"v":3.0999999999999996,"d":"3.1"},{"v":3.3179999999999996,"d":"3.3"},{"v":3.8629999999999995,"d":"3.9"},{"v":4.843999999999999,"d":"4.8"},{"v":6.261,"d":"6.3"},{"v":7.896,"d":"7.9"},{"v":9.748999999999999,"d":"9.7"},{"v":11.493,"d":"11.5"},{"v":12.801,"d":"12.8"},{"v":13.673,"d":"13.7"},{"v":252.77600000000007,"d":"252.8"}]
["2000-01-14","2000-01-14",14.4,5.5,null,null,14.4,{"v":14.235000000000001,"d":"14.2"},{"v":13.85,"d":"13.9"},{"v":13.245000000000001,"d":"13.2"},{"v":12.530000000000001,"d":"12.5"},{"v":11.815000000000001,"d":"11.8"},{"v":11.21,"d":"11.2"},{"v":10.66,"d":"10.7"},{"v":10.22,"d":"10.2"},{"v":9.89,"d":"9.9"},{"v":9.34,"d":"9.3"},{"v":9.120000000000001,"d":"9.1"},{"v":8.955,"d":"9.0"},8.9,{"v":9.010000000000002,"d":"9.0"},{"v":9.285,"d":"9.3"},{"v":9.780000000000001,"d":"9.8"},{"v":10.495000000000001,"d":"10.5"},{"v":11.32,"d":"11.3"},{"v":12.255,"d":"12.3"},{"v":13.135,"d":"13.1"},{"v":13.795,"d":"13.8"},{"v":14.235000000000001,"d":"14.2"},{"v":175.32000000000005,"d":"175.3"}]
["2000-01-15","2000-01-15",15.5,9.1,null,null,15.5,{"v":15.227,"d":"15.2"},{"v":14.59,"d":"14.6"},{"v":13.589,"d":"13.6"},{"v":12.406,"d":"12.4"},{"v":11.222999999999999,"d":"11.2"},{"v":10.222000000000001,"d":"10.2"},{"v":9.312000000000001,"d":"9.3"},{"v":8.584,"d":"8.6"},{"v":8.038,"d":"8.0"},{"v":7.128,"d":"7.1"},{"v":6.764000000000001,"d":"6.8"},{"v":6.491,"d":"6.5"},6.4,{"v":6.582000000000001,"d":"6.6"},{"v":7.037000000000001,"d":"7.0"},{"v":7.856,"d":"7.9"},{"v":9.039,"d":"9.0"},{"v":10.404,"d":"10.4"},{"v":11.951,"d":"12.0"},{"v":13.407,"d":"13.4"},{"v":14.499,"d":"14.5"},{"v":15.227,"d":"15.2"},{"v":195.524,"d":"195.5"}]
["2000-01-16","2000-01-16",12.2,4.9,null,null,12.2,{"v":12.052999999999999,"d":"12.1"},{"v":11.709999999999999,"d":"11.7"},{"v":11.171,"d":"11.2"},{"v":10.533999999999999,"d":"10.5"},{"v":9.896999999999998,"d":"9.9"},{"v":9.357999999999999,"d":"9.4"},{"v":8.867999999999999,"d":"8.9"},{"v":8.475999999999999,"d":"8.5"},{"v":8.181999999999999,"d":"8.2"},{"v":7.691999999999999,"d":"7.7"},{"v":7.495999999999999,"d":"7.5"},{"v":7.348999999999999,"d":"7.3"},{"v":7.299999999999999,"d":"7.3"},{"v":7.397999999999999,"d":"7.4"},{"$f":"$C20-(V$2*$D20/100)","v":{"v":7.642999999999999,"d":"7.6"}},{"v":8.084,"d":"8.1"},{"v":8.720999999999998,"d":"8.7"},{"v":9.456,"d":"9.5"},{"v":10.289,"d":"10.3"},{"v":11.072999999999999,"d":"11.1"},{"v":11.661,"d":"11.7"},{"v":12.052999999999999,"d":"12.1"},{"v":218.336,"d":"218.3"}]
["2000-01-17","2000-01-17",15.5,6.6,null,null,{"$f":"$C21-(G$2*$D21/100)","v":15.5},{"v":15.302,"d":"15.3"},{"v":14.84,"d":"14.8"},{"v":14.114,"d":"14.1"},{"v":13.256,"d":"13.3"},{"v":12.398,"d":"12.4"},{"v":11.672,"d":"11.7"},{"v":11.012,"d":"11.0"},{"v":10.484,"d":"10.5"},{"v":10.088000000000001,"d":"10.1"},{"v":9.428,"d":"9.4"},{"v":9.164000000000001,"d":"9.2"},{"v":8.966000000000001,"d":"9.0"},8.9,{"v":9.032,"d":"9.0"},{"v":9.362,"d":"9.4"},{"v":9.956,"d":"10.0"},{"v":10.814,"d":"10.8"},{"v":11.804,"d":"11.8"},{"v":12.926,"d":"12.9"},{"v":13.982,"d":"14.0"},{"v":14.774000000000001,"d":"14.8"},{"v":15.302,"d":"15.3"},{"v":163.92399999999998,"d":"163.9"}]
["2000-01-18","2000-01-18",15.100000000000001,3.2,null,null,{"v":15.100000000000001,"d":"15.1"},{"v":15.004000000000001,"d":"15.0"},{"v":14.780000000000001,"d":"14.8"},{"v":14.428,"d":"14.4"},{"v":14.012,"d":"14.0"},{"v":13.596000000000002,"d":"13.6"},{"v":13.244000000000002,"d":"13.2"},{"v":12.924000000000001,"d":"12.9"},{"v":12.668000000000001,"d":"12.7"},{"v":12.476,"d":"12.5"},{"v":12.156,"d":"12.2"},{"v":12.028,"d":"12.0"},{"v":11.932000000000002,"d":"11.9"},{"v":11.900000000000002,"d":"11.9"},{"v":11.964000000000002,"d":"12.0"},{"v":12.124,"d":"12.1"},{"v":12.412,"d":"12.4"},{"v":12.828000000000001,"d":"12.8"},{"v":13.308000000000002,"d":"13.3"},{"v":13.852,"d":"13.9"},{"v":14.364,"d":"14.4"},{"v":14.748000000000001,"d":"14.7"},{"v":15.004000000000001,"d":"15.0"},{"v":130.14800000000002,"d":"130.1"}]
["2000-01-19","2000-01-19",16.6,6.4,null,null,16.6,{"v":16.408,"d":"16.4"},{"v":15.96,"d":"16.0"},{"v":15.256000000000002,"d":"15.3"},{"v":14.424000000000001,"d":"14.4"},{"v":13.592000000000002,"d":"13.6"},{"v":12.888000000000002,"d":"12.9"},{"v":12.248000000000001,"d":"12.2"},{"v":11.736,"d":"11.7"},{"v":11.352,"d":"11.4"},{"v":10.712,"d":"10.7"},{"v":10.456,"d":"10.5"},{"v":10.264000000000001,"d":"10.3"},{"v":10.200000000000001,"d":"10.2"},{"v":10.328000000000001,"d":"10.3"},{"v":10.648,"d":"10.6"},{"v":11.224,"d":"11.2"},{"v":12.056000000000001,"d":"12.1"},{"v":13.016000000000002,"d":"13.0"},{"v":14.104000000000001,"d":"14.1"},{"v":15.128000000000002,"d":"15.1"},{"v":15.896,"d":"15.9"},{"v":16.408,"d":"16.4"},{"v":136.09599999999995,"d":"136.1"}]
["2000-01-20","2000-01-20",15,11.4,null,null,{"v":15,"d":"15.0"},{"v":14.658,"d":"14.7"},{"v":13.86,"d":"13.9"},{"v":12.606,"d":"12.6"},{"v":11.123999999999999,"d":"11.1"},{"v":9.642,"d":"9.6"},{"v":8.388,"d":"8.4"},{"v":7.247999999999999,"d":"7.2"},{"v":6.336,"d":"6.3"},{"v":5.651999999999999,"d":"5.7"},{"v":4.5120000000000005,"d":"4.5"},{"v":4.055999999999999,"d":"4.1"},{"v":3.7139999999999986,"d":"3.7"},{"v":3.5999999999999996,"d":"3.6"},{"v":3.8279999999999994,"d":"3.8"},{"v":4.398,"d":"4.4"},{"v":5.4239999999999995,"d":"5.4"},{"v":6.906000000000001,"d":"6.9"},{"v":8.616,"d":"8.6"},{"v":10.553999999999998,"d":"10.6"},{"v":12.378,"d":"12.4"},{"v":13.746,"d":"13.7"},{"v":14.658,"d":"14.7"},{"v":236.09599999999995,"d":"236.1"}]
["2000-01-21","2000-01-21",18.2,14.5,null,null,18.2,{"v":17.765,"d":"17.8"},{"v":16.75,"d":"16.8"},{"v":15.155,"d":"15.2"},{"v":13.27,"d":"13.3"},{"v":11.384999999999998,"d":"11.4"},{"v":9.79,"d":"9.8"},{"v":8.34,"d":"8.3"},{"v":7.18,"d":"7.2"},{"v":6.309999999999999,"d":"6.3"},{"v":4.859999999999999,"d":"4.9"},{"v":4.279999999999999,"d":"4.3"},{"v":3.844999999999999,"d":"3.8"},{"v":3.6999999999999993,"d":"3.7"},{"v":3.9899999999999984,"d":"4.0"},{"v":4.715,"d":"4.7"},{"v":6.02,"d":"6.0"},{"v":7.904999999999999,"d":"7.9"},{"v":10.08,"d":"10.1"},{"v":12.544999999999998,"d":"12.5"},{"v":14.864999999999998,"d":"14.9"},{"v":16.605,"d":"16.6"},{"v":17.765,"d":"17.8"},{"v":201.68,"d":"201.7"}]
["2000-01-22","2000-01-22",13,4.4,null,null,{"v":13,"d":"13.0"},{"v":12.868,"d":"12.9"},{"v":12.56,"d":"12.6"},{"v":12.076,"d":"12.1"},{"v":11.504,"d":"11.5"},{"v":10.932,"d":"10.9"},{"v":10.448,"d":"10.4"},{"v":10.008,"d":"10.0"},{"v":9.655999999999999,"d":"9.7"},{"v":9.392,"d":"9.4"},{"v":8.952,"d":"9.0"},{"v":8.776,"d":"8.8"},{"v":8.644,"d":"8.6"},8.6,{"v":8.687999999999999,"d":"8.7"},{"v":8.908,"d":"8.9"},{"v":9.304,"d":"9.3"},{"v":9.876,"d":"9.9"},{"v":10.536,"d":"10.5"},{"v":11.283999999999999,"d":"11.3"},{"v":11.988,"d":"12.0"},{"v":12.516,"d":"12.5"},{"v":12.868,"d":"12.9"},{"v":193.61600000000004,"d":"193.6"}]
["2000-01-23","2000-01-23",12.5,4.4,null,null,12.5,{"v":12.368,"d":"12.4"},{"v":12.06,"d":"12.1"},{"v":11.576,"d":"11.6"},{"v":11.004,"d":"11.0"},{"v":10.432,"d":"10.4"},{"v":9.948,"d":"9.9"},{"v":9.508,"d":"9.5"},{"v":9.155999999999999,"d":"9.2"},{"v":8.892,"d":"8.9"},{"v":8.452,"d":"8.5"},{"v":8.276,"d":"8.3"},{"v":8.144,"d":"8.1"},8.1,{"v":8.187999999999999,"d":"8.2"},{"v":8.408,"d":"8.4"},{"v":8.804,"d":"8.8"},{"v":9.376,"d":"9.4"},{"v":10.036,"d":"10.0"},{"v":10.783999999999999,"d":"10.8"},{"v":11.488,"d":"11.5"},{"v":12.016,"d":"12.0"},{"v":12.368,"d":"12.4"},{"v":205.11600000000007,"d":"205.1"}]
["2000-01-24","2000-01-24",12.9,9.9,null,null,12.9,{"v":12.603,"d":"12.6"},{"v":11.91,"d":"11.9"},{"v":10.821,"d":"10.8"},{"v":9.534,"d":"9.5"},{"v":8.247,"d":"8.2"},{"v":7.1579999999999995,"d":"7.2"},{"v":6.168,"d":"6.2"},{"v":5.376,"d":"5.4"},{"v":4.782,"d":"4.8"},{"v":3.792,"d":"3.8"},{"v":3.395999999999999,"d":"3.4"},{"v":3.099,"d":"3.1"},{"v":3,"d":"3.0"},{"v":3.1980000000000004,"d":"3.2"},{"v":3.6929999999999996,"d":"3.7"},{"v":4.584,"d":"4.6"},{"v":5.871,"d":"5.9"},{"v":7.356000000000001,"d":"7.4"},{"v":9.039,"d":"9.0"},{"v":10.623000000000001,"d":"10.6"},{"v":11.811,"d":"11.8"},{"v":12.603,"d":"12.6"},{"v":265.43600000000004,"d":"265.4"}]
["2000-01-25","2000-01-25",9.4,3.6,null,null,9.4,{"v":9.292,"d":"9.3"},{"v":9.040000000000001,"d":"9.0"},{"v":8.644,"d":"8.6"},{"v":8.176,"d":"8.2"},{"v":7.708,"d":"7.7"},{"v":7.312,"d":"7.3"},{"v":6.952,"d":"7.0"},{"v":6.664,"d":"6.7"},{"v":6.448,"d":"6.4"},{"v":6.088000000000001,"d":"6.1"},{"v":5.944,"d":"5.9"},{"v":5.836,"d":"5.8"},{"v":5.800000000000001,"d":"5.8"},{"v":5.872,"d":"5.9"},{"v":6.052,"d":"6.1"},{"v":6.3759999999999994,"d":"6.4"},{"v":6.844,"d":"6.8"},{"v":7.384,"d":"7.4"},{"v":7.996,"d":"8.0"},{"v":8.572000000000001,"d":"8.6"},{"v":9.004,"d":"9.0"},{"v":9.292,"d":"9.3"},{"v":266.304,"d":"266.3"}]
["2000-01-26","2000-01-26",14.6,10.5,null,null,14.6,{"v":14.285,"d":"14.3"},{"v":13.549999999999999,"d":"13.6"},{"v":12.395,"d":"12.4"},{"v":11.03,"d":"11.0"},{"v":9.665,"d":"9.7"},{"v":8.51,"d":"8.5"},{"v":7.46,"d":"7.5"},{"v":6.619999999999999,"d":"6.6"},{"v":5.99,"d":"6.0"},{"v":4.9399999999999995,"d":"4.9"},{"v":4.52,"d":"4.5"},{"v":4.205,"d":"4.2"},4.1,{"v":4.3100000000000005,"d":"4.3"},{"v":4.834999999999999,"d":"4.8"},{"v":5.779999999999999,"d":"5.8"},{"v":7.145,"d":"7.1"},{"v":8.719999999999999,"d":"8.7"},{"v":10.504999999999999,"d":"10.5"},{"v":12.184999999999999,"d":"12.2"},{"v":13.445,"d":"13.4"},{"v":14.285,"d":"14.3"},{"v":233.92000000000002,"d":"233.9"}]
["2000-01-27","2000-01-27",13.600000000000001,12.8,null,null,{"v":13.600000000000001,"d":"13.6"},{"v":13.216000000000001,"d":"13.2"},{"v":12.320000000000002,"d":"12.3"},{"v":10.912,"d":"10.9"},{"v":9.248000000000001,"d":"9.2"},{"v":7.584000000000001,"d":"7.6"},{"v":6.176,"d":"6.2"},{"v":4.896000000000001,"d":"4.9"},{"v":3.872,"d":"3.9"},{"v":3.103999999999999,"d":"3.1"},{"v":1.8239999999999998,"d":"1.8"},{"v":1.3119999999999994,"d":"1.3"},{"v":0.9280000000000008,"d":"0.9"},{"v":0.8000000000000007,"d":"0.8"},{"v":1.056000000000001,"d":"1.1"},{"v":1.6959999999999997,"d":"1.7"},{"v":2.8480000000000008,"d":"2.8"},{"v":4.5120000000000005,"d":"4.5"},{"v":6.432,"d":"6.4"},{"v":8.608,"d":"8.6"},{"v":10.656,"d":"10.7"},{"v":12.192000000000002,"d":"12.2"},{"v":13.216000000000001,"d":"13.2"},{"v":285.99199999999996,"d":"286.0"}]
["2000-01-28","2000-01-28",10.100000000000001,5.9,null,null,{"v":10.100000000000001,"d":"10.1"},{"v":9.923000000000002,"d":"9.9"},{"v":9.510000000000002,"d":"9.5"},{"v":8.861,"d":"8.9"},{"v":8.094000000000001,"d":"8.1"},{"v":7.327000000000002,"d":"7.3"},{"v":6.678000000000001,"d":"6.7"},{"v":6.088000000000001,"d":"6.1"},{"v":5.616000000000001,"d":"5.6"},{"v":5.262000000000001,"d":"5.3"},{"v":4.672000000000001,"d":"4.7"},{"v":4.436000000000001,"d":"4.4"},{"v":4.259000000000001,"d":"4.3"},{"v":4.200000000000001,"d":"4.2"},{"v":4.318000000000001,"d":"4.3"},{"v":4.613000000000001,"d":"4.6"},{"v":5.144000000000001,"d":"5.1"},{"v":5.911000000000001,"d":"5.9"},{"v":6.796000000000001,"d":"6.8"},{"v":7.799000000000001,"d":"7.8"},{"v":8.743000000000002,"d":"8.7"},{"v":9.451,"d":"9.5"},{"v":9.923000000000002,"d":"9.9"},{"v":279.27599999999995,"d":"279.3"}]
["2000-01-29","2000-01-29",10.7,6.5,null,null,10.7,{"v":10.504999999999999,"d":"10.5"},{"v":10.049999999999999,"d":"10.1"},{"v":9.334999999999999,"d":"9.3"},{"v":8.489999999999998,"d":"8.5"},{"v":7.645,"d":"7.6"},{"v":6.93,"d":"6.9"},{"v":6.279999999999999,"d":"6.3"},{"v":5.759999999999999,"d":"5.8"},{"v":5.369999999999999,"d":"5.4"},{"v":4.719999999999999,"d":"4.7"},{"v":4.459999999999999,"d":"4.5"},{"v":4.265,"d":"4.3"},{"v":4.199999999999999,"d":"4.2"},{"v":4.329999999999999,"d":"4.3"},{"v":4.654999999999999,"d":"4.7"},{"v":5.239999999999999,"d":"5.2"},{"v":6.084999999999999,"d":"6.1"},{"v":7.059999999999999,"d":"7.1"},{"v":8.165,"d":"8.2"},{"v":9.204999999999998,"d":"9.2"},{"v":9.985,"d":"10.0"},{"v":10.504999999999999,"d":"10.5"},{"v":273.06,"d":"273.1"}]
["2000-01-30","2000-01-30",9.8,2.6,null,null,9.8,{"v":9.722000000000001,"d":"9.7"},{"v":9.540000000000001,"d":"9.5"},{"v":9.254000000000001,"d":"9.3"},{"v":8.916,"d":"8.9"},{"v":8.578000000000001,"d":"8.6"},{"v":8.292000000000002,"d":"8.3"},{"v":8.032,"d":"8.0"},{"v":7.824000000000001,"d":"7.8"},{"v":7.668000000000001,"d":"7.7"},{"v":7.408,"d":"7.4"},{"v":7.304,"d":"7.3"},{"v":7.226000000000001,"d":"7.2"},{"v":7.200000000000001,"d":"7.2"},{"v":7.252000000000001,"d":"7.3"},{"v":7.382000000000001,"d":"7.4"},{"v":7.6160000000000005,"d":"7.6"},{"v":7.954000000000001,"d":"8.0"},{"v":8.344000000000001,"d":"8.3"},{"v":8.786000000000001,"d":"8.8"},{"v":9.202,"d":"9.2"},{"v":9.514000000000001,"d":"9.5"},{"v":9.722000000000001,"d":"9.7"},{"v":244.46399999999997,"d":"244.5"}]
["2000-01-31","2000-01-31",10.9,8.4,null,null,10.9,{"v":10.648,"d":"10.6"},{"v":10.06,"d":"10.1"},{"v":9.136000000000001,"d":"9.1"},{"v":8.044,"d":"8.0"},{"v":6.952,"d":"7.0"},{"v":6.028,"d":"6.0"},{"v":5.188,"d":"5.2"},{"v":4.516000000000001,"d":"4.5"},{"v":4.012,"d":"4.0"},{"v":3.1719999999999997,"d":"3.2"},{"v":2.8360000000000003,"d":"2.8"},{"v":2.5839999999999996,"d":"2.6"},2.5,{"v":2.6679999999999993,"d":"2.7"},{"v":3.088,"d":"3.1"},{"v":3.8440000000000003,"d":"3.8"},{"v":4.936000000000001,"d":"4.9"},{"v":6.196,"d":"6.2"},{"v":7.6240000000000006,"d":"7.6"},{"v":8.968,"d":"9.0"},{"v":9.976,"d":"10.0"},{"v":10.648,"d":"10.6"},{"v":292.476,"d":"292.5"},{"$f":"SUM(AD5:AD35)/24","v":{"v":282.70933333333335,"d":"283"}},null,"Djx en janvier"]
["2000-02-01","2000-02-01",14.3,8.4,null,null,14.3,{"v":14.048,"d":"14.0"},{"v":13.46,"d":"13.5"},{"v":12.536000000000001,"d":"12.5"},{"v":11.444,"d":"11.4"},{"v":10.352,"d":"10.4"},{"v":9.428,"d":"9.4"},{"v":8.588000000000001,"d":"8.6"},{"v":7.916000000000001,"d":"7.9"},{"v":7.412,"d":"7.4"},{"v":6.572,"d":"6.6"},{"v":6.236000000000001,"d":"6.2"},{"v":5.984,"d":"6.0"},5.9,{"v":6.068,"d":"6.1"},{"v":6.488,"d":"6.5"},{"$f":"$C36-(W$2*$D36/100)","v":{"v":7.244000000000001,"d":"7.2"}},{"v":8.336000000000002,"d":"8.3"},{"v":9.596,"d":"9.6"},{"v":11.024000000000001,"d":"11.0"},{"v":12.368,"d":"12.4"},{"v":13.376000000000001,"d":"13.4"},{"v":14.048,"d":"14.0"},{"v":214.27599999999995,"d":"214.3"}]
["2000-02-02","2000-02-02",10.5,5.7,null,null,10.5,{"v":10.329,"d":"10.3"},{"v":9.93,"d":"9.9"},{"v":9.303,"d":"9.3"},{"v":8.562,"d":"8.6"},{"v":7.821,"d":"7.8"},{"v":7.194,"d":"7.2"},{"v":6.624,"d":"6.6"},{"v":6.168,"d":"6.2"},{"v":5.826,"d":"5.8"},{"v":5.256,"d":"5.3"},{"v":5.028,"d":"5.0"},{"v":4.856999999999999,"d":"4.9"},4.8,{"v":4.914,"d":"4.9"},{"v":5.199,"d":"5.2"},{"v":5.712,"d":"5.7"},{"v":6.453,"d":"6.5"},{"v":7.308,"d":"7.3"},{"v":8.277,"d":"8.3"},{"v":9.189,"d":"9.2"},{"v":9.873,"d":"9.9"},{"v":10.329,"d":"10.3"},{"v":267.548,"d":"267.5"}]
["2000-02-03","2000-02-03",15.2,13.7,null,null,15.2,{"v":14.789,"d":"14.8"},{"v":13.829999999999998,"d":"13.8"},{"v":12.323,"d":"12.3"},{"v":10.542,"d":"10.5"},{"v":8.761,"d":"8.8"},{"v":7.2540000000000004,"d":"7.3"},{"v":5.884,"d":"5.9"},{"v":4.7879999999999985,"d":"4.8"},{"v":3.966000000000001,"d":"4.0"},{"v":2.596,"d":"2.6"},{"v":2.048000000000002,"d":"2.0"},{"v":1.6370000000000005,"d":"1.6"},1.5,{"v":1.774000000000001,"d":"1.8"},{"v":2.4589999999999996,"d":"2.5"},{"v":3.692,"d":"3.7"},{"v":5.473000000000001,"d":"5.5"},{"v":7.528,"d":"7.5"},{"v":9.857,"d":"9.9"},{"v":12.049,"d":"12.0"},{"v":13.693,"d":"13.7"},{"v":14.789,"d":"14.8"},{"v":260.568,"d":"260.6"}]
["2000-02-04","2000-02-04",10.9,5.2,null,null,10.9,{"$f":"$C39-(H$2*$D39/100)","v":{"v":10.744,"d":"10.7"}},{"v":10.38,"d":"10.4"},{"v":9.808,"d":"9.8"},{"v":9.132,"d":"9.1"},{"v":8.456,"d":"8.5"},{"v":7.884,"d":"7.9"},{"v":7.364000000000001,"d":"7.4"},{"v":6.948,"d":"6.9"},{"v":6.636,"d":"6.6"},{"v":6.116,"d":"6.1"},{"v":5.9079999999999995,"d":"5.9"},{"v":5.752,"d":"5.8"},5.7,{"v":5.804,"d":"5.8"},{"v":6.064,"d":"6.1"},{"v":6.532,"d":"6.5"},{"v":7.208,"d":"7.2"},{"v":7.988,"d":"8.0"},{"v":8.872,"d":"8.9"},{"v":9.704,"d":"9.7"},{"v":10.328,"d":"10.3"},{"v":10.744,"d":"10.7"},{"v":252.02799999999996,"d":"252.0"}]
["2000-02-05","2000-02-05",18.299999999999997,14.2,null,null,{"$f":"$C40-(G$2*$D40/100)","v":{"v":18.299999999999997,"d":"18.3"}},{"v":17.874,"d":"17.9"},{"v":16.879999999999995,"d":"16.9"},{"v":15.317999999999998,"d":"15.3"},{"v":13.471999999999998,"d":"13.5"},{"v":11.625999999999998,"d":"11.6"},{"v":10.063999999999998,"d":"10.1"},{"v":8.643999999999998,"d":"8.6"},{"v":7.507999999999997,"d":"7.5"},{"v":6.655999999999999,"d":"6.7"},{"v":5.235999999999999,"d":"5.2"},{"v":4.667999999999999,"d":"4.7"},{"v":4.241999999999997,"d":"4.2"},{"v":4.099999999999998,"d":"4.1"},{"v":4.383999999999999,"d":"4.4"},{"v":5.093999999999998,"d":"5.1"},{"v":6.371999999999998,"d":"6.4"},{"v":8.217999999999998,"d":"8.2"},{"v":10.347999999999999,"d":"10.3"},{"v":12.761999999999997,"d":"12.8"},{"v":15.033999999999997,"d":"15.0"},{"v":16.737999999999996,"d":"16.7"},{"v":17.874,"d":"17.9"},{"v":195.5880000000001,"d":"195.6"}]
["2000-02-06","2000-02-06",15.3,5.2,null,null,15.3,{"v":15.144,"d":"15.1"},{"v":14.780000000000001,"d":"14.8"},{"v":14.208,"d":"14.2"},{"v":13.532,"d":"13.5"},{"v":12.856000000000002,"d":"12.9"},{"v":12.284,"d":"12.3"},{"v":11.764000000000001,"d":"11.8"},{"v":11.348,"d":"11.3"},{"v":11.036000000000001,"d":"11.0"},{"v":10.516,"d":"10.5"},{"v":10.308,"d":"10.3"},{"v":10.152000000000001,"d":"10.2"},{"v":10.100000000000001,"d":"10.1"},{"v":10.204,"d":"10.2"},{"v":10.464,"d":"10.5"},{"v":10.932,"d":"10.9"},{"v":11.608,"d":"11.6"},{"v":12.388000000000002,"d":"12.4"},{"v":13.272,"d":"13.3"},{"v":14.104000000000001,"d":"14.1"},{"v":14.728000000000002,"d":"14.7"},{"v":15.144,"d":"15.1"},{"v":150.82799999999997,"d":"150.8"}]
["2000-02-07","2000-02-07",15.7,10.2,null,null,15.7,{"v":15.394,"d":"15.4"},{"v":14.68,"d":"14.7"},{"v":13.558,"d":"13.6"},{"v":12.232,"d":"12.2"},{"v":10.905999999999999,"d":"10.9"},{"v":9.783999999999999,"d":"9.8"},{"v":8.764,"d":"8.8"},{"v":7.948,"d":"7.9"},{"v":7.336,"d":"7.3"},{"v":6.315999999999999,"d":"6.3"},{"v":5.9079999999999995,"d":"5.9"},{"v":5.602,"d":"5.6"},5.5,{"v":5.704000000000001,"d":"5.7"},{"v":6.214,"d":"6.2"},{"v":7.132,"d":"7.1"},{"v":8.458,"d":"8.5"},{"v":9.988,"d":"10.0"},{"v":11.722,"d":"11.7"},{"v":13.354,"d":"13.4"},{"v":14.578,"d":"14.6"},{"v":15.394,"d":"15.4"},{"v":204.828,"d":"204.8"}]
["2000-02-08","2000-02-08",18.1,15.1,null,null,18.1,{"v":17.647000000000002,"d":"17.6"},{"v":16.59,"d":"16.6"},{"v":14.929000000000002,"d":"14.9"},{"v":12.966000000000001,"d":"13.0"},{"v":11.003000000000002,"d":"11.0"},{"v":9.342000000000002,"d":"9.3"},{"v":7.8320000000000025,"d":"7.8"},{"v":6.624000000000002,"d":"6.6"},{"v":5.718000000000002,"d":"5.7"},{"v":4.208,"d":"4.2"},{"v":3.6040000000000028,"d":"3.6"},{"v":3.1510000000000034,"d":"3.2"},{"v":3.0000000000000018,"d":"3.0"},{"v":3.3020000000000014,"d":"3.3"},{"v":4.057000000000002,"d":"4.1"},{"v":5.416000000000002,"d":"5.4"},{"v":7.379000000000003,"d":"7.4"},{"v":9.644000000000002,"d":"9.6"},{"v":12.211000000000002,"d":"12.2"},{"v":14.627,"d":"14.6"},{"v":16.439,"d":"16.4"},{"v":17.647000000000002,"d":"17.6"},{"v":211.56399999999996,"d":"211.6"}]
["2000-02-09","2000-02-09",19.8,17.1,null,null,19.8,{"v":19.287,"d":"19.3"},{"v":18.09,"d":"18.1"},{"v":16.209,"d":"16.2"},{"v":13.986,"d":"14.0"},{"v":11.763,"d":"11.8"},{"v":9.882,"d":"9.9"},{"v":8.171999999999999,"d":"8.2"},{"v":6.8039999999999985,"d":"6.8"},{"v":5.7780000000000005,"d":"5.8"},{"v":4.068,"d":"4.1"},{"v":3.3840000000000003,"d":"3.4"},{"v":2.8709999999999987,"d":"2.9"},{"v":2.6999999999999993,"d":"2.7"},{"v":3.041999999999998,"d":"3.0"},{"v":3.8969999999999985,"d":"3.9"},{"v":5.436,"d":"5.4"},{"v":7.658999999999999,"d":"7.7"},{"v":10.224,"d":"10.2"},{"v":13.131,"d":"13.1"},{"v":15.867,"d":"15.9"},{"v":17.919,"d":"17.9"},{"v":19.287,"d":"19.3"},{"v":197.744,"d":"197.7"}]
["2000-02-10","2000-02-10",16.900000000000002,14.3,null,null,{"v":16.900000000000002,"d":"16.9"},{"v":16.471000000000004,"d":"16.5"},{"v":15.470000000000002,"d":"15.5"},{"v":13.897000000000002,"d":"13.9"},{"v":12.038000000000002,"d":"12.0"},{"v":10.179000000000002,"d":"10.2"},{"v":8.606000000000002,"d":"8.6"},{"v":7.176000000000002,"d":"7.2"},{"v":6.032000000000002,"d":"6.0"},{"v":5.174000000000001,"d":"5.2"},{"v":3.7440000000000015,"d":"3.7"},{"v":3.1720000000000006,"d":"3.2"},{"v":2.743000000000002,"d":"2.7"},{"v":2.6000000000000014,"d":"2.6"},{"v":2.886000000000001,"d":"2.9"},{"v":3.601000000000001,"d":"3.6"},{"v":4.888000000000002,"d":"4.9"},{"v":6.747000000000002,"d":"6.7"},{"v":8.892000000000001,"d":"8.9"},{"v":11.323,"d":"11.3"},{"v":13.611000000000002,"d":"13.6"},{"v":15.327000000000002,"d":"15.3"},{"v":16.471000000000004,"d":"16.5"},{"v":229.052,"d":"229.1"}]
["2000-02-11","2000-02-11",16.4,15.1,null,null,16.4,{"v":15.947,"d":"15.9"},{"v":14.889999999999999,"d":"14.9"},{"v":13.229,"d":"13.2"},{"v":11.265999999999998,"d":"11.3"},{"v":9.302999999999999,"d":"9.3"},{"v":7.6419999999999995,"d":"7.6"},{"v":6.132,"d":"6.1"},{"v":4.9239999999999995,"d":"4.9"},{"v":4.017999999999999,"d":"4.0"},{"v":2.5079999999999973,"d":"2.5"},{"v":1.904,"d":"1.9"},{"v":1.4510000000000005,"d":"1.5"},{"v":1.299999999999999,"d":"1.3"},{"v":1.6019999999999985,"d":"1.6"},{"v":2.3569999999999993,"d":"2.4"},{"v":3.7159999999999993,"d":"3.7"},{"v":5.679,"d":"5.7"},{"v":7.943999999999999,"d":"7.9"},{"v":10.511,"d":"10.5"},{"v":12.926999999999998,"d":"12.9"},{"v":14.738999999999999,"d":"14.7"},{"v":15.947,"d":"15.9"},{"v":250.66400000000002,"d":"250.7"}]
["2000-02-12","2000-02-12",16.8,13.1,null,null,16.8,{"v":16.407,"d":"16.4"},{"v":15.49,"d":"15.5"},{"v":14.049000000000001,"d":"14.0"},{"v":12.346,"d":"12.3"},{"v":10.643,"d":"10.6"},{"v":9.202000000000002,"d":"9.2"},{"v":7.892000000000001,"d":"7.9"},{"v":6.844000000000001,"d":"6.8"},{"v":6.058,"d":"6.1"},{"v":4.748000000000001,"d":"4.7"},{"v":4.224000000000002,"d":"4.2"},{"v":3.8310000000000013,"d":"3.8"},{"v":3.700000000000001,"d":"3.7"},{"v":3.9620000000000015,"d":"4.0"},{"v":4.617000000000001,"d":"4.6"},{"v":5.796000000000003,"d":"5.8"},{"v":7.4990000000000006,"d":"7.5"},{"v":9.464,"d":"9.5"},{"v":11.691,"d":"11.7"},{"v":13.787,"d":"13.8"},{"v":15.359000000000002,"d":"15.4"},{"v":16.407,"d":"16.4"},{"v":216.18400000000003,"d":"216.2"}]
["2000-02-13","2000-02-13",15.9,15,null,null,15.9,{"v":15.450000000000001,"d":"15.5"},14.4,{"v":12.75,"d":"12.8"},10.8,{"v":8.850000000000001,"d":"8.9"},{"v":7.200000000000001,"d":"7.2"},{"v":5.700000000000001,"d":"5.7"},4.5,{"v":3.5999999999999996,"d":"3.6"},{"v":2.0999999999999996,"d":"2.1"},1.5,{"v":1.0500000000000007,"d":"1.1"},{"v":0.9000000000000004,"d":"0.9"},{"v":1.200000000000001,"d":"1.2"},{"v":1.950000000000001,"d":"2.0"},{"v":3.3000000000000007,"d":"3.3"},{"v":5.25,"d":"5.3"},7.5,{"v":10.05,"d":"10.1"},{"v":12.45,"d":"12.5"},{"v":14.25,"d":"14.3"},{"v":15.450000000000001,"d":"15.5"},260.9]
["2000-02-14","2000-02-14",14.8,13,null,null,14.8,{"v":14.41,"d":"14.4"},13.5,{"v":12.07,"d":"12.1"},{"v":10.38,"d":"10.4"},{"v":8.690000000000001,"d":"8.7"},{"v":7.260000000000001,"d":"7.3"},{"v":5.960000000000001,"d":"6.0"},{"v":4.92,"d":"4.9"},{"v":4.140000000000001,"d":"4.1"},{"v":2.84,"d":"2.8"},{"v":2.3200000000000003,"d":"2.3"},{"v":1.9300000000000015,"d":"1.9"},{"v":1.8000000000000007,"d":"1.8"},{"v":2.0600000000000005,"d":"2.1"},{"v":2.710000000000001,"d":"2.7"},{"v":3.880000000000001,"d":"3.9"},{"v":5.57,"d":"5.6"},{"v":7.5200000000000005,"d":"7.5"},{"v":9.73,"d":"9.7"},{"v":11.81,"d":"11.8"},{"v":13.370000000000001,"d":"13.4"},{"v":14.41,"d":"14.4"},{"v":260.92,"d":"260.9"}]
["2000-02-15","2000-02-15",15,12.7,null,null,{"v":15,"d":"15.0"},{"v":14.619,"d":"14.6"},{"v":13.73,"d":"13.7"},{"v":12.333,"d":"12.3"},{"v":10.682,"d":"10.7"},{"v":9.031,"d":"9.0"},{"v":7.634000000000001,"d":"7.6"},{"v":6.364000000000001,"d":"6.4"},{"v":5.348000000000001,"d":"5.3"},{"v":4.586000000000002,"d":"4.6"},{"v":3.3160000000000007,"d":"3.3"},{"v":2.8080000000000016,"d":"2.8"},{"v":2.4269999999999996,"d":"2.4"},{"v":2.3000000000000007,"d":"2.3"},{"v":2.5540000000000003,"d":"2.6"},{"v":3.189,"d":"3.2"},{"v":4.332000000000001,"d":"4.3"},{"v":5.9830000000000005,"d":"6.0"},{"v":7.888000000000001,"d":"7.9"},{"v":10.047,"d":"10.0"},{"v":12.079,"d":"12.1"},{"v":13.603,"d":"13.6"},{"v":14.619,"d":"14.6"},{"v":252.52799999999996,"d":"252.5"}]
["2000-02-16","2000-02-16",14,14.1,null,null,{"v":14,"d":"14.0"},{"v":13.577,"d":"13.6"},{"v":12.59,"d":"12.6"},{"v":11.039,"d":"11.0"},{"v":9.206,"d":"9.2"},{"v":7.373000000000001,"d":"7.4"},{"v":5.822000000000001,"d":"5.8"},{"v":4.412000000000001,"d":"4.4"},{"v":3.2840000000000007,"d":"3.3"},{"v":2.437999999999999,"d":"2.4"},{"v":1.0279999999999987,"d":"1.0"},{"v":0.4640000000000004,"d":"0.5"},{"v":0.041000000000002146,"d":"0.0"},{"v":-0.09999999999999964,"d":"-0.1"},{"v":0.18200000000000038,"d":"0.2"},{"v":0.8870000000000005,"d":"0.9"},{"v":2.1560000000000006,"d":"2.2"},{"v":3.988999999999999,"d":"4.0"},{"v":6.104,"d":"6.1"},{"v":8.501000000000001,"d":"8.5"},{"v":10.757,"d":"10.8"},{"v":12.449,"d":"12.4"},{"v":13.577,"d":"13.6"},{"v":293.22399999999993,"d":"293.2"}]
["2000-02-17","2000-02-17",18,15.8,null,null,{"v":18,"d":"18.0"},{"v":17.526,"d":"17.5"},{"v":16.42,"d":"16.4"},{"v":14.682,"d":"14.7"},{"v":12.628,"d":"12.6"},{"v":10.574,"d":"10.6"},{"v":8.835999999999999,"d":"8.8"},{"v":7.2559999999999985,"d":"7.3"},{"v":5.992000000000001,"d":"6.0"},{"v":5.043999999999999,"d":"5.0"},{"v":3.4639999999999986,"d":"3.5"},{"v":2.831999999999999,"d":"2.8"},{"v":2.3579999999999988,"d":"2.4"},{"v":2.1999999999999993,"d":"2.2"},{"v":2.5159999999999982,"d":"2.5"},{"v":3.305999999999999,"d":"3.3"},{"v":4.728,"d":"4.7"},{"$f":"$C52-(X$2*$D52/100)","v":{"v":6.782,"d":"6.8"}},{"v":9.152,"d":"9.2"},{"v":11.838,"d":"11.8"},{"v":14.366,"d":"14.4"},{"v":16.262,"d":"16.3"},{"v":17.526,"d":"17.5"},{"v":222.712,"d":"222.7"}]
["2000-02-18","2000-02-18",16,11.6,null,null,{"v":16,"d":"16.0"},{"v":15.652,"d":"15.7"},{"v":14.84,"d":"14.8"},{"v":13.564,"d":"13.6"},{"v":12.056000000000001,"d":"12.1"},{"v":10.548000000000002,"d":"10.5"},{"v":9.272,"d":"9.3"},{"v":8.112,"d":"8.1"},{"v":7.183999999999999,"d":"7.2"},{"v":6.488000000000001,"d":"6.5"},{"v":5.327999999999999,"d":"5.3"},{"v":4.864000000000001,"d":"4.9"},{"v":4.516000000000002,"d":"4.5"},4.4,{"v":4.632,"d":"4.6"},{"v":5.212,"d":"5.2"},{"v":6.256,"d":"6.3"},{"v":7.763999999999999,"d":"7.8"},{"v":9.504,"d":"9.5"},{"v":11.475999999999999,"d":"11.5"},{"v":13.332,"d":"13.3"},{"v":14.724,"d":"14.7"},{"v":15.652,"d":"15.7"},{"v":215.62400000000002,"d":"215.6"}]
["2000-02-19","2000-02-19",18.6,7.7,null,null,18.6,{"v":18.369,"d":"18.4"},{"v":17.830000000000002,"d":"17.8"},{"v":16.983,"d":"17.0"},{"v":15.982000000000001,"d":"16.0"},{"v":14.981000000000002,"d":"15.0"},{"v":14.134,"d":"14.1"},{"v":13.364,"d":"13.4"},{"v":12.748000000000001,"d":"12.7"},{"v":12.286000000000001,"d":"12.3"},{"v":11.516000000000002,"d":"11.5"},{"v":11.208000000000002,"d":"11.2"},{"v":10.977,"d":"11.0"},{"v":10.900000000000002,"d":"10.9"},{"v":11.054000000000002,"d":"11.1"},{"v":11.439,"d":"11.4"},{"v":12.132000000000001,"d":"12.1"},{"v":13.133000000000001,"d":"13.1"},{"v":14.288,"d":"14.3"},{"v":15.597000000000001,"d":"15.6"},{"v":16.829,"d":"16.8"},{"v":17.753,"d":"17.8"},{"v":18.369,"d":"18.4"},{"v":106.52800000000002,"d":"106.5"}]
["2000-02-20","2000-02-20",16.7,7.2,null,null,16.7,{"v":16.483999999999998,"d":"16.5"},{"v":15.979999999999999,"d":"16.0"},{"v":15.187999999999999,"d":"15.2"},{"v":14.251999999999999,"d":"14.3"},{"v":13.315999999999999,"d":"13.3"},{"v":12.524,"d":"12.5"},{"v":11.803999999999998,"d":"11.8"},{"v":11.227999999999998,"d":"11.2"},{"v":10.796,"d":"10.8"},{"v":10.076,"d":"10.1"},{"v":9.787999999999998,"d":"9.8"},{"v":9.572,"d":"9.6"},9.5,{"v":9.643999999999998,"d":"9.6"},{"v":10.003999999999998,"d":"10.0"},{"v":10.651999999999997,"d":"10.7"},{"v":11.588,"d":"11.6"},{"v":12.668,"d":"12.7"},{"v":13.892,"d":"13.9"},{"v":15.043999999999999,"d":"15.0"},{"v":15.908,"d":"15.9"},{"v":16.483999999999998,"d":"16.5"},{"v":143.90800000000002,"d":"143.9"}]
["2000-02-21","2000-02-21",16.9,8.8,null,null,16.9,{"v":16.636,"d":"16.6"},{"v":16.02,"d":"16.0"},{"v":15.051999999999998,"d":"15.1"},{"v":13.907999999999998,"d":"13.9"},{"v":12.764,"d":"12.8"},{"v":11.796,"d":"11.8"},{"v":10.915999999999997,"d":"10.9"},{"v":10.211999999999998,"d":"10.2"},{"v":9.683999999999997,"d":"9.7"},{"v":8.803999999999998,"d":"8.8"},{"v":8.451999999999998,"d":"8.5"},{"v":8.187999999999999,"d":"8.2"},{"v":8.099999999999998,"d":"8.1"},{"v":8.275999999999998,"d":"8.3"},{"v":8.715999999999998,"d":"8.7"},{"v":9.508,"d":"9.5"},{"v":10.651999999999997,"d":"10.7"},{"v":11.971999999999998,"d":"12.0"},{"v":13.467999999999998,"d":"13.5"},{"v":14.875999999999998,"d":"14.9"},{"v":15.931999999999999,"d":"15.9"},{"v":16.636,"d":"16.6"},{"v":159.53199999999998,"d":"159.5"}]
["2000-02-22","2000-02-22",15.7,10.6,null,null,15.7,{"v":15.382,"d":"15.4"},{"v":14.639999999999999,"d":"14.6"},{"v":13.474,"d":"13.5"},{"v":12.096,"d":"12.1"},{"v":10.718,"d":"10.7"},{"v":9.552,"d":"9.6"},{"v":8.492,"d":"8.5"},{"v":7.643999999999998,"d":"7.6"},{"v":7.007999999999999,"d":"7.0"},{"v":5.948,"d":"5.9"},{"v":5.524000000000001,"d":"5.5"},{"v":5.206000000000001,"d":"5.2"},5.1,{"v":5.311999999999999,"d":"5.3"},{"v":5.8420000000000005,"d":"5.8"},{"v":6.795999999999999,"d":"6.8"},{"v":8.174,"d":"8.2"},{"v":9.764,"d":"9.8"},{"v":11.565999999999999,"d":"11.6"},{"v":13.262,"d":"13.3"},{"v":14.533999999999999,"d":"14.5"},{"v":15.382,"d":"15.4"},{"v":209.884,"d":"209.9"}]
["2000-02-23","2000-02-23",21.3,17.8,null,null,21.3,{"v":20.766000000000002,"d":"20.8"},{"v":19.52,"d":"19.5"},{"v":17.562,"d":"17.6"},{"v":15.248000000000001,"d":"15.2"},{"v":12.934000000000001,"d":"12.9"},{"v":10.975999999999999,"d":"11.0"},{"v":9.196,"d":"9.2"},{"v":7.772000000000002,"d":"7.8"},{"v":6.703999999999999,"d":"6.7"},{"v":4.9239999999999995,"d":"4.9"},{"v":4.212,"d":"4.2"},{"v":3.678000000000001,"d":"3.7"},3.5,{"v":3.855999999999998,"d":"3.9"},{"v":4.745999999999999,"d":"4.7"},{"v":6.348000000000001,"d":"6.3"},{"v":8.662,"d":"8.7"},{"v":11.332,"d":"11.3"},{"v":14.358,"d":"14.4"},{"v":17.206,"d":"17.2"},{"v":19.342,"d":"19.3"},{"v":20.766000000000002,"d":"20.8"},{"v":172.09199999999998,"d":"172.1"}]
["2000-02-24","2000-02-24",19,10.2,null,null,{"v":19,"d":"19.0"},{"v":18.694,"d":"18.7"},{"v":17.98,"d":"18.0"},{"v":16.858,"d":"16.9"},{"v":15.532,"d":"15.5"},{"v":14.206,"d":"14.2"},{"v":13.084,"d":"13.1"},{"v":12.064,"d":"12.1"},{"v":11.248000000000001,"d":"11.2"},{"v":10.636000000000001,"d":"10.6"},{"v":9.616,"d":"9.6"},{"v":9.208,"d":"9.2"},{"v":8.902000000000001,"d":"8.9"},8.8,{"v":9.004000000000001,"d":"9.0"},{"v":9.514000000000001,"d":"9.5"},{"v":10.432,"d":"10.4"},{"v":11.758000000000001,"d":"11.8"},{"v":13.288,"d":"13.3"},{"v":15.022,"d":"15.0"},{"v":16.654,"d":"16.7"},{"v":17.878,"d":"17.9"},{"v":18.694,"d":"18.7"},{"v":128.92799999999994,"d":"128.9"}]
["2000-02-25","2000-02-25",18,9.1,null,null,{"v":18,"d":"18.0"},{"v":17.727,"d":"17.7"},{"v":17.09,"d":"17.1"},{"v":16.089,"d":"16.1"},{"v":14.906,"d":"14.9"},{"v":13.722999999999999,"d":"13.7"},{"v":12.722000000000001,"d":"12.7"},{"v":11.812000000000001,"d":"11.8"},{"v":11.084,"d":"11.1"},{"v":10.538,"d":"10.5"},{"v":9.628,"d":"9.6"},{"v":9.264000000000001,"d":"9.3"},{"v":8.991,"d":"9.0"},8.9,{"v":9.082,"d":"9.1"},{"v":9.537,"d":"9.5"},{"v":10.356,"d":"10.4"},{"v":11.539,"d":"11.5"},{"v":12.904,"d":"12.9"},{"v":14.451,"d":"14.5"},{"v":15.907,"d":"15.9"},{"v":16.999,"d":"17.0"},{"v":17.727,"d":"17.7"},{"v":138.024,"d":"138.0"}]
["2000-02-26","2000-02-26",16.7,7.5,null,null,16.7,{"v":16.474999999999998,"d":"16.5"},{"v":15.95,"d":"16.0"},{"v":15.125,"d":"15.1"},{"v":14.149999999999999,"d":"14.2"},{"v":13.174999999999999,"d":"13.2"},{"v":12.35,"d":"12.4"},11.6,{"v":11,"d":"11.0"},{"v":10.549999999999999,"d":"10.6"},{"v":9.799999999999999,"d":"9.8"},9.5,{"v":9.274999999999999,"d":"9.3"},9.2,{"v":9.35,"d":"9.4"},{"v":9.725,"d":"9.7"},{"v":10.399999999999999,"d":"10.4"},{"v":11.375,"d":"11.4"},12.5,{"v":13.774999999999999,"d":"13.8"},{"v":14.975,"d":"15.0"},{"v":15.875,"d":"15.9"},{"v":16.474999999999998,"d":"16.5"},147.7]
["2000-02-27","2000-02-27",17.3,5.3,null,null,17.3,{"v":17.141000000000002,"d":"17.1"},{"v":16.77,"d":"16.8"},{"v":16.187,"d":"16.2"},{"v":15.498000000000001,"d":"15.5"},{"v":14.809000000000001,"d":"14.8"},{"v":14.226,"d":"14.2"},{"v":13.696000000000002,"d":"13.7"},{"v":13.272,"d":"13.3"},{"v":12.954,"d":"13.0"},{"v":12.424000000000001,"d":"12.4"},{"v":12.212000000000002,"d":"12.2"},{"v":12.053,"d":"12.1"},{"v":12,"d":"12.0"},{"v":12.106000000000002,"d":"12.1"},{"v":12.371000000000002,"d":"12.4"},{"v":12.848,"d":"12.8"},{"v":13.537,"d":"13.5"},{"v":14.332,"d":"14.3"},{"v":15.233,"d":"15.2"},{"v":16.081,"d":"16.1"},{"v":16.717000000000002,"d":"16.7"},{"v":17.141000000000002,"d":"17.1"},{"v":106.09199999999993,"d":"106.1"}]
["2000-02-28","2000-02-28",16.3,4.4,null,null,16.3,{"v":16.168,"d":"16.2"},{"v":15.860000000000001,"d":"15.9"},{"v":15.376000000000001,"d":"15.4"},{"v":14.804,"d":"14.8"},{"v":14.232000000000001,"d":"14.2"},{"v":13.748000000000001,"d":"13.7"},{"v":13.308,"d":"13.3"},{"v":12.956,"d":"13.0"},{"v":12.692,"d":"12.7"},{"v":12.252,"d":"12.3"},{"v":12.076,"d":"12.1"},{"v":11.944,"d":"11.9"},11.9,{"v":11.988,"d":"12.0"},{"v":12.208,"d":"12.2"},{"v":12.604000000000001,"d":"12.6"},{"v":13.176,"d":"13.2"},{"v":13.836,"d":"13.8"},{"v":14.584,"d":"14.6"},{"v":15.288,"d":"15.3"},{"v":15.816,"d":"15.8"},{"v":16.168,"d":"16.2"},{"v":117.71600000000001,"d":"117.7"},{"$f":"SUM(AD36:AD63)/24","v":{"v":232.79933333333338,"d":"233"}},null,"Djx en février"]
["2000-03-01","2000-03-01",15,3.1,null,null,{"v":15,"d":"15.0"},{"v":14.907,"d":"14.9"},{"v":14.69,"d":"14.7"},{"v":14.349,"d":"14.3"},{"v":13.946,"d":"13.9"},{"v":13.543,"d":"13.5"},{"v":13.202,"d":"13.2"},{"v":12.892,"d":"12.9"},{"v":12.644,"d":"12.6"},{"v":12.458,"d":"12.5"},{"v":12.148,"d":"12.1"},{"v":12.024,"d":"12.0"},{"v":11.931,"d":"11.9"},11.9,{"v":11.962,"d":"12.0"},{"v":12.117,"d":"12.1"},{"v":12.395999999999999,"d":"12.4"},{"v":12.799,"d":"12.8"},{"v":13.264,"d":"13.3"},{"v":13.791,"d":"13.8"},{"v":14.287,"d":"14.3"},{"v":14.659,"d":"14.7"},{"v":14.907,"d":"14.9"},{"v":131.18400000000003,"d":"131.2"}]
["2000-03-02","2000-03-02",17,6,null,null,{"v":17,"d":"17.0"},{"v":16.82,"d":"16.8"},16.4,{"v":15.74,"d":"15.7"},{"v":14.96,"d":"15.0"},{"v":14.18,"d":"14.2"},{"v":13.52,"d":"13.5"},{"v":12.92,"d":"12.9"},{"v":12.440000000000001,"d":"12.4"},{"v":12.08,"d":"12.1"},{"v":11.48,"d":"11.5"},{"v":11.24,"d":"11.2"},{"v":11.059999999999999,"d":"11.1"},{"v":11,"d":"11.0"},{"v":11.120000000000001,"d":"11.1"},{"v":11.42,"d":"11.4"},{"v":11.96,"d":"12.0"},{"v":12.74,"d":"12.7"},{"v":13.64,"d":"13.6"},{"v":14.66,"d":"14.7"},{"v":15.620000000000001,"d":"15.6"},{"v":16.34,"d":"16.3"},{"v":16.82,"d":"16.8"},{"v":121.83999999999997,"d":"121.8"}]
["2000-03-03","2000-03-03",13.799999999999999,3.1,null,null,{"v":13.799999999999999,"d":"13.8"},{"v":13.706999999999999,"d":"13.7"},{"v":13.489999999999998,"d":"13.5"},{"v":13.149,"d":"13.1"},{"v":12.745999999999999,"d":"12.7"},{"v":12.342999999999998,"d":"12.3"},{"v":12.001999999999999,"d":"12.0"},{"v":11.691999999999998,"d":"11.7"},{"v":11.443999999999999,"d":"11.4"},{"v":11.258,"d":"11.3"},{"v":10.947999999999999,"d":"10.9"},{"v":10.823999999999998,"d":"10.8"},{"v":10.730999999999998,"d":"10.7"},10.7,{"v":10.761999999999999,"d":"10.8"},{"v":10.916999999999998,"d":"10.9"},{"v":11.195999999999998,"d":"11.2"},{"v":11.598999999999998,"d":"11.6"},{"v":12.063999999999998,"d":"12.1"},{"v":12.591,"d":"12.6"},{"v":13.087,"d":"13.1"},{"v":13.459,"d":"13.5"},{"v":13.706999999999999,"d":"13.7"},{"v":158.7840000000001,"d":"158.8"}]
["2000-03-04","2000-03-04",9.5,5.3,null,null,9.5,{"v":9.341,"d":"9.3"},{"v":8.97,"d":"9.0"},{"v":8.387,"d":"8.4"},{"v":7.698,"d":"7.7"},{"v":7.009,"d":"7.0"},{"v":6.426,"d":"6.4"},{"v":5.896000000000001,"d":"5.9"},{"v":5.4719999999999995,"d":"5.5"},{"v":5.154,"d":"5.2"},{"v":4.6240000000000006,"d":"4.6"},{"v":4.412000000000001,"d":"4.4"},{"v":4.253000000000001,"d":"4.3"},4.2,{"v":4.306,"d":"4.3"},{"v":4.571000000000001,"d":"4.6"},{"v":5.048,"d":"5.0"},{"v":5.737,"d":"5.7"},{"v":6.532,"d":"6.5"},{"v":7.433,"d":"7.4"},{"v":8.281,"d":"8.3"},{"v":8.917,"d":"8.9"},{"v":9.341,"d":"9.3"},{"v":285.49199999999996,"d":"285.5"}]
["2000-03-05","2000-03-05",8.4,5.4,null,null,8.4,{"v":8.238,"d":"8.2"},{"v":7.86,"d":"7.9"},{"v":7.266,"d":"7.3"},{"v":6.564,"d":"6.6"},{"v":5.862,"d":"5.9"},{"v":5.268,"d":"5.3"},{"v":4.728,"d":"4.7"},{"v":4.296,"d":"4.3"},{"v":3.9720000000000004,"d":"4.0"},{"v":3.4320000000000004,"d":"3.4"},{"v":3.2159999999999993,"d":"3.2"},{"v":3.0540000000000003,"d":"3.1"},{"v":3,"d":"3.0"},{"v":3.1079999999999997,"d":"3.1"},{"v":3.378,"d":"3.4"},{"$f":"$C68-(W$2*$D68/100)","v":{"v":3.864,"d":"3.9"}},{"v":4.566,"d":"4.6"},{"v":5.3759999999999994,"d":"5.4"},{"v":6.2940000000000005,"d":"6.3"},{"v":7.158,"d":"7.2"},{"v":7.806,"d":"7.8"},{"v":8.238,"d":"8.2"},{"v":312.056,"d":"312.1"}]
["2000-03-06",{"$f":"A69","v":"2000-03-06"},9.6,9.2,null,null,9.6,{"v":9.324,"d":"9.3"},{"v":8.68,"d":"8.7"},{"v":7.667999999999999,"d":"7.7"},{"v":6.4719999999999995,"d":"6.5"},{"v":5.276,"d":"5.3"},{"v":4.264,"d":"4.3"},{"v":3.3440000000000003,"d":"3.3"},{"v":2.6080000000000005,"d":"2.6"},{"v":2.056,"d":"2.1"},{"v":1.1359999999999992,"d":"1.1"},{"v":0.7680000000000007,"d":"0.8"},{"v":0.4920000000000009,"d":"0.5"},{"v":0.40000000000000036,"d":"0.4"},{"v":0.5840000000000014,"d":"0.6"},{"v":1.0440000000000005,"d":"1.0"},{"v":1.8719999999999999,"d":"1.9"},{"v":3.0680000000000005,"d":"3.1"},{"v":4.448,"d":"4.4"},{"v":6.0120000000000005,"d":"6.0"},{"v":7.484,"d":"7.5"},{"v":8.588,"d":"8.6"},{"v":9.324,"d":"9.3"},{"$f":"(AE$4*23)-SUM($G69:$AC69)","v":{"v":332.488,"d":"332.5"}}]
["2000-03-07","2000-03-07",11,6,null,null,{"v":11,"d":"11.0"},{"v":10.82,"d":"10.8"},10.4,{"v":9.74,"d":"9.7"},{"v":8.96,"d":"9.0"},{"v":8.18,"d":"8.2"},{"v":7.52,"d":"7.5"},{"v":6.92,"d":"6.9"},{"v":6.44,"d":"6.4"},{"v":6.08,"d":"6.1"},{"v":5.48,"d":"5.5"},{"v":5.24,"d":"5.2"},{"v":5.06,"d":"5.1"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":5.12,"d":"5.1"},{"v":5.42,"d":"5.4"},{"v":5.96,"d":"6.0"},{"v":6.74,"d":"6.7"},{"v":7.640000000000001,"d":"7.6"},{"v":8.66,"d":"8.7"},{"v":9.620000000000001,"d":"9.6"},{"v":10.34,"d":"10.3"},{"v":10.82,"d":"10.8"},{"v":259.84,"d":"259.8"}]
["2000-03-08","2000-03-08",12.7,5.4,null,null,12.7,{"v":12.537999999999998,"d":"12.5"},{"v":12.16,"d":"12.2"},{"v":11.565999999999999,"d":"11.6"},{"v":10.863999999999999,"d":"10.9"},{"v":10.161999999999999,"d":"10.2"},{"v":9.567999999999998,"d":"9.6"},{"v":9.027999999999999,"d":"9.0"},{"v":8.596,"d":"8.6"},{"v":8.271999999999998,"d":"8.3"},{"v":7.731999999999999,"d":"7.7"},{"v":7.515999999999998,"d":"7.5"},{"v":7.353999999999999,"d":"7.4"},{"v":7.299999999999999,"d":"7.3"},{"v":7.407999999999999,"d":"7.4"},{"v":7.677999999999999,"d":"7.7"},{"v":8.163999999999998,"d":"8.2"},{"v":8.866,"d":"8.9"},{"v":9.675999999999998,"d":"9.7"},{"v":10.594,"d":"10.6"},{"v":11.457999999999998,"d":"11.5"},{"v":12.106,"d":"12.1"},{"v":12.537999999999998,"d":"12.5"},{"v":213.15600000000003,"d":"213.2"}]
["2000-03-09","2000-03-09",10.4,3.1,null,null,{"$f":"$C72-(G$2*$D72/100)","v":10.4},{"v":10.307,"d":"10.3"},{"v":10.09,"d":"10.1"},{"v":9.749,"d":"9.7"},{"v":9.346,"d":"9.3"},{"v":8.943,"d":"8.9"},{"v":8.602,"d":"8.6"},{"v":8.292,"d":"8.3"},{"v":8.044,"d":"8.0"},{"v":7.8580000000000005,"d":"7.9"},{"v":7.548,"d":"7.5"},{"v":7.4239999999999995,"d":"7.4"},{"v":7.3309999999999995,"d":"7.3"},{"v":7.300000000000001,"d":"7.3"},{"v":7.362,"d":"7.4"},{"v":7.517,"d":"7.5"},{"v":7.795999999999999,"d":"7.8"},{"v":8.199,"d":"8.2"},{"v":8.664,"d":"8.7"},{"v":9.191,"d":"9.2"},{"v":9.687000000000001,"d":"9.7"},{"v":10.059000000000001,"d":"10.1"},{"v":10.307,"d":"10.3"},{"v":236.984,"d":"237.0"}]
["2000-03-10","2000-03-10",13.8,8.9,null,null,13.8,{"v":13.533000000000001,"d":"13.5"},{"v":12.91,"d":"12.9"},{"v":11.931000000000001,"d":"11.9"},{"v":10.774000000000001,"d":"10.8"},{"v":9.617,"d":"9.6"},{"v":8.638,"d":"8.6"},{"v":7.748,"d":"7.7"},{"v":7.036000000000001,"d":"7.0"},{"v":6.502,"d":"6.5"},{"v":5.612,"d":"5.6"},{"v":5.256,"d":"5.3"},{"v":4.989000000000001,"d":"5.0"},4.9,{"v":5.077999999999999,"d":"5.1"},{"v":5.523,"d":"5.5"},{"v":6.324000000000001,"d":"6.3"},{"v":7.481000000000001,"d":"7.5"},{"v":8.816,"d":"8.8"},{"v":10.329,"d":"10.3"},{"v":11.753,"d":"11.8"},{"v":12.821000000000002,"d":"12.8"},{"v":13.533000000000001,"d":"13.5"},{"v":232.096,"d":"232.1"}]
["2000-03-11","2000-03-11",14,4.6,null,null,{"v":14,"d":"14.0"},{"v":13.862,"d":"13.9"},{"v":13.54,"d":"13.5"},{"v":13.034,"d":"13.0"},{"v":12.436,"d":"12.4"},{"v":11.838000000000001,"d":"11.8"},{"v":11.332,"d":"11.3"},{"v":10.872,"d":"10.9"},{"v":10.504000000000001,"d":"10.5"},{"v":10.228,"d":"10.2"},{"v":9.768,"d":"9.8"},{"v":9.584,"d":"9.6"},{"v":9.446000000000002,"d":"9.4"},9.4,{"v":9.492,"d":"9.5"},{"v":9.722000000000001,"d":"9.7"},{"v":10.136,"d":"10.1"},{"v":10.734,"d":"10.7"},{"v":11.424,"d":"11.4"},{"v":12.206,"d":"12.2"},{"v":12.942,"d":"12.9"},{"v":13.494,"d":"13.5"},{"v":13.862,"d":"13.9"},{"v":173.144,"d":"173.1"}]
["2000-03-12","2000-03-12",17.1,5.5,null,null,17.1,{"v":16.935000000000002,"d":"16.9"},{"v":16.55,"d":"16.6"},{"v":15.945000000000002,"d":"15.9"},{"v":15.23,"d":"15.2"},{"v":14.515,"d":"14.5"},{"v":13.910000000000002,"d":"13.9"},{"v":13.360000000000001,"d":"13.4"},{"v":12.920000000000002,"d":"12.9"},{"v":12.590000000000002,"d":"12.6"},{"v":12.040000000000003,"d":"12.0"},{"v":11.82,"d":"11.8"},{"v":11.655000000000001,"d":"11.7"},{"v":11.600000000000001,"d":"11.6"},{"v":11.71,"d":"11.7"},{"v":11.985000000000001,"d":"12.0"},{"v":12.48,"d":"12.5"},{"v":13.195000000000002,"d":"13.2"},{"v":14.020000000000001,"d":"14.0"},{"v":14.955000000000002,"d":"15.0"},{"v":15.835,"d":"15.8"},{"v":16.495,"d":"16.5"},{"v":16.935000000000002,"d":"16.9"},{"v":113.22000000000003,"d":"113.2"}]
["2000-03-13","2000-03-13",17.6,5.8,null,null,17.6,{"v":17.426000000000002,"d":"17.4"},{"v":17.020000000000003,"d":"17.0"},{"v":16.382,"d":"16.4"},{"v":15.628000000000002,"d":"15.6"},{"v":14.874000000000002,"d":"14.9"},{"v":14.236,"d":"14.2"},{"v":13.656000000000002,"d":"13.7"},{"v":13.192,"d":"13.2"},{"v":12.844000000000001,"d":"12.8"},{"v":12.264000000000001,"d":"12.3"},{"v":12.032000000000002,"d":"12.0"},{"v":11.858000000000002,"d":"11.9"},11.8,{"v":11.916,"d":"11.9"},{"v":12.206000000000001,"d":"12.2"},{"v":12.728000000000002,"d":"12.7"},{"v":13.482000000000001,"d":"13.5"},{"v":14.352,"d":"14.4"},{"v":15.338000000000001,"d":"15.3"},{"v":16.266000000000002,"d":"16.3"},{"v":16.962,"d":"17.0"},{"v":17.426000000000002,"d":"17.4"},{"v":105.51199999999994,"d":"105.5"}]
["2000-03-14","2000-03-14",22.1,13.1,null,null,22.1,{"v":21.707,"d":"21.7"},{"v":20.790000000000003,"d":"20.8"},{"v":19.349000000000004,"d":"19.3"},{"v":17.646,"d":"17.6"},{"v":15.943000000000001,"d":"15.9"},{"v":14.502000000000002,"d":"14.5"},{"v":13.192000000000002,"d":"13.2"},{"v":12.144000000000002,"d":"12.1"},{"v":11.358,"d":"11.4"},{"v":10.048000000000002,"d":"10.0"},{"v":9.524000000000003,"d":"9.5"},{"v":9.131000000000002,"d":"9.1"},{"v":9.000000000000002,"d":"9.0"},{"v":9.262000000000002,"d":"9.3"},{"v":9.917000000000002,"d":"9.9"},{"v":11.096000000000004,"d":"11.1"},{"v":12.799000000000001,"d":"12.8"},{"v":14.764000000000001,"d":"14.8"},{"v":16.991,"d":"17.0"},{"v":19.087000000000003,"d":"19.1"},{"v":20.659000000000002,"d":"20.7"},{"v":21.707,"d":"21.7"},{"v":94.28399999999999,"d":"94.3"}]
["2000-03-15","2000-03-15",21.9,10.3,null,null,21.9,{"v":21.590999999999998,"d":"21.6"},{"v":20.869999999999997,"d":"20.9"},{"v":19.737,"d":"19.7"},{"v":18.397999999999996,"d":"18.4"},{"v":17.058999999999997,"d":"17.1"},{"v":15.925999999999998,"d":"15.9"},{"v":14.895999999999997,"d":"14.9"},{"v":14.072,"d":"14.1"},{"v":13.453999999999999,"d":"13.5"},{"v":12.423999999999998,"d":"12.4"},{"v":12.011999999999999,"d":"12.0"},{"v":11.702999999999998,"d":"11.7"},{"v":11.599999999999998,"d":"11.6"},{"v":11.805999999999997,"d":"11.8"},{"v":12.320999999999998,"d":"12.3"},{"v":13.247999999999998,"d":"13.2"},{"v":14.586999999999998,"d":"14.6"},{"v":16.131999999999998,"d":"16.1"},{"v":17.883,"d":"17.9"},{"v":19.531,"d":"19.5"},{"v":20.767,"d":"20.8"},{"v":21.590999999999998,"d":"21.6"},{"v":63.49200000000002,"d":"63.5"}]
["2000-03-16","2000-03-16",15.399999999999999,5.8,null,null,{"v":15.399999999999999,"d":"15.4"},{"v":15.225999999999999,"d":"15.2"},{"v":14.819999999999999,"d":"14.8"},{"v":14.181999999999999,"d":"14.2"},{"v":13.427999999999999,"d":"13.4"},{"v":12.674,"d":"12.7"},{"v":12.035999999999998,"d":"12.0"},{"v":11.456,"d":"11.5"},{"v":10.991999999999997,"d":"11.0"},{"v":10.643999999999998,"d":"10.6"},{"v":10.063999999999998,"d":"10.1"},{"v":9.831999999999999,"d":"9.8"},{"v":9.658,"d":"9.7"},{"v":9.599999999999998,"d":"9.6"},{"v":9.715999999999998,"d":"9.7"},{"v":10.005999999999998,"d":"10.0"},{"v":10.527999999999999,"d":"10.5"},{"v":11.281999999999998,"d":"11.3"},{"v":12.151999999999997,"d":"12.2"},{"v":13.137999999999998,"d":"13.1"},{"v":14.065999999999999,"d":"14.1"},{"v":14.761999999999999,"d":"14.8"},{"v":15.225999999999999,"d":"15.2"},{"v":156.11200000000002,"d":"156.1"}]
["2000-03-17","2000-03-17",17.9,8.1,null,null,17.9,{"v":17.657,"d":"17.7"},{"v":17.09,"d":"17.1"},{"v":16.198999999999998,"d":"16.2"},{"v":15.145999999999999,"d":"15.1"},{"v":14.092999999999998,"d":"14.1"},{"v":13.201999999999998,"d":"13.2"},{"v":12.392,"d":"12.4"},{"v":11.743999999999998,"d":"11.7"},{"v":11.258,"d":"11.3"},{"v":10.448,"d":"10.4"},{"v":10.123999999999999,"d":"10.1"},{"v":9.880999999999998,"d":"9.9"},{"v":9.799999999999999,"d":"9.8"},{"v":9.962,"d":"10.0"},{"v":10.366999999999999,"d":"10.4"},{"v":11.096,"d":"11.1"},{"v":12.148999999999997,"d":"12.1"},{"v":13.363999999999999,"d":"13.4"},{"v":14.741,"d":"14.7"},{"v":16.037,"d":"16.0"},{"v":17.009,"d":"17.0"},{"v":17.657,"d":"17.7"},{"v":127.68400000000003,"d":"127.7"}]
["2000-03-18","2000-03-18",11.6,3.1,null,null,11.6,{"v":11.507,"d":"11.5"},{"v":11.29,"d":"11.3"},{"v":10.949,"d":"10.9"},{"v":10.546,"d":"10.5"},{"v":10.142999999999999,"d":"10.1"},{"v":9.802,"d":"9.8"},{"v":9.491999999999999,"d":"9.5"},{"v":9.244,"d":"9.2"},{"v":9.058,"d":"9.1"},{"v":8.748,"d":"8.7"},{"v":8.623999999999999,"d":"8.6"},{"v":8.530999999999999,"d":"8.5"},8.5,{"v":8.562,"d":"8.6"},{"v":8.716999999999999,"d":"8.7"},{"v":8.995999999999999,"d":"9.0"},{"v":9.399,"d":"9.4"},{"v":9.863999999999999,"d":"9.9"},{"v":10.391,"d":"10.4"},{"v":10.887,"d":"10.9"},{"v":11.259,"d":"11.3"},{"v":11.507,"d":"11.5"},{"v":209.38400000000001,"d":"209.4"}]
["2000-03-19","2000-03-19",10.2,7.1,null,null,10.2,{"v":9.987,"d":"10.0"},{"v":9.489999999999998,"d":"9.5"},{"v":8.709,"d":"8.7"},{"v":7.786,"d":"7.8"},{"v":6.8629999999999995,"d":"6.9"},{"v":6.082,"d":"6.1"},{"v":5.372,"d":"5.4"},{"v":4.803999999999999,"d":"4.8"},{"v":4.378,"d":"4.4"},{"v":3.668,"d":"3.7"},{"v":3.3840000000000003,"d":"3.4"},{"v":3.1709999999999994,"d":"3.2"},{"v":3.0999999999999996,"d":"3.1"},{"v":3.242,"d":"3.2"},{"v":3.5969999999999995,"d":"3.6"},{"v":4.236,"d":"4.2"},{"v":5.159,"d":"5.2"},{"v":6.224,"d":"6.2"},{"v":7.430999999999999,"d":"7.4"},{"v":8.567,"d":"8.6"},{"v":9.418999999999999,"d":"9.4"},{"v":9.987,"d":"10.0"},{"v":292.144,"d":"292.1"}]
["2000-03-20","2000-03-20",10.8,10.4,null,null,10.8,{"v":10.488000000000001,"d":"10.5"},{"v":9.760000000000002,"d":"9.8"},{"v":8.616,"d":"8.6"},{"v":7.264000000000001,"d":"7.3"},{"v":5.912000000000001,"d":"5.9"},{"v":4.768000000000001,"d":"4.8"},{"v":3.7280000000000006,"d":"3.7"},{"v":2.896000000000001,"d":"2.9"},{"v":2.2720000000000002,"d":"2.3"},{"v":1.2319999999999993,"d":"1.2"},{"v":0.815999999999999,"d":"0.8"},{"v":0.5039999999999996,"d":"0.5"},{"v":0.40000000000000036,"d":"0.4"},{"v":0.6080000000000005,"d":"0.6"},{"v":1.1280000000000001,"d":"1.1"},{"v":2.064,"d":"2.1"},{"v":3.4160000000000013,"d":"3.4"},{"v":4.976000000000001,"d":"5.0"},{"v":6.744000000000001,"d":"6.7"},{"v":8.408000000000001,"d":"8.4"},{"v":9.656,"d":"9.7"},{"v":10.488000000000001,"d":"10.5"},{"v":320.056,"d":"320.1"}]
["2000-03-21","2000-03-21",10.9,3.4,null,null,10.9,{"v":10.798,"d":"10.8"},{"v":10.56,"d":"10.6"},{"v":10.186,"d":"10.2"},{"v":9.744,"d":"9.7"},{"v":9.302,"d":"9.3"},{"v":8.928,"d":"8.9"},{"v":8.588000000000001,"d":"8.6"},{"v":8.316,"d":"8.3"},{"v":8.112,"d":"8.1"},{"v":7.772,"d":"7.8"},{"v":7.636000000000001,"d":"7.6"},{"v":7.534000000000001,"d":"7.5"},7.5,{"v":7.5680000000000005,"d":"7.6"},{"v":7.738,"d":"7.7"},{"$f":"$C84-(W$2*$D84/100)","v":{"v":8.044,"d":"8.0"}},{"v":8.486,"d":"8.5"},{"v":8.996,"d":"9.0"},{"v":9.574,"d":"9.6"},{"v":10.118,"d":"10.1"},{"v":10.526,"d":"10.5"},{"v":10.798,"d":"10.8"},{"v":229.27599999999995,"d":"229.3"}]
["2000-03-22","2000-03-22",9.7,3.1,null,null,9.7,{"v":9.607,"d":"9.6"},{"v":9.389999999999999,"d":"9.4"},{"v":9.049,"d":"9.0"},{"v":8.645999999999999,"d":"8.6"},{"v":8.242999999999999,"d":"8.2"},{"v":7.901999999999999,"d":"7.9"},{"v":7.591999999999999,"d":"7.6"},{"v":7.343999999999999,"d":"7.3"},{"v":7.1579999999999995,"d":"7.2"},{"v":6.847999999999999,"d":"6.8"},{"v":6.723999999999998,"d":"6.7"},{"v":6.6309999999999985,"d":"6.6"},6.6,{"v":6.661999999999999,"d":"6.7"},{"v":6.816999999999999,"d":"6.8"},{"v":7.095999999999998,"d":"7.1"},{"v":7.498999999999999,"d":"7.5"},{"v":7.9639999999999995,"d":"8.0"},{"v":8.491,"d":"8.5"},{"v":8.987,"d":"9.0"},{"v":9.359,"d":"9.4"},{"v":9.607,"d":"9.6"},{"v":253.08400000000003,"d":"253.1"}]
["2000-03-23","2000-03-23",9.6,7.3,null,null,9.6,{"v":9.381,"d":"9.4"},{"v":8.87,"d":"8.9"},{"v":8.067,"d":"8.1"},{"v":7.118,"d":"7.1"},{"v":6.1690000000000005,"d":"6.2"},{"v":5.366,"d":"5.4"},{"v":4.636,"d":"4.6"},{"v":4.0520000000000005,"d":"4.1"},{"v":3.613999999999999,"d":"3.6"},{"v":2.8839999999999995,"d":"2.9"},{"v":2.5920000000000005,"d":"2.6"},{"v":2.373,"d":"2.4"},2.3,{"v":2.4459999999999997,"d":"2.4"},{"v":2.811,"d":"2.8"},{"v":3.468,"d":"3.5"},{"v":4.417,"d":"4.4"},{"v":5.512,"d":"5.5"},{"v":6.753,"d":"6.8"},{"v":7.920999999999999,"d":"7.9"},{"v":8.797,"d":"8.8"},{"v":9.381,"d":"9.4"},{"v":308.472,"d":"308.5"}]
["2000-03-24","2000-03-24",11.7,8.4,null,null,11.7,{"v":11.447999999999999,"d":"11.4"},{"v":10.86,"d":"10.9"},{"v":9.936,"d":"9.9"},{"v":8.844,"d":"8.8"},{"v":7.751999999999999,"d":"7.8"},{"v":6.8279999999999985,"d":"6.8"},{"v":5.987999999999999,"d":"6.0"},{"v":5.316,"d":"5.3"},{"v":4.8119999999999985,"d":"4.8"},{"v":3.9719999999999986,"d":"4.0"},{"v":3.6359999999999992,"d":"3.6"},{"v":3.3839999999999986,"d":"3.4"},{"v":3.299999999999999,"d":"3.3"},{"v":3.467999999999998,"d":"3.5"},{"v":3.887999999999999,"d":"3.9"},{"v":4.643999999999999,"d":"4.6"},{"v":5.736,"d":"5.7"},{"v":6.995999999999999,"d":"7.0"},{"v":8.424,"d":"8.4"},{"v":9.767999999999999,"d":"9.8"},{"v":10.776,"d":"10.8"},{"v":11.447999999999999,"d":"11.4"},{"v":274.076,"d":"274.1"}]
["2000-03-25","2000-03-25",13.5,4.1,null,null,13.5,{"v":13.377,"d":"13.4"},{"v":13.09,"d":"13.1"},{"v":12.639,"d":"12.6"},{"v":12.106,"d":"12.1"},{"v":11.573,"d":"11.6"},{"v":11.122,"d":"11.1"},{"v":10.712,"d":"10.7"},{"v":10.384,"d":"10.4"},{"v":10.138,"d":"10.1"},{"v":9.728,"d":"9.7"},{"v":9.564,"d":"9.6"},{"v":9.440999999999999,"d":"9.4"},9.4,{"v":9.482,"d":"9.5"},{"v":9.687000000000001,"d":"9.7"},{"v":10.056000000000001,"d":"10.1"},{"v":10.589,"d":"10.6"},{"v":11.204,"d":"11.2"},{"v":11.901,"d":"11.9"},{"v":12.557,"d":"12.6"},{"v":13.049,"d":"13.0"},{"v":13.377,"d":"13.4"},{"v":178.32399999999996,"d":"178.3"}]
["2000-03-26","2000-03-26",11.1,4.5,null,null,11.1,{"v":10.965,"d":"11.0"},{"v":10.65,"d":"10.7"},{"v":10.155,"d":"10.2"},{"v":9.57,"d":"9.6"},{"v":8.985,"d":"9.0"},{"v":8.49,"d":"8.5"},{"v":8.04,"d":"8.0"},{"v":7.68,"d":"7.7"},{"v":7.41,"d":"7.4"},{"v":6.96,"d":"7.0"},{"v":6.779999999999999,"d":"6.8"},{"v":6.645,"d":"6.6"},6.6,{"v":6.6899999999999995,"d":"6.7"},{"v":6.915,"d":"6.9"},{"v":7.32,"d":"7.3"},{"v":7.904999999999999,"d":"7.9"},{"v":8.58,"d":"8.6"},{"v":9.344999999999999,"d":"9.3"},{"v":10.065,"d":"10.1"},{"v":10.605,"d":"10.6"},{"v":10.965,"d":"11.0"},{"v":238.58000000000004,"d":"238.6"}]
["2000-03-27","2000-03-27",13.4,8,null,null,13.4,{"$f":"$C90-(H$2*$D90/100)","v":{"v":13.16,"d":"13.2"}},12.6,{"v":11.72,"d":"11.7"},{"v":10.68,"d":"10.7"},{"v":9.64,"d":"9.6"},{"v":8.760000000000002,"d":"8.8"},{"v":7.96,"d":"8.0"},{"v":7.32,"d":"7.3"},{"v":6.840000000000001,"d":"6.8"},{"v":6.04,"d":"6.0"},{"v":5.720000000000001,"d":"5.7"},{"v":5.48,"d":"5.5"},5.4,{"v":5.5600000000000005,"d":"5.6"},{"v":5.96,"d":"6.0"},{"v":6.680000000000001,"d":"6.7"},{"v":7.720000000000001,"d":"7.7"},{"v":8.92,"d":"8.9"},{"v":10.280000000000001,"d":"10.3"},{"v":11.56,"d":"11.6"},{"v":12.52,"d":"12.5"},{"v":13.16,"d":"13.2"},{"v":229.91999999999996,"d":"229.9"}]
["2000-03-28","2000-03-28",17.7,6.7,null,null,{"$f":"$C91-(G$2*$D91/100)","v":17.7},{"v":17.499,"d":"17.5"},{"v":17.029999999999998,"d":"17.0"},{"v":16.293,"d":"16.3"},{"v":15.421999999999999,"d":"15.4"},{"v":14.550999999999998,"d":"14.6"},{"v":13.814,"d":"13.8"},{"v":13.143999999999998,"d":"13.1"},{"v":12.608,"d":"12.6"},{"v":12.206,"d":"12.2"},{"v":11.536,"d":"11.5"},{"v":11.267999999999999,"d":"11.3"},{"v":11.066999999999998,"d":"11.1"},{"v":11,"d":"11.0"},{"v":11.134,"d":"11.1"},{"v":11.469,"d":"11.5"},{"v":12.072,"d":"12.1"},{"v":12.943,"d":"12.9"},{"v":13.948,"d":"13.9"},{"v":15.087,"d":"15.1"},{"v":16.159,"d":"16.2"},{"v":16.963,"d":"17.0"},{"v":17.499,"d":"17.5"},{"v":114.58799999999997,"d":"114.6"}]
["2000-03-29","2000-03-29",23.5,19.3,null,null,23.5,{"v":22.921,"d":"22.9"},{"v":21.57,"d":"21.6"},{"v":19.447,"d":"19.4"},{"v":16.938,"d":"16.9"},{"v":14.429,"d":"14.4"},{"v":12.306,"d":"12.3"},{"v":10.376,"d":"10.4"},{"v":8.832,"d":"8.8"},{"v":7.6739999999999995,"d":"7.7"},{"v":5.744,"d":"5.7"},{"v":4.971999999999998,"d":"5.0"},{"v":4.393000000000001,"d":"4.4"},{"v":4.199999999999999,"d":"4.2"},{"v":4.5859999999999985,"d":"4.6"},{"v":5.550999999999998,"d":"5.6"},{"v":7.288,"d":"7.3"},{"v":9.797,"d":"9.8"},{"v":12.692,"d":"12.7"},{"v":15.972999999999999,"d":"16.0"},{"v":19.061,"d":"19.1"},{"v":21.377,"d":"21.4"},{"v":22.921,"d":"22.9"},{"v":140.452,"d":"140.5"}]
["2000-03-30","2000-03-30",17.4,9.1,null,null,17.4,{"v":17.127,"d":"17.1"},{"v":16.49,"d":"16.5"},{"v":15.488999999999999,"d":"15.5"},{"v":14.306,"d":"14.3"},{"v":13.122999999999998,"d":"13.1"},{"v":12.122,"d":"12.1"},{"v":11.212,"d":"11.2"},{"v":10.483999999999998,"d":"10.5"},{"v":9.937999999999999,"d":"9.9"},{"v":9.027999999999999,"d":"9.0"},{"v":8.664,"d":"8.7"},{"v":8.390999999999998,"d":"8.4"},{"v":8.299999999999999,"d":"8.3"},{"v":8.482,"d":"8.5"},{"v":8.937,"d":"8.9"},{"v":9.755999999999998,"d":"9.8"},{"v":10.938999999999998,"d":"10.9"},{"v":12.303999999999998,"d":"12.3"},{"v":13.850999999999999,"d":"13.9"},{"v":15.306999999999999,"d":"15.3"},{"v":16.398999999999997,"d":"16.4"},{"v":17.127,"d":"17.1"},{"v":151.824,"d":"151.8"}]
["2000-03-31","2000-03-31",13.5,5.7,null,null,13.5,{"v":13.329,"d":"13.3"},{"v":12.93,"d":"12.9"},{"v":12.303,"d":"12.3"},{"v":11.562,"d":"11.6"},{"v":10.821,"d":"10.8"},{"v":10.193999999999999,"d":"10.2"},{"v":9.623999999999999,"d":"9.6"},{"v":9.168,"d":"9.2"},{"v":8.826,"d":"8.8"},{"v":8.256,"d":"8.3"},{"v":8.027999999999999,"d":"8.0"},{"v":7.856999999999999,"d":"7.9"},7.8,{"v":7.914,"d":"7.9"},{"v":8.199,"d":"8.2"},{"v":8.712,"d":"8.7"},{"v":9.453,"d":"9.5"},{"v":10.308,"d":"10.3"},{"v":11.277,"d":"11.3"},{"v":12.189,"d":"12.2"},{"v":12.873,"d":"12.9"},{"v":13.329,"d":"13.3"},{"v":198.54800000000006,"d":"198.5"},{"$f":"SUM(AD64:AD94)/24","v":{"v":260.67066666666665,"d":"261"}},null,"Djx en mars"]
["2000-04-01","2000-04-01",12.7,3.3,null,null,12.7,{"v":12.600999999999999,"d":"12.6"},{"v":12.37,"d":"12.4"},{"v":12.007,"d":"12.0"},{"v":11.578,"d":"11.6"},{"v":11.149,"d":"11.1"},{"v":10.786,"d":"10.8"},{"v":10.456,"d":"10.5"},{"v":10.192,"d":"10.2"},{"v":9.994,"d":"10.0"},{"v":9.664,"d":"9.7"},{"v":9.532,"d":"9.5"},{"v":9.433,"d":"9.4"},{"v":9.399999999999999,"d":"9.4"},{"v":9.466,"d":"9.5"},{"v":9.631,"d":"9.6"},{"v":9.927999999999999,"d":"9.9"},{"v":10.357,"d":"10.4"},{"v":10.852,"d":"10.9"},{"v":11.413,"d":"11.4"},{"v":11.940999999999999,"d":"11.9"},{"v":12.337,"d":"12.3"},{"v":12.600999999999999,"d":"12.6"},{"v":186.612,"d":"186.6"}]
["2000-04-02","2000-04-02",14.700000000000001,3.4,null,null,{"v":14.700000000000001,"d":"14.7"},{"v":14.598,"d":"14.6"},{"v":14.360000000000001,"d":"14.4"},{"v":13.986,"d":"14.0"},{"v":13.544,"d":"13.5"},{"v":13.102,"d":"13.1"},{"v":12.728000000000002,"d":"12.7"},{"v":12.388000000000002,"d":"12.4"},{"v":12.116000000000001,"d":"12.1"},{"v":11.912,"d":"11.9"},{"v":11.572000000000001,"d":"11.6"},{"v":11.436000000000002,"d":"11.4"},{"v":11.334000000000001,"d":"11.3"},11.3,{"v":11.368000000000002,"d":"11.4"},{"v":11.538,"d":"11.5"},{"v":11.844000000000001,"d":"11.8"},{"v":12.286000000000001,"d":"12.3"},{"v":12.796000000000001,"d":"12.8"},{"v":13.374,"d":"13.4"},{"v":13.918000000000001,"d":"13.9"},{"v":14.326,"d":"14.3"},{"v":14.598,"d":"14.6"},{"v":141.87599999999998,"d":"141.9"}]
["2000-04-03","2000-04-03",13.8,7.3,null,null,13.8,{"v":13.581000000000001,"d":"13.6"},{"v":13.07,"d":"13.1"},{"v":12.267000000000001,"d":"12.3"},{"v":11.318000000000001,"d":"11.3"},{"v":10.369000000000002,"d":"10.4"},{"v":9.566,"d":"9.6"},{"v":8.836000000000002,"d":"8.8"},{"v":8.252000000000002,"d":"8.3"},{"v":7.814,"d":"7.8"},{"v":7.0840000000000005,"d":"7.1"},{"v":6.792000000000002,"d":"6.8"},{"v":6.573000000000001,"d":"6.6"},{"v":6.500000000000001,"d":"6.5"},{"v":6.646000000000001,"d":"6.6"},{"v":7.011000000000001,"d":"7.0"},{"v":7.668000000000001,"d":"7.7"},{"v":8.617,"d":"8.6"},{"v":9.712,"d":"9.7"},{"v":10.953000000000001,"d":"11.0"},{"v":12.121,"d":"12.1"},{"v":12.997,"d":"13.0"},{"v":13.581000000000001,"d":"13.6"},{"v":211.87199999999999,"d":"211.9"}]
["2000-04-04","2000-04-04",15.600000000000001,10.9,null,null,{"v":15.600000000000001,"d":"15.6"},{"v":15.273000000000001,"d":"15.3"},{"v":14.510000000000002,"d":"14.5"},{"v":13.311000000000002,"d":"13.3"},{"v":11.894000000000002,"d":"11.9"},{"v":10.477,"d":"10.5"},{"v":9.278000000000002,"d":"9.3"},{"v":8.188,"d":"8.2"},{"v":7.3160000000000025,"d":"7.3"},{"v":6.662000000000001,"d":"6.7"},{"v":5.572000000000001,"d":"5.6"},{"v":5.136000000000001,"d":"5.1"},{"v":4.808999999999999,"d":"4.8"},{"v":4.700000000000001,"d":"4.7"},{"v":4.918000000000001,"d":"4.9"},{"v":5.463000000000001,"d":"5.5"},{"v":6.444000000000001,"d":"6.4"},{"v":7.8610000000000015,"d":"7.9"},{"v":9.496000000000002,"d":"9.5"},{"v":11.349,"d":"11.3"},{"v":13.093000000000002,"d":"13.1"},{"v":14.401000000000002,"d":"14.4"},{"v":15.273000000000001,"d":"15.3"},{"v":215.976,"d":"216.0"}]
["2000-04-05","2000-04-05",15.7,10.4,null,null,15.7,{"v":15.388,"d":"15.4"},{"v":14.66,"d":"14.7"},{"v":13.515999999999998,"d":"13.5"},{"v":12.164,"d":"12.2"},{"v":10.812,"d":"10.8"},{"v":9.668,"d":"9.7"},{"v":8.628,"d":"8.6"},{"v":7.795999999999999,"d":"7.8"},{"v":7.171999999999999,"d":"7.2"},{"v":6.131999999999998,"d":"6.1"},{"v":5.7159999999999975,"d":"5.7"},{"v":5.403999999999998,"d":"5.4"},{"v":5.299999999999999,"d":"5.3"},{"v":5.507999999999999,"d":"5.5"},{"v":6.027999999999999,"d":"6.0"},{"v":6.963999999999999,"d":"7.0"},{"v":8.315999999999999,"d":"8.3"},{"v":9.876,"d":"9.9"},{"v":11.643999999999998,"d":"11.6"},{"v":13.308,"d":"13.3"},{"v":14.556,"d":"14.6"},{"v":15.388,"d":"15.4"},{"v":207.35599999999997,"d":"207.4"}]
["2000-04-06","2000-04-06",13.6,6.8,null,null,13.6,{"v":13.395999999999999,"d":"13.4"},{"v":12.92,"d":"12.9"},{"v":12.172,"d":"12.2"},{"v":11.288,"d":"11.3"},{"v":10.404,"d":"10.4"},{"v":9.655999999999999,"d":"9.7"},{"v":8.975999999999999,"d":"9.0"},{"v":8.432,"d":"8.4"},{"v":8.024,"d":"8.0"},{"v":7.343999999999999,"d":"7.3"},{"v":7.072,"d":"7.1"},{"v":6.868,"d":"6.9"},6.8,{"v":6.936,"d":"6.9"},{"v":7.276,"d":"7.3"},{"v":7.888,"d":"7.9"},{"$f":"$C100-(X$2*$D100/100)","v":{"v":8.771999999999998,"d":"8.8"}},{"v":9.792,"d":"9.8"},{"v":10.948,"d":"10.9"},{"v":12.036,"d":"12.0"},{"v":12.852,"d":"12.9"},{"v":13.395999999999999,"d":"13.4"},{"v":210.152,"d":"210.2"}]
["2000-04-07","2000-04-07",13.5,11.1,null,null,13.5,{"v":13.167,"d":"13.2"},{"v":12.39,"d":"12.4"},{"v":11.169,"d":"11.2"},{"v":9.726,"d":"9.7"},{"v":8.283000000000001,"d":"8.3"},{"v":7.062,"d":"7.1"},{"v":5.952000000000001,"d":"6.0"},{"v":5.064,"d":"5.1"},{"v":4.3980000000000015,"d":"4.4"},{"v":3.2880000000000003,"d":"3.3"},{"v":2.844000000000001,"d":"2.8"},{"v":2.511000000000001,"d":"2.5"},{"v":2.4000000000000004,"d":"2.4"},{"v":2.622,"d":"2.6"},{"v":3.1769999999999996,"d":"3.2"},{"v":4.176,"d":"4.2"},{"v":5.619,"d":"5.6"},{"v":7.284,"d":"7.3"},{"v":9.171,"d":"9.2"},{"v":10.947,"d":"10.9"},{"v":12.279,"d":"12.3"},{"v":13.167,"d":"13.2"},{"v":266.804,"d":"266.8"}]
["2000-04-08","2000-04-08",20.8,14.4,null,null,20.8,{"v":20.368000000000002,"d":"20.4"},{"v":19.36,"d":"19.4"},{"v":17.776,"d":"17.8"},{"v":15.904,"d":"15.9"},{"v":14.032,"d":"14.0"},{"v":12.448,"d":"12.4"},{"v":11.008000000000001,"d":"11.0"},{"v":9.856,"d":"9.9"},{"v":8.992,"d":"9.0"},{"v":7.552000000000001,"d":"7.6"},{"v":6.975999999999999,"d":"7.0"},{"v":6.543999999999999,"d":"6.5"},6.4,{"v":6.688000000000001,"d":"6.7"},{"v":7.4079999999999995,"d":"7.4"},{"v":8.703999999999999,"d":"8.7"},{"v":10.576,"d":"10.6"},{"v":12.736,"d":"12.7"},{"v":15.184000000000001,"d":"15.2"},{"v":17.488,"d":"17.5"},{"v":19.216,"d":"19.2"},{"v":20.368000000000002,"d":"20.4"},{"v":140.61600000000004,"d":"140.6"}]
["2000-04-09","2000-04-09",21,10.3,null,null,{"v":21,"d":"21.0"},{"v":20.691,"d":"20.7"},{"v":19.97,"d":"20.0"},{"v":18.837,"d":"18.8"},{"v":17.497999999999998,"d":"17.5"},{"v":16.159,"d":"16.2"},{"v":15.026,"d":"15.0"},{"v":13.995999999999999,"d":"14.0"},{"v":13.172,"d":"13.2"},{"v":12.554,"d":"12.6"},{"v":11.524,"d":"11.5"},{"v":11.112,"d":"11.1"},{"v":10.802999999999999,"d":"10.8"},10.7,{"v":10.905999999999999,"d":"10.9"},{"v":11.421,"d":"11.4"},{"v":12.347999999999999,"d":"12.3"},{"v":13.687,"d":"13.7"},{"v":15.232,"d":"15.2"},{"v":16.983,"d":"17.0"},{"v":18.631,"d":"18.6"},{"v":19.867,"d":"19.9"},{"v":20.691,"d":"20.7"},{"v":84.19200000000001,"d":"84.2"}]
["2000-04-10","2000-04-10",16.6,6.7,null,null,16.6,{"v":16.399,"d":"16.4"},{"v":15.930000000000001,"d":"15.9"},{"v":15.193000000000001,"d":"15.2"},{"v":14.322000000000001,"d":"14.3"},{"v":13.451,"d":"13.5"},{"v":12.714000000000002,"d":"12.7"},{"v":12.044,"d":"12.0"},{"v":11.508000000000003,"d":"11.5"},{"v":11.106000000000002,"d":"11.1"},{"v":10.436000000000002,"d":"10.4"},{"v":10.168000000000001,"d":"10.2"},{"v":9.967,"d":"10.0"},{"v":9.900000000000002,"d":"9.9"},{"v":10.034000000000002,"d":"10.0"},{"v":10.369000000000002,"d":"10.4"},{"v":10.972000000000001,"d":"11.0"},{"v":11.843000000000002,"d":"11.8"},{"v":12.848000000000003,"d":"12.8"},{"v":13.987000000000002,"d":"14.0"},{"v":15.059000000000001,"d":"15.1"},{"v":15.863000000000001,"d":"15.9"},{"v":16.399,"d":"16.4"},{"v":139.88799999999998,"d":"139.9"}]
["2000-04-11","2000-04-11",11.899999999999999,3.3,null,null,{"v":11.899999999999999,"d":"11.9"},{"v":11.800999999999998,"d":"11.8"},{"v":11.569999999999999,"d":"11.6"},{"v":11.206999999999999,"d":"11.2"},{"v":10.777999999999999,"d":"10.8"},{"v":10.348999999999998,"d":"10.3"},{"v":9.985999999999999,"d":"10.0"},{"v":9.655999999999999,"d":"9.7"},{"v":9.392,"d":"9.4"},{"v":9.193999999999999,"d":"9.2"},{"v":8.863999999999999,"d":"8.9"},{"v":8.732,"d":"8.7"},{"v":8.633,"d":"8.6"},{"v":8.599999999999998,"d":"8.6"},{"v":8.665999999999999,"d":"8.7"},{"v":8.831,"d":"8.8"},{"v":9.127999999999998,"d":"9.1"},{"v":9.556999999999999,"d":"9.6"},{"v":10.052,"d":"10.1"},{"v":10.613,"d":"10.6"},{"v":11.140999999999998,"d":"11.1"},{"v":11.536999999999999,"d":"11.5"},{"v":11.800999999999998,"d":"11.8"},{"v":205.01200000000009,"d":"205.0"}]
["2000-04-12","2000-04-12",14.4,7.9,null,null,14.4,{"v":14.163,"d":"14.2"},{"v":13.61,"d":"13.6"},{"v":12.741,"d":"12.7"},{"v":11.714,"d":"11.7"},{"v":10.687000000000001,"d":"10.7"},{"v":9.818,"d":"9.8"},{"v":9.027999999999999,"d":"9.0"},{"v":8.396,"d":"8.4"},{"v":7.922,"d":"7.9"},{"v":7.132,"d":"7.1"},{"v":6.816,"d":"6.8"},{"v":6.579,"d":"6.6"},6.5,{"v":6.6579999999999995,"d":"6.7"},{"v":7.053,"d":"7.1"},{"v":7.764,"d":"7.8"},{"v":8.791,"d":"8.8"},{"v":9.975999999999999,"d":"10.0"},{"v":11.318999999999999,"d":"11.3"},{"v":12.583,"d":"12.6"},{"v":13.531,"d":"13.5"},{"v":14.163,"d":"14.2"},{"v":205.656,"d":"205.7"}]
["2000-04-13","2000-04-13",18.4,12.6,null,null,18.4,{"v":18.022,"d":"18.0"},{"v":17.139999999999997,"d":"17.1"},{"v":15.754,"d":"15.8"},{"v":14.116,"d":"14.1"},{"v":12.477999999999998,"d":"12.5"},{"v":11.091999999999999,"d":"11.1"},{"v":9.831999999999999,"d":"9.8"},{"v":8.823999999999998,"d":"8.8"},{"v":8.067999999999998,"d":"8.1"},{"v":6.807999999999998,"d":"6.8"},{"v":6.304,"d":"6.3"},{"v":5.926,"d":"5.9"},{"v":5.799999999999999,"d":"5.8"},{"v":6.052,"d":"6.1"},{"v":6.681999999999999,"d":"6.7"},{"v":7.816000000000001,"d":"7.8"},{"v":9.453999999999999,"d":"9.5"},{"v":11.343999999999998,"d":"11.3"},{"v":13.485999999999999,"d":"13.5"},{"v":15.501999999999999,"d":"15.5"},{"v":17.014,"d":"17.0"},{"v":18.022,"d":"18.0"},{"v":173.06400000000002,"d":"173.1"}]
["2000-04-14","2000-04-14",13.6,6.6,null,null,13.6,{"v":13.402,"d":"13.4"},{"v":12.94,"d":"12.9"},{"v":12.214,"d":"12.2"},{"v":11.356,"d":"11.4"},{"v":10.498,"d":"10.5"},{"v":9.772,"d":"9.8"},{"v":9.112,"d":"9.1"},{"v":8.584,"d":"8.6"},{"v":8.188,"d":"8.2"},{"v":7.5280000000000005,"d":"7.5"},{"v":7.264,"d":"7.3"},{"v":7.066,"d":"7.1"},{"v":7,"d":"7.0"},{"v":7.132,"d":"7.1"},{"v":7.462,"d":"7.5"},{"v":8.056000000000001,"d":"8.1"},{"v":8.914,"d":"8.9"},{"v":9.904,"d":"9.9"},{"v":11.026,"d":"11.0"},{"v":12.082,"d":"12.1"},{"v":12.873999999999999,"d":"12.9"},{"v":13.402,"d":"13.4"},{"v":207.62400000000002,"d":"207.6"}]
["2000-04-15","2000-04-15",17,13.5,null,null,{"v":17,"d":"17.0"},{"v":16.595,"d":"16.6"},{"v":15.65,"d":"15.7"},{"v":14.165,"d":"14.2"},{"v":12.41,"d":"12.4"},{"v":10.655000000000001,"d":"10.7"},{"v":9.17,"d":"9.2"},{"v":7.82,"d":"7.8"},{"v":6.74,"d":"6.7"},{"v":5.93,"d":"5.9"},{"v":4.58,"d":"4.6"},{"v":4.039999999999999,"d":"4.0"},{"v":3.635,"d":"3.6"},3.5,{"v":3.7699999999999996,"d":"3.8"},{"v":4.445,"d":"4.4"},{"v":5.66,"d":"5.7"},{"v":7.414999999999999,"d":"7.4"},{"v":9.440000000000001,"d":"9.4"},{"v":11.735,"d":"11.7"},{"v":13.895,"d":"13.9"},{"v":15.515,"d":"15.5"},{"v":16.595,"d":"16.6"},{"v":216.64000000000001,"d":"216.6"}]
["2000-04-16","2000-04-16",22.1,15.2,null,null,22.1,{"v":21.644000000000002,"d":"21.6"},{"v":20.580000000000002,"d":"20.6"},{"v":18.908,"d":"18.9"},{"v":16.932000000000002,"d":"16.9"},{"v":14.956000000000001,"d":"15.0"},{"v":13.284000000000002,"d":"13.3"},{"v":11.764000000000003,"d":"11.8"},{"v":10.548000000000002,"d":"10.5"},{"v":9.636000000000003,"d":"9.6"},{"v":8.116000000000003,"d":"8.1"},{"v":7.508000000000003,"d":"7.5"},{"v":7.052000000000001,"d":"7.1"},{"v":6.900000000000002,"d":"6.9"},{"v":7.204000000000002,"d":"7.2"},{"v":7.964000000000002,"d":"8.0"},{"v":9.332000000000003,"d":"9.3"},{"v":11.308000000000002,"d":"11.3"},{"v":13.588000000000003,"d":"13.6"},{"v":16.172,"d":"16.2"},{"v":18.604000000000003,"d":"18.6"},{"v":20.428,"d":"20.4"},{"v":21.644000000000002,"d":"21.6"},{"v":120.82799999999997,"d":"120.8"}]
["2000-04-17","2000-04-17",15,5,null,null,{"v":15,"d":"15.0"},{"v":14.85,"d":"14.9"},14.5,{"v":13.95,"d":"14.0"},13.3,{"v":12.65,"d":"12.7"},12.1,11.6,11.2,10.9,10.4,10.2,{"v":10.05,"d":"10.1"},{"v":10,"d":"10.0"},10.1,{"v":10.35,"d":"10.4"},10.8,{"v":11.45,"d":"11.5"},12.2,{"v":13.05,"d":"13.1"},{"v":13.85,"d":"13.9"},{"v":14.45,"d":"14.5"},{"v":14.85,"d":"14.9"},155.2]
["2000-04-18","2000-04-18",18.700000000000003,9.4,null,null,{"v":18.700000000000003,"d":"18.7"},{"v":18.418000000000003,"d":"18.4"},{"v":17.76,"d":"17.8"},{"v":16.726000000000003,"d":"16.7"},{"v":15.504000000000003,"d":"15.5"},{"v":14.282000000000004,"d":"14.3"},{"v":13.248000000000001,"d":"13.2"},{"v":12.308000000000003,"d":"12.3"},{"v":11.556000000000003,"d":"11.6"},{"v":10.992,"d":"11.0"},{"v":10.052000000000001,"d":"10.1"},{"v":9.676000000000002,"d":"9.7"},{"v":9.394000000000002,"d":"9.4"},{"v":9.300000000000002,"d":"9.3"},{"v":9.488000000000003,"d":"9.5"},{"v":9.958000000000002,"d":"10.0"},{"v":10.804000000000002,"d":"10.8"},{"v":12.026000000000003,"d":"12.0"},{"v":13.436000000000003,"d":"13.4"},{"v":15.034000000000002,"d":"15.0"},{"v":16.538000000000004,"d":"16.5"},{"v":17.666000000000004,"d":"17.7"},{"v":18.418000000000003,"d":"18.4"},{"v":125.7159999999999,"d":"125.7"}]
["2000-04-19","2000-04-19",17.2,9.6,null,null,17.2,{"v":16.912,"d":"16.9"},{"v":16.24,"d":"16.2"},{"v":15.184,"d":"15.2"},{"v":13.936,"d":"13.9"},{"v":12.687999999999999,"d":"12.7"},{"v":11.632,"d":"11.6"},{"v":10.672,"d":"10.7"},{"v":9.904,"d":"9.9"},{"v":9.328,"d":"9.3"},{"v":8.368,"d":"8.4"},{"v":7.984,"d":"8.0"},{"v":7.696,"d":"7.7"},7.6,{"v":7.792,"d":"7.8"},{"v":8.272,"d":"8.3"},{"v":9.136,"d":"9.1"},{"v":10.384,"d":"10.4"},{"v":11.823999999999998,"d":"11.8"},{"v":13.456,"d":"13.5"},{"v":14.991999999999999,"d":"15.0"},{"v":16.144,"d":"16.1"},{"v":16.912,"d":"16.9"},{"v":162.74400000000009,"d":"162.7"}]
["2000-04-20","2000-04-20",17.6,6.2,null,null,17.6,{"v":17.414,"d":"17.4"},{"v":16.98,"d":"17.0"},{"v":16.298000000000002,"d":"16.3"},{"v":15.492,"d":"15.5"},{"v":14.686000000000002,"d":"14.7"},{"v":14.004000000000001,"d":"14.0"},{"v":13.384,"d":"13.4"},{"v":12.888000000000002,"d":"12.9"},{"v":12.516000000000002,"d":"12.5"},{"v":11.896,"d":"11.9"},{"v":11.648,"d":"11.6"},{"v":11.462,"d":"11.5"},{"v":11.400000000000002,"d":"11.4"},{"v":11.524000000000001,"d":"11.5"},{"v":11.834000000000001,"d":"11.8"},{"v":12.392,"d":"12.4"},{"v":13.198,"d":"13.2"},{"v":14.128000000000002,"d":"14.1"},{"v":15.182000000000002,"d":"15.2"},{"v":16.174000000000003,"d":"16.2"},{"v":16.918000000000003,"d":"16.9"},{"v":17.414,"d":"17.4"},{"v":110.56799999999998,"d":"110.6"}]
["2000-04-21","2000-04-21",14.7,4.8,null,null,14.7,{"v":14.556,"d":"14.6"},{"v":14.219999999999999,"d":"14.2"},{"v":13.692,"d":"13.7"},{"v":13.068,"d":"13.1"},{"v":12.443999999999999,"d":"12.4"},{"v":11.916,"d":"11.9"},{"v":11.436,"d":"11.4"},{"v":11.052,"d":"11.1"},{"v":10.764,"d":"10.8"},{"v":10.283999999999999,"d":"10.3"},{"v":10.091999999999999,"d":"10.1"},{"v":9.948,"d":"9.9"},{"v":9.899999999999999,"d":"9.9"},{"v":9.995999999999999,"d":"10.0"},{"v":10.236,"d":"10.2"},{"v":10.668,"d":"10.7"},{"v":11.292,"d":"11.3"},{"v":12.011999999999999,"d":"12.0"},{"v":12.828,"d":"12.8"},{"v":13.596,"d":"13.6"},{"v":14.171999999999999,"d":"14.2"},{"v":14.556,"d":"14.6"},{"v":159.572,"d":"159.6"}]
["2000-04-22","2000-04-22",16.4,6.1,null,null,16.4,{"v":16.217,"d":"16.2"},{"v":15.79,"d":"15.8"},{"v":15.118999999999998,"d":"15.1"},{"v":14.325999999999999,"d":"14.3"},{"v":13.532999999999998,"d":"13.5"},{"v":12.861999999999998,"d":"12.9"},{"v":12.251999999999999,"d":"12.3"},{"v":11.764,"d":"11.8"},{"v":11.398,"d":"11.4"},{"v":10.788,"d":"10.8"},{"v":10.544,"d":"10.5"},{"v":10.360999999999999,"d":"10.4"},{"v":10.299999999999999,"d":"10.3"},{"v":10.421999999999999,"d":"10.4"},{"v":10.727,"d":"10.7"},{"$f":"$C116-(W$2*$D116/100)","v":{"v":11.276,"d":"11.3"}},{"v":12.068999999999999,"d":"12.1"},{"v":12.983999999999998,"d":"13.0"},{"v":14.020999999999999,"d":"14.0"},{"v":14.996999999999998,"d":"15.0"},{"v":15.729,"d":"15.7"},{"v":16.217,"d":"16.2"},{"v":136.90400000000005,"d":"136.9"}]
["2000-04-23","2000-04-23",16.700000000000003,4.4,null,null,{"v":16.700000000000003,"d":"16.7"},{"v":16.568,"d":"16.6"},{"v":16.26,"d":"16.3"},{"v":15.776000000000003,"d":"15.8"},{"v":15.204000000000002,"d":"15.2"},{"v":14.632000000000003,"d":"14.6"},{"v":14.148000000000003,"d":"14.1"},{"v":13.708000000000002,"d":"13.7"},{"v":13.356000000000002,"d":"13.4"},{"v":13.092000000000002,"d":"13.1"},{"v":12.652000000000003,"d":"12.7"},{"v":12.476000000000003,"d":"12.5"},{"v":12.344000000000003,"d":"12.3"},{"v":12.300000000000002,"d":"12.3"},{"v":12.388000000000002,"d":"12.4"},{"v":12.608000000000002,"d":"12.6"},{"v":13.004000000000003,"d":"13.0"},{"v":13.576000000000002,"d":"13.6"},{"v":14.236000000000002,"d":"14.2"},{"v":14.984000000000002,"d":"15.0"},{"v":15.688000000000002,"d":"15.7"},{"v":16.216,"d":"16.2"},{"v":16.568,"d":"16.6"},{"v":108.51600000000002,"d":"108.5"}]
["2000-04-24","2000-04-24",18.3,10.3,null,null,18.3,{"v":17.991,"d":"18.0"},{"v":17.27,"d":"17.3"},{"v":16.137,"d":"16.1"},{"v":14.798,"d":"14.8"},{"v":13.459,"d":"13.5"},{"v":12.326,"d":"12.3"},{"v":11.296,"d":"11.3"},{"v":10.472000000000001,"d":"10.5"},{"v":9.854000000000001,"d":"9.9"},{"v":8.824,"d":"8.8"},{"v":8.412,"d":"8.4"},{"v":8.103,"d":"8.1"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":8.206,"d":"8.2"},{"v":8.721,"d":"8.7"},{"v":9.648,"d":"9.6"},{"v":10.987,"d":"11.0"},{"v":12.532,"d":"12.5"},{"v":14.283000000000001,"d":"14.3"},{"v":15.931000000000001,"d":"15.9"},{"v":17.167,"d":"17.2"},{"v":17.991,"d":"18.0"},{"v":146.29199999999997,"d":"146.3"}]
["2000-04-25","2000-04-25",23.799999999999997,16.2,null,null,{"v":23.799999999999997,"d":"23.8"},{"v":23.313999999999997,"d":"23.3"},{"v":22.179999999999996,"d":"22.2"},{"v":20.397999999999996,"d":"20.4"},{"v":18.291999999999998,"d":"18.3"},{"v":16.185999999999996,"d":"16.2"},{"v":14.403999999999998,"d":"14.4"},{"v":12.783999999999999,"d":"12.8"},{"v":11.487999999999996,"d":"11.5"},{"v":10.515999999999998,"d":"10.5"},{"v":8.895999999999999,"d":"8.9"},{"v":8.248,"d":"8.2"},{"v":7.761999999999997,"d":"7.8"},{"v":7.599999999999998,"d":"7.6"},{"v":7.923999999999998,"d":"7.9"},{"v":8.733999999999998,"d":"8.7"},{"v":10.191999999999998,"d":"10.2"},{"v":12.297999999999996,"d":"12.3"},{"v":14.727999999999998,"d":"14.7"},{"v":17.482,"d":"17.5"},{"v":20.073999999999998,"d":"20.1"},{"v":22.017999999999997,"d":"22.0"},{"v":23.313999999999997,"d":"23.3"},{"v":94.368,"d":"94.4"}]
["2000-04-26","2000-04-26",27,17.5,null,null,{"v":27,"d":"27.0"},{"v":26.475,"d":"26.5"},{"v":25.25,"d":"25.3"},{"v":23.325,"d":"23.3"},{"v":21.05,"d":"21.1"},{"v":18.775,"d":"18.8"},{"v":16.85,"d":"16.9"},15.1,13.7,{"v":12.65,"d":"12.7"},{"v":10.899999999999999,"d":"10.9"},10.2,{"v":9.675,"d":"9.7"},9.5,{"v":9.850000000000001,"d":"9.9"},{"v":10.725000000000001,"d":"10.7"},12.3,{"v":14.575,"d":"14.6"},17.2,{"v":20.175,"d":"20.2"},{"v":22.975,"d":"23.0"},{"v":25.075,"d":"25.1"},{"v":26.475,"d":"26.5"},{"v":37.19999999999999,"d":"37.2"}]
["2000-04-27","2000-04-27",22.4,10.3,null,null,22.4,{"v":22.090999999999998,"d":"22.1"},{"v":21.369999999999997,"d":"21.4"},{"v":20.237,"d":"20.2"},{"v":18.897999999999996,"d":"18.9"},{"v":17.558999999999997,"d":"17.6"},{"v":16.426,"d":"16.4"},{"v":15.395999999999997,"d":"15.4"},{"v":14.572,"d":"14.6"},{"v":13.953999999999999,"d":"14.0"},{"v":12.923999999999998,"d":"12.9"},{"v":12.511999999999999,"d":"12.5"},{"v":12.202999999999998,"d":"12.2"},{"v":12.099999999999998,"d":"12.1"},{"v":12.305999999999997,"d":"12.3"},{"v":12.820999999999998,"d":"12.8"},{"v":13.747999999999998,"d":"13.7"},{"v":15.086999999999998,"d":"15.1"},{"v":16.631999999999998,"d":"16.6"},{"v":18.383,"d":"18.4"},{"v":20.031,"d":"20.0"},{"v":21.267,"d":"21.3"},{"v":22.090999999999998,"d":"22.1"},{"v":51.99200000000002,"d":"52.0"}]
["2000-04-28","2000-04-28",13.7,3.3,null,null,13.7,{"v":13.600999999999999,"d":"13.6"},{"v":13.37,"d":"13.4"},{"v":13.007,"d":"13.0"},{"v":12.578,"d":"12.6"},{"v":12.149,"d":"12.1"},{"v":11.786,"d":"11.8"},{"v":11.456,"d":"11.5"},{"v":11.192,"d":"11.2"},{"v":10.994,"d":"11.0"},{"v":10.664,"d":"10.7"},{"v":10.532,"d":"10.5"},{"v":10.433,"d":"10.4"},{"v":10.399999999999999,"d":"10.4"},{"v":10.466,"d":"10.5"},{"v":10.631,"d":"10.6"},{"v":10.927999999999999,"d":"10.9"},{"v":11.357,"d":"11.4"},{"v":11.852,"d":"11.9"},{"v":12.413,"d":"12.4"},{"v":12.940999999999999,"d":"12.9"},{"v":13.337,"d":"13.3"},{"v":13.600999999999999,"d":"13.6"},{"v":163.61199999999997,"d":"163.6"}]
["2000-04-29","2000-04-29",19.4,12.8,null,null,{"$f":"$C123-(G$2*$D123/100)","v":19.4},{"v":19.016,"d":"19.0"},{"v":18.119999999999997,"d":"18.1"},{"v":16.712,"d":"16.7"},{"v":15.047999999999998,"d":"15.0"},{"v":13.383999999999999,"d":"13.4"},{"v":11.975999999999997,"d":"12.0"},{"v":10.695999999999998,"d":"10.7"},{"v":9.671999999999997,"d":"9.7"},{"v":8.903999999999996,"d":"8.9"},{"v":7.623999999999997,"d":"7.6"},{"v":7.1119999999999965,"d":"7.1"},{"v":6.727999999999998,"d":"6.7"},{"v":6.599999999999998,"d":"6.6"},{"v":6.855999999999998,"d":"6.9"},{"v":7.495999999999997,"d":"7.5"},{"v":8.647999999999998,"d":"8.6"},{"v":10.311999999999998,"d":"10.3"},{"v":12.231999999999998,"d":"12.2"},{"v":14.407999999999998,"d":"14.4"},{"v":16.456,"d":"16.5"},{"v":17.991999999999997,"d":"18.0"},{"v":19.016,"d":"19.0"},{"v":152.59200000000004,"d":"152.6"}]
["2000-04-30","2000-04-30",15.8,8.3,null,null,15.8,{"v":15.551,"d":"15.6"},{"v":14.97,"d":"15.0"},{"v":14.057,"d":"14.1"},{"v":12.978,"d":"13.0"},{"v":11.899000000000001,"d":"11.9"},{"v":10.986,"d":"11.0"},{"v":10.155999999999999,"d":"10.2"},{"v":9.492,"d":"9.5"},{"v":8.994,"d":"9.0"},{"v":8.164000000000001,"d":"8.2"},{"v":7.832,"d":"7.8"},{"v":7.583,"d":"7.6"},7.5,{"v":7.666,"d":"7.7"},{"v":8.081,"d":"8.1"},{"v":8.828,"d":"8.8"},{"v":9.907,"d":"9.9"},{"v":11.152000000000001,"d":"11.2"},{"v":12.563,"d":"12.6"},{"v":13.891,"d":"13.9"},{"v":14.887,"d":"14.9"},{"v":15.551,"d":"15.6"},{"v":178.512,"d":"178.5"},{"$f":"SUM(AD95:AD124)/24","v":{"v":196.58149999999998,"d":"197"}},null,"Djx en avril"]
["2000-10-01","2000-10-01",18.299999999999997,4.1,null,null,{"v":18.299999999999997,"d":"18.3"},{"v":18.176999999999996,"d":"18.2"},{"v":17.889999999999997,"d":"17.9"},{"v":17.438999999999997,"d":"17.4"},{"v":16.906,"d":"16.9"},{"v":16.372999999999998,"d":"16.4"},{"v":15.921999999999997,"d":"15.9"},{"v":15.511999999999997,"d":"15.5"},{"v":15.183999999999997,"d":"15.2"},{"v":14.937999999999997,"d":"14.9"},{"v":14.527999999999997,"d":"14.5"},{"v":14.363999999999997,"d":"14.4"},{"v":14.240999999999996,"d":"14.2"},{"v":14.199999999999998,"d":"14.2"},{"v":14.281999999999996,"d":"14.3"},{"v":14.486999999999998,"d":"14.5"},{"v":14.855999999999998,"d":"14.9"},{"v":15.388999999999998,"d":"15.4"},{"v":16.003999999999998,"d":"16.0"},{"v":16.700999999999997,"d":"16.7"},{"v":17.356999999999996,"d":"17.4"},{"v":17.848999999999997,"d":"17.8"},{"v":18.176999999999996,"d":"18.2"},{"v":67.92400000000004,"d":"67.9"}]
["2000-10-02","2000-10-02",16.7,3.3,null,null,16.7,{"v":16.601,"d":"16.6"},{"v":16.37,"d":"16.4"},{"v":16.006999999999998,"d":"16.0"},{"v":15.578,"d":"15.6"},{"v":15.149,"d":"15.1"},{"v":14.786,"d":"14.8"},{"v":14.456,"d":"14.5"},{"v":14.192,"d":"14.2"},{"v":13.994,"d":"14.0"},{"v":13.664,"d":"13.7"},{"v":13.532,"d":"13.5"},{"v":13.433,"d":"13.4"},{"v":13.399999999999999,"d":"13.4"},{"v":13.466,"d":"13.5"},{"v":13.631,"d":"13.6"},{"v":13.927999999999999,"d":"13.9"},{"v":14.357,"d":"14.4"},{"v":14.852,"d":"14.9"},{"v":15.413,"d":"15.4"},{"v":15.940999999999999,"d":"15.9"},{"v":16.337,"d":"16.3"},{"v":16.601,"d":"16.6"},{"v":94.61200000000002,"d":"94.6"}]
["2000-10-03","2000-10-03",16,5.9,null,null,{"v":16,"d":"16.0"},{"v":15.823,"d":"15.8"},{"v":15.41,"d":"15.4"},{"v":14.761,"d":"14.8"},{"v":13.994,"d":"14.0"},{"v":13.227,"d":"13.2"},{"v":12.578,"d":"12.6"},{"v":11.988,"d":"12.0"},{"v":11.516,"d":"11.5"},{"v":11.161999999999999,"d":"11.2"},{"v":10.572,"d":"10.6"},{"v":10.335999999999999,"d":"10.3"},{"v":10.158999999999999,"d":"10.2"},10.1,{"v":10.218,"d":"10.2"},{"v":10.513,"d":"10.5"},{"v":11.044,"d":"11.0"},{"v":11.811,"d":"11.8"},{"v":12.696,"d":"12.7"},{"v":13.699,"d":"13.7"},{"v":14.643,"d":"14.6"},{"v":15.350999999999999,"d":"15.4"},{"v":15.823,"d":"15.8"},{"v":143.57600000000002,"d":"143.6"}]
["2000-10-04","2000-10-04",16.4,9.4,null,null,16.4,{"v":16.118,"d":"16.1"},{"v":15.459999999999999,"d":"15.5"},{"v":14.425999999999998,"d":"14.4"},{"v":13.203999999999999,"d":"13.2"},{"v":11.982,"d":"12.0"},{"v":10.947999999999997,"d":"10.9"},{"v":10.008,"d":"10.0"},{"v":9.255999999999998,"d":"9.3"},{"v":8.691999999999997,"d":"8.7"},{"v":7.751999999999997,"d":"7.8"},{"v":7.375999999999998,"d":"7.4"},{"v":7.093999999999998,"d":"7.1"},{"v":6.999999999999998,"d":"7.0"},{"v":7.187999999999999,"d":"7.2"},{"v":7.657999999999998,"d":"7.7"},{"v":8.503999999999998,"d":"8.5"},{"v":9.725999999999999,"d":"9.7"},{"v":11.136,"d":"11.1"},{"v":12.733999999999998,"d":"12.7"},{"v":14.237999999999998,"d":"14.2"},{"v":15.365999999999998,"d":"15.4"},{"v":16.118,"d":"16.1"},{"v":178.61600000000004,"d":"178.6"}]
["2000-10-05","2000-10-05",23.200000000000003,15.3,null,null,{"v":23.200000000000003,"d":"23.2"},{"v":22.741000000000003,"d":"22.7"},{"v":21.67,"d":"21.7"},{"v":19.987000000000002,"d":"20.0"},{"v":17.998,"d":"18.0"},{"v":16.009000000000004,"d":"16.0"},{"v":14.326000000000002,"d":"14.3"},{"v":12.796000000000001,"d":"12.8"},{"v":11.572000000000003,"d":"11.6"},{"v":10.654000000000002,"d":"10.7"},{"v":9.124000000000002,"d":"9.1"},{"v":8.512,"d":"8.5"},{"v":8.053000000000003,"d":"8.1"},{"v":7.900000000000002,"d":"7.9"},{"v":8.206000000000001,"d":"8.2"},{"v":8.971000000000002,"d":"9.0"},{"v":10.348000000000003,"d":"10.3"},{"v":12.337000000000003,"d":"12.3"},{"v":14.632000000000001,"d":"14.6"},{"v":17.233000000000004,"d":"17.2"},{"v":19.681000000000004,"d":"19.7"},{"v":21.517000000000003,"d":"21.5"},{"v":22.741000000000003,"d":"22.7"},{"v":96.79200000000003,"d":"96.8"}]
["2000-10-06","2000-10-06",22.799999999999997,13.7,null,null,{"v":22.799999999999997,"d":"22.8"},{"v":22.388999999999996,"d":"22.4"},{"v":21.429999999999996,"d":"21.4"},{"v":19.923,"d":"19.9"},{"v":18.141999999999996,"d":"18.1"},{"v":16.360999999999997,"d":"16.4"},{"v":14.854,"d":"14.9"},{"v":13.483999999999998,"d":"13.5"},{"v":12.387999999999996,"d":"12.4"},{"v":11.565999999999999,"d":"11.6"},{"v":10.195999999999998,"d":"10.2"},{"v":9.648,"d":"9.6"},{"v":9.236999999999998,"d":"9.2"},{"v":9.099999999999998,"d":"9.1"},{"v":9.373999999999999,"d":"9.4"},{"v":10.058999999999997,"d":"10.1"},{"v":11.291999999999998,"d":"11.3"},{"v":13.072999999999999,"d":"13.1"},{"v":15.127999999999997,"d":"15.1"},{"v":17.456999999999997,"d":"17.5"},{"v":19.648999999999997,"d":"19.6"},{"v":21.292999999999996,"d":"21.3"},{"v":22.388999999999996,"d":"22.4"},{"v":85.76799999999997,"d":"85.8"}]
["2000-10-07","2000-10-07",21.1,8.2,null,null,21.1,{"v":20.854000000000003,"d":"20.9"},{"v":20.28,"d":"20.3"},{"v":19.378,"d":"19.4"},{"v":18.312,"d":"18.3"},{"v":17.246000000000002,"d":"17.2"},{"v":16.344,"d":"16.3"},{"v":15.524000000000003,"d":"15.5"},{"v":14.868000000000002,"d":"14.9"},{"v":14.376000000000001,"d":"14.4"},{"v":13.556000000000001,"d":"13.6"},{"v":13.228000000000002,"d":"13.2"},{"v":12.982000000000001,"d":"13.0"},{"v":12.900000000000002,"d":"12.9"},{"v":13.064000000000002,"d":"13.1"},{"v":13.474000000000002,"d":"13.5"},{"v":14.212000000000002,"d":"14.2"},{"v":15.278000000000002,"d":"15.3"},{"v":16.508000000000003,"d":"16.5"},{"v":17.902,"d":"17.9"},{"v":19.214000000000002,"d":"19.2"},{"v":20.198,"d":"20.2"},{"v":20.854000000000003,"d":"20.9"},{"v":55.34800000000001,"d":"55.3"}]
["2000-10-08","2000-10-08",16.4,4.5,null,null,16.4,{"v":16.264999999999997,"d":"16.3"},{"v":15.95,"d":"16.0"},{"v":15.454999999999998,"d":"15.5"},{"v":14.87,"d":"14.9"},{"v":14.284999999999998,"d":"14.3"},{"v":13.79,"d":"13.8"},{"v":13.339999999999998,"d":"13.3"},{"v":12.979999999999999,"d":"13.0"},{"v":12.709999999999999,"d":"12.7"},{"v":12.259999999999998,"d":"12.3"},{"v":12.079999999999998,"d":"12.1"},{"v":11.944999999999999,"d":"11.9"},{"v":11.899999999999999,"d":"11.9"},{"v":11.989999999999998,"d":"12.0"},{"v":12.215,"d":"12.2"},{"$f":"$C132-(W$2*$D132/100)","v":{"v":12.62,"d":"12.6"}},{"v":13.204999999999998,"d":"13.2"},{"v":13.879999999999999,"d":"13.9"},{"v":14.645,"d":"14.6"},{"v":15.364999999999998,"d":"15.4"},{"v":15.905,"d":"15.9"},{"v":16.264999999999997,"d":"16.3"},{"v":116.68000000000006,"d":"116.7"}]
["2000-10-09",{"$f":"A133","v":"2000-10-09"},17.8,8.8,null,null,17.8,{"v":17.536,"d":"17.5"},{"v":16.92,"d":"16.9"},{"v":15.952,"d":"16.0"},{"v":14.808,"d":"14.8"},{"v":13.664000000000001,"d":"13.7"},{"v":12.696000000000002,"d":"12.7"},{"v":11.815999999999999,"d":"11.8"},{"v":11.112,"d":"11.1"},{"v":10.584,"d":"10.6"},{"v":9.704,"d":"9.7"},{"v":9.352,"d":"9.4"},{"v":9.088000000000001,"d":"9.1"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":9.176,"d":"9.2"},{"v":9.616,"d":"9.6"},{"v":10.408000000000001,"d":"10.4"},{"v":11.552,"d":"11.6"},{"v":12.872,"d":"12.9"},{"v":14.368,"d":"14.4"},{"v":15.776,"d":"15.8"},{"v":16.832,"d":"16.8"},{"v":17.536,"d":"17.5"},{"$f":"(AE$4*23)-SUM($G133:$AC133)","v":{"v":138.832,"d":"138.8"}}]
["2000-10-10","2000-10-10",22.9,15.7,null,null,22.9,{"v":22.429,"d":"22.4"},{"v":21.33,"d":"21.3"},{"v":19.602999999999998,"d":"19.6"},{"v":17.561999999999998,"d":"17.6"},{"v":15.520999999999999,"d":"15.5"},{"v":13.793999999999999,"d":"13.8"},{"v":12.224,"d":"12.2"},{"v":10.967999999999998,"d":"11.0"},{"v":10.026,"d":"10.0"},{"v":8.456,"d":"8.5"},{"v":7.828000000000001,"d":"7.8"},{"v":7.356999999999999,"d":"7.4"},{"v":7.199999999999999,"d":"7.2"},{"v":7.513999999999999,"d":"7.5"},{"v":8.299,"d":"8.3"},{"v":9.712,"d":"9.7"},{"v":11.752999999999998,"d":"11.8"},{"v":14.107999999999999,"d":"14.1"},{"v":16.777,"d":"16.8"},{"v":19.288999999999998,"d":"19.3"},{"v":21.173,"d":"21.2"},{"v":22.429,"d":"22.4"},{"v":108.7480000000001,"d":"108.7"}]
["2000-10-11","2000-10-11",25.799999999999997,15.1,null,null,{"v":25.799999999999997,"d":"25.8"},{"v":25.346999999999998,"d":"25.3"},{"v":24.289999999999996,"d":"24.3"},{"v":22.628999999999998,"d":"22.6"},{"v":20.665999999999997,"d":"20.7"},{"v":18.702999999999996,"d":"18.7"},{"v":17.041999999999998,"d":"17.0"},{"v":15.531999999999998,"d":"15.5"},{"v":14.323999999999998,"d":"14.3"},{"v":13.417999999999997,"d":"13.4"},{"v":11.907999999999996,"d":"11.9"},{"v":11.303999999999998,"d":"11.3"},{"v":10.850999999999999,"d":"10.9"},{"v":10.699999999999998,"d":"10.7"},{"v":11.001999999999997,"d":"11.0"},{"v":11.756999999999998,"d":"11.8"},{"v":13.115999999999998,"d":"13.1"},{"v":15.078999999999999,"d":"15.1"},{"v":17.343999999999998,"d":"17.3"},{"v":19.910999999999998,"d":"19.9"},{"v":22.326999999999998,"d":"22.3"},{"v":24.138999999999996,"d":"24.1"},{"v":25.346999999999998,"d":"25.3"},{"v":34.464000000000055,"d":"34.5"}]
["2000-10-12","2000-10-12",25.700000000000003,9.4,null,null,{"v":25.700000000000003,"d":"25.7"},{"v":25.418000000000003,"d":"25.4"},{"v":24.76,"d":"24.8"},{"v":23.726000000000003,"d":"23.7"},{"v":22.504,"d":"22.5"},{"v":21.282000000000004,"d":"21.3"},{"v":20.248,"d":"20.2"},{"v":19.308000000000003,"d":"19.3"},{"v":18.556000000000004,"d":"18.6"},{"v":17.992,"d":"18.0"},{"v":17.052,"d":"17.1"},{"v":16.676000000000002,"d":"16.7"},{"v":16.394000000000002,"d":"16.4"},{"v":16.300000000000004,"d":"16.3"},{"v":16.488000000000003,"d":"16.5"},{"v":16.958000000000002,"d":"17.0"},{"v":17.804000000000002,"d":"17.8"},{"v":19.026000000000003,"d":"19.0"},{"v":20.436000000000003,"d":"20.4"},{"v":22.034000000000002,"d":"22.0"},{"v":23.538000000000004,"d":"23.5"},{"v":24.666000000000004,"d":"24.7"},{"v":25.418000000000003,"d":"25.4"},{"v":-35.28400000000005,"d":"-35.3"}]
["2000-10-13","2000-10-13",23.3,7.7,null,null,23.3,{"v":23.069,"d":"23.1"},{"v":22.53,"d":"22.5"},{"v":21.683,"d":"21.7"},{"v":20.682000000000002,"d":"20.7"},{"v":19.681,"d":"19.7"},{"v":18.834,"d":"18.8"},{"v":18.064,"d":"18.1"},{"v":17.448,"d":"17.4"},{"v":16.986,"d":"17.0"},{"v":16.216,"d":"16.2"},{"v":15.908000000000001,"d":"15.9"},{"v":15.677,"d":"15.7"},{"v":15.600000000000001,"d":"15.6"},{"v":15.754000000000001,"d":"15.8"},{"v":16.139,"d":"16.1"},{"v":16.832,"d":"16.8"},{"v":17.833,"d":"17.8"},{"v":18.988,"d":"19.0"},{"v":20.297,"d":"20.3"},{"v":21.529,"d":"21.5"},{"v":22.453,"d":"22.5"},{"v":23.069,"d":"23.1"},{"v":-1.5720000000000027,"d":"-1.6"}]
["2000-10-14","2000-10-14",18.9,2.2,null,null,18.9,{"v":18.834,"d":"18.8"},{"v":18.68,"d":"18.7"},{"v":18.438,"d":"18.4"},{"v":18.151999999999997,"d":"18.2"},{"v":17.866,"d":"17.9"},{"v":17.624,"d":"17.6"},{"v":17.404,"d":"17.4"},{"v":17.227999999999998,"d":"17.2"},{"v":17.096,"d":"17.1"},{"v":16.875999999999998,"d":"16.9"},{"v":16.787999999999997,"d":"16.8"},{"v":16.721999999999998,"d":"16.7"},16.7,{"v":16.744,"d":"16.7"},{"v":16.854,"d":"16.9"},{"v":17.052,"d":"17.1"},{"v":17.337999999999997,"d":"17.3"},{"v":17.668,"d":"17.7"},{"v":18.041999999999998,"d":"18.0"},{"v":18.394,"d":"18.4"},{"v":18.657999999999998,"d":"18.7"},{"v":18.834,"d":"18.8"},{"v":30.107999999999947,"d":"30.1"}]
["2000-10-15","2000-10-15",21.9,5.9,null,null,21.9,{"v":21.723,"d":"21.7"},{"v":21.31,"d":"21.3"},{"v":20.660999999999998,"d":"20.7"},{"v":19.894,"d":"19.9"},{"v":19.127,"d":"19.1"},{"v":18.477999999999998,"d":"18.5"},{"v":17.887999999999998,"d":"17.9"},{"v":17.415999999999997,"d":"17.4"},{"v":17.061999999999998,"d":"17.1"},{"v":16.471999999999998,"d":"16.5"},{"v":16.235999999999997,"d":"16.2"},{"v":16.058999999999997,"d":"16.1"},{"v":15.999999999999998,"d":"16.0"},{"v":16.118,"d":"16.1"},{"v":16.412999999999997,"d":"16.4"},{"v":16.944,"d":"16.9"},{"v":17.711,"d":"17.7"},{"v":18.595999999999997,"d":"18.6"},{"v":19.598999999999997,"d":"19.6"},{"v":20.543,"d":"20.5"},{"v":21.250999999999998,"d":"21.3"},{"v":21.723,"d":"21.7"},{"v":7.875999999999976,"d":"7.9"}]
["2000-10-16","2000-10-16",21,6.5,null,null,{"v":21,"d":"21.0"},{"v":20.805,"d":"20.8"},{"v":20.35,"d":"20.4"},{"v":19.635,"d":"19.6"},{"v":18.79,"d":"18.8"},{"v":17.945,"d":"17.9"},{"v":17.23,"d":"17.2"},{"v":16.58,"d":"16.6"},{"v":16.06,"d":"16.1"},{"v":15.67,"d":"15.7"},{"v":15.02,"d":"15.0"},{"v":14.76,"d":"14.8"},{"v":14.565000000000001,"d":"14.6"},14.5,{"v":14.629999999999999,"d":"14.6"},{"v":14.955,"d":"15.0"},{"v":15.54,"d":"15.5"},{"v":16.384999999999998,"d":"16.4"},{"v":17.36,"d":"17.4"},{"v":18.465,"d":"18.5"},{"v":19.505,"d":"19.5"},{"v":20.285,"d":"20.3"},{"v":20.805,"d":"20.8"},{"v":36.160000000000025,"d":"36.2"}]
["2000-10-17","2000-10-17",19.8,7.3,null,null,19.8,{"$f":"$C141-(H$2*$D141/100)","v":{"v":19.581,"d":"19.6"}},{"v":19.07,"d":"19.1"},{"v":18.267,"d":"18.3"},{"v":17.318,"d":"17.3"},{"v":16.369,"d":"16.4"},{"v":15.566,"d":"15.6"},{"v":14.836000000000002,"d":"14.8"},{"v":14.252000000000002,"d":"14.3"},{"v":13.814,"d":"13.8"},{"v":13.084,"d":"13.1"},{"v":12.792000000000002,"d":"12.8"},{"v":12.573,"d":"12.6"},12.5,{"v":12.646,"d":"12.6"},{"v":13.011000000000001,"d":"13.0"},{"v":13.668000000000001,"d":"13.7"},{"v":14.617,"d":"14.6"},{"v":15.712,"d":"15.7"},{"v":16.953,"d":"17.0"},{"v":18.121000000000002,"d":"18.1"},{"v":18.997,"d":"19.0"},{"v":19.581,"d":"19.6"},{"v":73.87200000000001,"d":"73.9"}]
["2000-10-18","2000-10-18",19.5,9.4,null,null,{"$f":"$C142-(G$2*$D142/100)","v":19.5},{"v":19.218,"d":"19.2"},{"v":18.56,"d":"18.6"},{"v":17.526,"d":"17.5"},{"v":16.304,"d":"16.3"},{"v":15.082,"d":"15.1"},{"v":14.047999999999998,"d":"14.0"},{"v":13.108,"d":"13.1"},{"v":12.356,"d":"12.4"},{"v":11.791999999999998,"d":"11.8"},{"v":10.851999999999999,"d":"10.9"},{"v":10.475999999999999,"d":"10.5"},{"v":10.193999999999999,"d":"10.2"},10.1,{"v":10.288,"d":"10.3"},{"v":10.758,"d":"10.8"},{"v":11.604,"d":"11.6"},{"v":12.826,"d":"12.8"},{"v":14.236,"d":"14.2"},{"v":15.834,"d":"15.8"},{"v":17.338,"d":"17.3"},{"v":18.466,"d":"18.5"},{"v":19.218,"d":"19.2"},{"v":107.31599999999992,"d":"107.3"}]
["2000-10-19","2000-10-19",22.8,16.3,null,null,22.8,{"v":22.311,"d":"22.3"},{"v":21.17,"d":"21.2"},{"v":19.377000000000002,"d":"19.4"},{"v":17.258,"d":"17.3"},{"v":15.139,"d":"15.1"},{"v":13.346,"d":"13.3"},{"v":11.716,"d":"11.7"},{"v":10.412,"d":"10.4"},{"v":9.434,"d":"9.4"},{"v":7.8039999999999985,"d":"7.8"},{"v":7.151999999999999,"d":"7.2"},{"v":6.663,"d":"6.7"},6.5,{"v":6.8260000000000005,"d":"6.8"},{"v":7.641,"d":"7.6"},{"v":9.108,"d":"9.1"},{"v":11.227,"d":"11.2"},{"v":13.672,"d":"13.7"},{"v":16.443,"d":"16.4"},{"v":19.051000000000002,"d":"19.1"},{"v":21.007,"d":"21.0"},{"v":22.311,"d":"22.3"},{"v":118.632,"d":"118.6"}]
["2000-10-20","2000-10-20",25.299999999999997,11.7,null,null,{"v":25.299999999999997,"d":"25.3"},{"v":24.948999999999998,"d":"24.9"},{"v":24.129999999999995,"d":"24.1"},{"v":22.842999999999996,"d":"22.8"},{"v":21.321999999999996,"d":"21.3"},{"v":19.801,"d":"19.8"},{"v":18.514,"d":"18.5"},{"v":17.343999999999998,"d":"17.3"},{"v":16.407999999999998,"d":"16.4"},{"v":15.705999999999998,"d":"15.7"},{"v":14.535999999999998,"d":"14.5"},{"v":14.068,"d":"14.1"},{"v":13.716999999999997,"d":"13.7"},{"v":13.599999999999998,"d":"13.6"},{"v":13.833999999999998,"d":"13.8"},{"v":14.418999999999999,"d":"14.4"},{"v":15.471999999999998,"d":"15.5"},{"v":16.993,"d":"17.0"},{"v":18.747999999999998,"d":"18.7"},{"v":20.737,"d":"20.7"},{"v":22.608999999999998,"d":"22.6"},{"v":24.012999999999998,"d":"24.0"},{"v":24.948999999999998,"d":"24.9"},{"v":2.9880000000001132,"d":"3.0"}]
["2000-10-21","2000-10-21",18.1,6.4,null,null,18.1,{"v":17.908,"d":"17.9"},{"v":17.46,"d":"17.5"},{"v":16.756,"d":"16.8"},{"v":15.924000000000001,"d":"15.9"},{"v":15.092000000000002,"d":"15.1"},{"v":14.388000000000002,"d":"14.4"},{"v":13.748000000000001,"d":"13.7"},{"v":13.236,"d":"13.2"},{"v":12.852,"d":"12.9"},{"v":12.212,"d":"12.2"},{"v":11.956,"d":"12.0"},{"v":11.764000000000001,"d":"11.8"},{"v":11.700000000000001,"d":"11.7"},{"v":11.828000000000001,"d":"11.8"},{"v":12.148,"d":"12.1"},{"v":12.724,"d":"12.7"},{"v":13.556000000000001,"d":"13.6"},{"v":14.516000000000002,"d":"14.5"},{"v":15.604000000000001,"d":"15.6"},{"v":16.628,"d":"16.6"},{"v":17.396,"d":"17.4"},{"v":17.908,"d":"17.9"},{"v":101.596,"d":"101.6"}]
["2000-10-22","2000-10-22",13.4,4,null,null,13.4,{"v":13.280000000000001,"d":"13.3"},{"v":13,"d":"13.0"},{"v":12.56,"d":"12.6"},{"v":12.040000000000001,"d":"12.0"},{"v":11.52,"d":"11.5"},{"v":11.08,"d":"11.1"},{"v":10.68,"d":"10.7"},{"v":10.36,"d":"10.4"},{"v":10.120000000000001,"d":"10.1"},{"v":9.72,"d":"9.7"},{"v":9.56,"d":"9.6"},{"v":9.440000000000001,"d":"9.4"},9.4,{"v":9.48,"d":"9.5"},{"v":9.68,"d":"9.7"},{"v":10.040000000000001,"d":"10.0"},{"v":10.56,"d":"10.6"},{"v":11.16,"d":"11.2"},{"v":11.84,"d":"11.8"},{"v":12.48,"d":"12.5"},{"v":12.96,"d":"13.0"},{"v":13.280000000000001,"d":"13.3"},{"v":179.36,"d":"179.4"}]
["2000-10-23","2000-10-23",14.9,12,null,null,14.9,{"v":14.540000000000001,"d":"14.5"},{"v":13.700000000000001,"d":"13.7"},{"v":12.38,"d":"12.4"},{"v":10.82,"d":"10.8"},{"v":9.260000000000002,"d":"9.3"},{"v":7.94,"d":"7.9"},{"v":6.74,"d":"6.7"},{"v":5.780000000000001,"d":"5.8"},{"v":5.0600000000000005,"d":"5.1"},{"v":3.860000000000001,"d":"3.9"},{"v":3.380000000000001,"d":"3.4"},{"v":3.0199999999999996,"d":"3.0"},{"v":2.9000000000000004,"d":"2.9"},{"v":3.1400000000000006,"d":"3.1"},{"v":3.74,"d":"3.7"},{"v":4.82,"d":"4.8"},{"v":6.380000000000001,"d":"6.4"},{"v":8.18,"d":"8.2"},{"v":10.22,"d":"10.2"},{"v":12.14,"d":"12.1"},{"v":13.58,"d":"13.6"},{"v":14.540000000000001,"d":"14.5"},{"v":245.98000000000002,"d":"246.0"}]
["2000-10-24","2000-10-24",18.4,14.7,null,null,18.4,{"v":17.959,"d":"18.0"},{"v":16.93,"d":"16.9"},{"v":15.312999999999999,"d":"15.3"},{"v":13.402,"d":"13.4"},{"v":11.491,"d":"11.5"},{"v":9.873999999999999,"d":"9.9"},{"v":8.404,"d":"8.4"},{"v":7.227999999999998,"d":"7.2"},{"v":6.346,"d":"6.3"},{"v":4.8759999999999994,"d":"4.9"},{"v":4.288,"d":"4.3"},{"v":3.8469999999999995,"d":"3.8"},{"v":3.6999999999999993,"d":"3.7"},{"v":3.9939999999999998,"d":"4.0"},{"v":4.728999999999999,"d":"4.7"},{"v":6.052,"d":"6.1"},{"$f":"$C148-(X$2*$D148/100)","v":{"v":7.962999999999997,"d":"8.0"}},{"v":10.168,"d":"10.2"},{"v":12.666999999999998,"d":"12.7"},{"v":15.018999999999998,"d":"15.0"},{"v":16.782999999999998,"d":"16.8"},{"v":17.959,"d":"18.0"},{"v":199.608,"d":"199.6"}]
["2000-10-25","2000-10-25",16.5,9.9,null,null,16.5,{"v":16.203,"d":"16.2"},{"v":15.51,"d":"15.5"},{"v":14.421,"d":"14.4"},{"v":13.134,"d":"13.1"},{"v":11.847,"d":"11.8"},{"v":10.758,"d":"10.8"},{"v":9.768,"d":"9.8"},{"v":8.975999999999999,"d":"9.0"},{"v":8.382,"d":"8.4"},{"v":7.3919999999999995,"d":"7.4"},{"v":6.995999999999999,"d":"7.0"},{"v":6.699,"d":"6.7"},6.6,{"v":6.798,"d":"6.8"},{"v":7.292999999999999,"d":"7.3"},{"v":8.184,"d":"8.2"},{"v":9.471,"d":"9.5"},{"v":10.956,"d":"11.0"},{"v":12.639,"d":"12.6"},{"v":14.222999999999999,"d":"14.2"},{"v":15.411,"d":"15.4"},{"v":16.203,"d":"16.2"},{"v":182.636,"d":"182.6"}]
["2000-10-26","2000-10-26",19.8,14,null,null,19.8,{"v":19.38,"d":"19.4"},{"v":18.400000000000002,"d":"18.4"},{"v":16.86,"d":"16.9"},{"v":15.040000000000001,"d":"15.0"},{"v":13.22,"d":"13.2"},{"v":11.680000000000001,"d":"11.7"},{"v":10.280000000000001,"d":"10.3"},{"v":9.16,"d":"9.2"},{"v":8.32,"d":"8.3"},{"v":6.92,"d":"6.9"},{"v":6.360000000000001,"d":"6.4"},{"v":5.940000000000001,"d":"5.9"},{"v":5.800000000000001,"d":"5.8"},{"v":6.08,"d":"6.1"},{"v":6.780000000000001,"d":"6.8"},{"v":8.040000000000001,"d":"8.0"},{"v":9.860000000000001,"d":"9.9"},{"v":11.96,"d":"12.0"},{"v":14.34,"d":"14.3"},{"v":16.580000000000002,"d":"16.6"},{"v":18.26,"d":"18.3"},{"v":19.38,"d":"19.4"},{"v":158.55999999999995,"d":"158.6"}]
["2000-10-27","2000-10-27",17.799999999999997,9.6,null,null,{"v":17.799999999999997,"d":"17.8"},{"v":17.511999999999997,"d":"17.5"},{"v":16.839999999999996,"d":"16.8"},{"v":15.783999999999997,"d":"15.8"},{"v":14.535999999999998,"d":"14.5"},{"v":13.287999999999997,"d":"13.3"},{"v":12.231999999999998,"d":"12.2"},{"v":11.271999999999998,"d":"11.3"},{"v":10.503999999999998,"d":"10.5"},{"v":9.927999999999997,"d":"9.9"},{"v":8.967999999999998,"d":"9.0"},{"v":8.583999999999998,"d":"8.6"},{"v":8.295999999999998,"d":"8.3"},{"v":8.199999999999998,"d":"8.2"},{"v":8.391999999999998,"d":"8.4"},{"v":8.871999999999998,"d":"8.9"},{"v":9.735999999999997,"d":"9.7"},{"v":10.983999999999998,"d":"11.0"},{"v":12.423999999999996,"d":"12.4"},{"v":14.055999999999997,"d":"14.1"},{"v":15.591999999999997,"d":"15.6"},{"v":16.743999999999996,"d":"16.7"},{"v":17.511999999999997,"d":"17.5"},{"v":148.94400000000013,"d":"148.9"}]
["2000-10-28","2000-10-28",10.3,3.3,null,null,10.3,{"v":10.201,"d":"10.2"},{"v":9.97,"d":"10.0"},{"v":9.607000000000001,"d":"9.6"},{"v":9.178,"d":"9.2"},{"v":8.749,"d":"8.7"},{"v":8.386000000000001,"d":"8.4"},{"v":8.056000000000001,"d":"8.1"},{"v":7.792000000000001,"d":"7.8"},{"v":7.594000000000001,"d":"7.6"},{"v":7.264000000000001,"d":"7.3"},{"v":7.1320000000000014,"d":"7.1"},{"v":7.033000000000001,"d":"7.0"},{"v":7.000000000000001,"d":"7.0"},{"v":7.066000000000001,"d":"7.1"},{"v":7.231000000000001,"d":"7.2"},{"v":7.5280000000000005,"d":"7.5"},{"v":7.957000000000001,"d":"8.0"},{"v":8.452000000000002,"d":"8.5"},{"v":9.013000000000002,"d":"9.0"},{"v":9.541,"d":"9.5"},{"v":9.937000000000001,"d":"9.9"},{"v":10.201,"d":"10.2"},{"v":241.812,"d":"241.8"}]
["2000-10-29","2000-10-29",10.2,4.8,null,null,10.2,{"v":10.056,"d":"10.1"},{"v":9.719999999999999,"d":"9.7"},{"v":9.192,"d":"9.2"},{"v":8.568,"d":"8.6"},{"v":7.943999999999999,"d":"7.9"},{"v":7.4159999999999995,"d":"7.4"},{"v":6.936,"d":"6.9"},{"v":6.552,"d":"6.6"},{"v":6.263999999999999,"d":"6.3"},{"v":5.784,"d":"5.8"},{"v":5.592,"d":"5.6"},{"v":5.4479999999999995,"d":"5.4"},{"v":5.3999999999999995,"d":"5.4"},{"v":5.4959999999999996,"d":"5.5"},{"v":5.736,"d":"5.7"},{"v":6.167999999999999,"d":"6.2"},{"v":6.792,"d":"6.8"},{"v":7.511999999999999,"d":"7.5"},{"v":8.328,"d":"8.3"},{"v":9.096,"d":"9.1"},{"v":9.671999999999999,"d":"9.7"},{"v":10.056,"d":"10.1"},{"v":263.072,"d":"263.1"}]
["2000-10-30","2000-10-30",14.2,8.1,null,null,14.2,{"v":13.956999999999999,"d":"14.0"},{"v":13.389999999999999,"d":"13.4"},{"v":12.498999999999999,"d":"12.5"},{"v":11.446,"d":"11.4"},{"v":10.392999999999999,"d":"10.4"},{"v":9.501999999999999,"d":"9.5"},{"v":8.692,"d":"8.7"},{"v":8.043999999999999,"d":"8.0"},{"v":7.558,"d":"7.6"},{"v":6.748,"d":"6.7"},{"v":6.424,"d":"6.4"},{"v":6.180999999999999,"d":"6.2"},6.1,{"v":6.262,"d":"6.3"},{"v":6.667,"d":"6.7"},{"v":7.396,"d":"7.4"},{"v":8.448999999999998,"d":"8.4"},{"v":9.664,"d":"9.7"},{"v":11.041,"d":"11.0"},{"v":12.337,"d":"12.3"},{"v":13.309,"d":"13.3"},{"v":13.956999999999999,"d":"14.0"},{"v":212.78400000000008,"d":"212.8"}]
["2000-10-31","2000-10-31",12.1,4.5,null,null,12.1,{"v":11.965,"d":"12.0"},{"v":11.65,"d":"11.7"},{"v":11.155,"d":"11.2"},{"v":10.57,"d":"10.6"},{"v":9.985,"d":"10.0"},{"v":9.49,"d":"9.5"},{"v":9.04,"d":"9.0"},{"v":8.68,"d":"8.7"},{"v":8.41,"d":"8.4"},{"v":7.96,"d":"8.0"},{"v":7.779999999999999,"d":"7.8"},{"v":7.645,"d":"7.6"},7.6,{"v":7.6899999999999995,"d":"7.7"},{"v":7.915,"d":"7.9"},{"v":8.32,"d":"8.3"},{"v":8.905,"d":"8.9"},{"v":9.58,"d":"9.6"},{"v":10.344999999999999,"d":"10.3"},{"v":11.065,"d":"11.1"},{"v":11.605,"d":"11.6"},{"v":11.965,"d":"12.0"},{"v":215.58000000000004,"d":"215.6"},{"$f":"SUM(AD125:AD155)/24","v":{"v":150.4745,"d":"150"}},null,"Djx en octobre"]
["2000-11-01","2000-11-01",15.7,6.7,null,null,15.7,{"v":15.498999999999999,"d":"15.5"},{"v":15.03,"d":"15.0"},{"v":14.293,"d":"14.3"},{"v":13.421999999999999,"d":"13.4"},{"v":12.550999999999998,"d":"12.6"},{"v":11.814,"d":"11.8"},{"v":11.143999999999998,"d":"11.1"},{"v":10.608,"d":"10.6"},{"v":10.206,"d":"10.2"},{"v":9.536,"d":"9.5"},{"v":9.267999999999999,"d":"9.3"},{"v":9.066999999999998,"d":"9.1"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":9.134,"d":"9.1"},{"v":9.469,"d":"9.5"},{"v":10.072,"d":"10.1"},{"v":10.943,"d":"10.9"},{"v":11.948,"d":"11.9"},{"v":13.087,"d":"13.1"},{"v":14.158999999999999,"d":"14.2"},{"v":14.963,"d":"15.0"},{"v":15.498999999999999,"d":"15.5"},{"v":160.58799999999997,"d":"160.6"}]
["2000-11-02","2000-11-02",10.7,2.8,null,null,10.7,{"v":10.616,"d":"10.6"},{"v":10.42,"d":"10.4"},{"v":10.112,"d":"10.1"},{"v":9.748,"d":"9.7"},{"v":9.384,"d":"9.4"},{"v":9.076,"d":"9.1"},{"v":8.796,"d":"8.8"},{"v":8.572,"d":"8.6"},{"v":8.404,"d":"8.4"},{"v":8.123999999999999,"d":"8.1"},{"v":8.012,"d":"8.0"},{"v":7.927999999999999,"d":"7.9"},{"v":7.8999999999999995,"d":"7.9"},{"v":7.9559999999999995,"d":"8.0"},{"v":8.096,"d":"8.1"},{"v":8.347999999999999,"d":"8.3"},{"v":8.712,"d":"8.7"},{"v":9.132,"d":"9.1"},{"v":9.607999999999999,"d":"9.6"},{"v":10.056,"d":"10.1"},{"v":10.392,"d":"10.4"},{"v":10.616,"d":"10.6"},{"v":226.29199999999997,"d":"226.3"}]
["2000-11-03","2000-11-03",12.1,3.5,null,null,12.1,{"v":11.995,"d":"12.0"},{"v":11.75,"d":"11.8"},{"v":11.365,"d":"11.4"},{"v":10.91,"d":"10.9"},{"v":10.455,"d":"10.5"},{"v":10.07,"d":"10.1"},{"v":9.719999999999999,"d":"9.7"},{"v":9.44,"d":"9.4"},{"v":9.23,"d":"9.2"},{"v":8.879999999999999,"d":"8.9"},{"v":8.74,"d":"8.7"},{"v":8.635,"d":"8.6"},8.6,{"v":8.67,"d":"8.7"},{"v":8.844999999999999,"d":"8.8"},{"v":9.16,"d":"9.2"},{"v":9.615,"d":"9.6"},{"v":10.14,"d":"10.1"},{"v":10.735,"d":"10.7"},{"v":11.295,"d":"11.3"},{"v":11.715,"d":"11.7"},{"v":11.995,"d":"12.0"},{"v":202.94,"d":"202.9"}]
["2000-11-04","2000-11-04",15.899999999999999,9.7,null,null,{"v":15.899999999999999,"d":"15.9"},{"v":15.608999999999998,"d":"15.6"},{"v":14.929999999999998,"d":"14.9"},{"v":13.863,"d":"13.9"},{"v":12.601999999999999,"d":"12.6"},{"v":11.340999999999998,"d":"11.3"},{"v":10.274,"d":"10.3"},{"v":9.303999999999998,"d":"9.3"},{"v":8.527999999999999,"d":"8.5"},{"v":7.945999999999999,"d":"7.9"},{"v":6.975999999999999,"d":"7.0"},{"v":6.587999999999999,"d":"6.6"},{"v":6.296999999999999,"d":"6.3"},{"v":6.199999999999999,"d":"6.2"},{"v":6.394,"d":"6.4"},{"v":6.879,"d":"6.9"},{"v":7.751999999999999,"d":"7.8"},{"v":9.012999999999998,"d":"9.0"},{"v":10.468,"d":"10.5"},{"v":12.116999999999999,"d":"12.1"},{"v":13.668999999999999,"d":"13.7"},{"v":14.832999999999998,"d":"14.8"},{"v":15.608999999999998,"d":"15.6"},{"v":193.90800000000002,"d":"193.9"}]
["2000-11-05","2000-11-05",14.399999999999999,6.3,null,null,{"v":14.399999999999999,"d":"14.4"},{"v":14.210999999999999,"d":"14.2"},{"v":13.769999999999998,"d":"13.8"},{"v":13.076999999999998,"d":"13.1"},{"v":12.258,"d":"12.3"},{"v":11.438999999999998,"d":"11.4"},{"v":10.745999999999999,"d":"10.7"},{"v":10.116,"d":"10.1"},{"v":9.611999999999998,"d":"9.6"},{"v":9.233999999999998,"d":"9.2"},{"v":8.604,"d":"8.6"},{"v":8.352,"d":"8.4"},{"v":8.163,"d":"8.2"},{"v":8.099999999999998,"d":"8.1"},{"v":8.225999999999999,"d":"8.2"},{"v":8.540999999999999,"d":"8.5"},{"v":9.108,"d":"9.1"},{"v":9.927,"d":"9.9"},{"v":10.871999999999998,"d":"10.9"},{"v":11.942999999999998,"d":"11.9"},{"v":12.950999999999999,"d":"13.0"},{"v":13.706999999999999,"d":"13.7"},{"v":14.210999999999999,"d":"14.2"},{"v":185.43200000000007,"d":"185.4"}]
["2000-11-06","2000-11-06",15,3.5,null,null,{"v":15,"d":"15.0"},{"v":14.895,"d":"14.9"},{"v":14.65,"d":"14.7"},{"v":14.265,"d":"14.3"},{"v":13.81,"d":"13.8"},{"v":13.355,"d":"13.4"},{"v":12.97,"d":"13.0"},{"v":12.620000000000001,"d":"12.6"},{"v":12.34,"d":"12.3"},{"v":12.129999999999999,"d":"12.1"},{"v":11.78,"d":"11.8"},{"v":11.64,"d":"11.6"},{"v":11.535,"d":"11.5"},11.5,{"v":11.57,"d":"11.6"},{"v":11.745000000000001,"d":"11.7"},{"v":12.06,"d":"12.1"},{"v":12.515,"d":"12.5"},{"v":13.04,"d":"13.0"},{"v":13.635,"d":"13.6"},{"v":14.195,"d":"14.2"},{"v":14.615,"d":"14.6"},{"v":14.895,"d":"14.9"},{"v":136.23999999999995,"d":"136.2"}]
["2000-11-07","2000-11-07",13.399999999999999,4.2,null,null,{"v":13.399999999999999,"d":"13.4"},{"v":13.274,"d":"13.3"},{"v":12.979999999999999,"d":"13.0"},{"v":12.517999999999999,"d":"12.5"},{"v":11.971999999999998,"d":"12.0"},{"v":11.425999999999998,"d":"11.4"},{"v":10.963999999999999,"d":"11.0"},{"v":10.543999999999999,"d":"10.5"},{"v":10.207999999999998,"d":"10.2"},{"v":9.955999999999998,"d":"10.0"},{"v":9.535999999999998,"d":"9.5"},{"v":9.367999999999999,"d":"9.4"},{"v":9.241999999999997,"d":"9.2"},9.2,{"v":9.283999999999999,"d":"9.3"},{"v":9.493999999999998,"d":"9.5"},{"v":9.871999999999998,"d":"9.9"},{"v":10.418,"d":"10.4"},{"v":11.047999999999998,"d":"11.0"},{"v":11.761999999999999,"d":"11.8"},{"v":12.434,"d":"12.4"},{"v":12.937999999999999,"d":"12.9"},{"v":13.274,"d":"13.3"},{"v":181.88800000000006,"d":"181.9"}]
["2000-11-08","2000-11-08",17.6,10.5,null,null,17.6,{"v":17.285,"d":"17.3"},{"v":16.55,"d":"16.6"},{"v":15.395000000000001,"d":"15.4"},{"v":14.030000000000001,"d":"14.0"},{"v":12.665000000000003,"d":"12.7"},{"v":11.510000000000002,"d":"11.5"},{"v":10.46,"d":"10.5"},{"v":9.620000000000001,"d":"9.6"},{"v":8.990000000000002,"d":"9.0"},{"v":7.940000000000001,"d":"7.9"},{"v":7.520000000000001,"d":"7.5"},{"v":7.205000000000002,"d":"7.2"},{"v":7.100000000000001,"d":"7.1"},{"v":7.310000000000002,"d":"7.3"},{"v":7.835000000000001,"d":"7.8"},{"v":8.780000000000001,"d":"8.8"},{"v":10.145000000000001,"d":"10.1"},{"v":11.720000000000002,"d":"11.7"},{"v":13.505000000000003,"d":"13.5"},{"v":15.185000000000002,"d":"15.2"},{"v":16.445,"d":"16.4"},{"v":17.285,"d":"17.3"},{"v":164.91999999999996,"d":"164.9"}]
["2000-11-09","2000-11-09",18.5,7.6,null,null,18.5,{"v":18.272,"d":"18.3"},{"v":17.74,"d":"17.7"},{"v":16.904,"d":"16.9"},{"v":15.916,"d":"15.9"},{"v":14.928,"d":"14.9"},{"v":14.092,"d":"14.1"},{"v":13.332,"d":"13.3"},{"v":12.724,"d":"12.7"},{"v":12.268,"d":"12.3"},{"v":11.508000000000001,"d":"11.5"},{"v":11.204,"d":"11.2"},{"v":10.975999999999999,"d":"11.0"},10.9,{"v":11.052,"d":"11.1"},{"v":11.432,"d":"11.4"},{"$f":"$C164-(W$2*$D164/100)","v":{"v":12.116,"d":"12.1"}},{"v":13.104,"d":"13.1"},{"v":14.244,"d":"14.2"},{"v":15.536,"d":"15.5"},{"v":16.752,"d":"16.8"},{"v":17.664,"d":"17.7"},{"v":18.272,"d":"18.3"},{"v":107.56400000000002,"d":"107.6"}]
["2000-11-10","2000-11-10",20.5,6.6,null,null,20.5,{"v":20.302,"d":"20.3"},{"v":19.84,"d":"19.8"},{"v":19.114,"d":"19.1"},{"v":18.256,"d":"18.3"},{"v":17.398,"d":"17.4"},{"v":16.672,"d":"16.7"},{"v":16.012,"d":"16.0"},{"v":15.484,"d":"15.5"},{"v":15.088000000000001,"d":"15.1"},{"v":14.428,"d":"14.4"},{"v":14.164000000000001,"d":"14.2"},{"v":13.966000000000001,"d":"14.0"},13.9,{"v":14.032,"d":"14.0"},{"v":14.362,"d":"14.4"},{"v":14.956,"d":"15.0"},{"v":15.814,"d":"15.8"},{"v":16.804000000000002,"d":"16.8"},{"v":17.926000000000002,"d":"17.9"},{"v":18.982,"d":"19.0"},{"v":19.774,"d":"19.8"},{"v":20.302,"d":"20.3"},{"v":48.923999999999864,"d":"48.9"}]
["2000-11-11","2000-11-11",13,2.5,null,null,{"v":13,"d":"13.0"},{"v":12.925,"d":"12.9"},{"v":12.75,"d":"12.8"},{"v":12.475,"d":"12.5"},{"v":12.15,"d":"12.2"},{"v":11.825,"d":"11.8"},{"v":11.55,"d":"11.6"},11.3,11.1,{"v":10.95,"d":"11.0"},10.7,10.6,{"v":10.525,"d":"10.5"},10.5,{"v":10.55,"d":"10.6"},{"v":10.675,"d":"10.7"},10.9,{"v":11.225,"d":"11.2"},11.6,{"v":12.025,"d":"12.0"},{"v":12.425,"d":"12.4"},{"v":12.725,"d":"12.7"},{"v":12.925,"d":"12.9"},{"v":169.59999999999997,"d":"169.6"}]
["2000-11-12","2000-11-12",11.5,2.2,null,null,11.5,{"v":11.434,"d":"11.4"},{"v":11.28,"d":"11.3"},{"v":11.038,"d":"11.0"},{"v":10.752,"d":"10.8"},{"v":10.466,"d":"10.5"},{"v":10.224,"d":"10.2"},{"v":10.004,"d":"10.0"},{"v":9.828,"d":"9.8"},{"v":9.696,"d":"9.7"},{"v":9.475999999999999,"d":"9.5"},{"v":9.388,"d":"9.4"},{"v":9.322,"d":"9.3"},9.3,{"v":9.344,"d":"9.3"},{"v":9.454,"d":"9.5"},{"v":9.652,"d":"9.7"},{"v":9.937999999999999,"d":"9.9"},{"v":10.268,"d":"10.3"},{"v":10.642,"d":"10.6"},{"v":10.994,"d":"11.0"},{"v":11.258,"d":"11.3"},{"v":11.434,"d":"11.4"},{"v":200.308,"d":"200.3"}]
["2000-11-13","2000-11-13",11.9,5.4,null,null,11.9,{"v":11.738,"d":"11.7"},{"v":11.36,"d":"11.4"},{"v":10.766,"d":"10.8"},{"v":10.064,"d":"10.1"},{"v":9.362,"d":"9.4"},{"v":8.768,"d":"8.8"},{"v":8.228,"d":"8.2"},{"v":7.796,"d":"7.8"},{"v":7.472,"d":"7.5"},{"v":6.932,"d":"6.9"},{"v":6.715999999999999,"d":"6.7"},{"v":6.554,"d":"6.6"},6.5,{"v":6.608,"d":"6.6"},{"v":6.878,"d":"6.9"},{"v":7.364,"d":"7.4"},{"v":8.065999999999999,"d":"8.1"},{"v":8.876,"d":"8.9"},{"v":9.794,"d":"9.8"},{"v":10.658000000000001,"d":"10.7"},{"v":11.306000000000001,"d":"11.3"},{"v":11.738,"d":"11.7"},{"v":231.55599999999995,"d":"231.6"}]
["2000-11-14","2000-11-14",12.7,8.9,null,null,12.7,{"v":12.433,"d":"12.4"},{"v":11.809999999999999,"d":"11.8"},{"v":10.831,"d":"10.8"},{"v":9.674,"d":"9.7"},{"v":8.517,"d":"8.5"},{"v":7.5379999999999985,"d":"7.5"},{"v":6.647999999999999,"d":"6.6"},{"v":5.936,"d":"5.9"},{"v":5.401999999999998,"d":"5.4"},{"v":4.511999999999999,"d":"4.5"},{"v":4.155999999999999,"d":"4.2"},{"v":3.8889999999999993,"d":"3.9"},{"v":3.799999999999999,"d":"3.8"},{"v":3.977999999999998,"d":"4.0"},{"v":4.422999999999998,"d":"4.4"},{"v":5.223999999999999,"d":"5.2"},{"v":6.380999999999999,"d":"6.4"},{"v":7.715999999999999,"d":"7.7"},{"v":9.229,"d":"9.2"},{"v":10.652999999999999,"d":"10.7"},{"v":11.721,"d":"11.7"},{"v":12.433,"d":"12.4"},{"v":257.3960000000001,"d":"257.4"}]
["2000-11-15","2000-11-15",14.2,6.2,null,null,14.2,{"v":14.014,"d":"14.0"},{"v":13.58,"d":"13.6"},{"v":12.898,"d":"12.9"},{"v":12.091999999999999,"d":"12.1"},{"v":11.286,"d":"11.3"},{"v":10.604,"d":"10.6"},{"v":9.983999999999998,"d":"10.0"},{"v":9.488,"d":"9.5"},{"v":9.116,"d":"9.1"},{"v":8.495999999999999,"d":"8.5"},{"v":8.247999999999998,"d":"8.2"},{"v":8.061999999999998,"d":"8.1"},{"v":7.999999999999999,"d":"8.0"},{"v":8.123999999999999,"d":"8.1"},{"v":8.434,"d":"8.4"},{"v":8.991999999999997,"d":"9.0"},{"v":9.797999999999998,"d":"9.8"},{"v":10.728,"d":"10.7"},{"v":11.782,"d":"11.8"},{"v":12.774,"d":"12.8"},{"v":13.517999999999999,"d":"13.5"},{"v":14.014,"d":"14.0"},{"v":188.768,"d":"188.8"}]
["2000-11-16","2000-11-16",10.7,1.2,null,null,10.7,{"v":10.664,"d":"10.7"},{"v":10.58,"d":"10.6"},{"v":10.447999999999999,"d":"10.4"},{"v":10.292,"d":"10.3"},{"v":10.136,"d":"10.1"},{"v":10.004,"d":"10.0"},{"v":9.883999999999999,"d":"9.9"},{"v":9.787999999999998,"d":"9.8"},{"v":9.716,"d":"9.7"},{"v":9.596,"d":"9.6"},{"v":9.548,"d":"9.5"},{"v":9.511999999999999,"d":"9.5"},9.5,{"v":9.524,"d":"9.5"},{"v":9.584,"d":"9.6"},{"v":9.692,"d":"9.7"},{"v":9.847999999999999,"d":"9.8"},{"v":10.027999999999999,"d":"10.0"},{"v":10.232,"d":"10.2"},{"v":10.424,"d":"10.4"},{"v":10.568,"d":"10.6"},{"v":10.664,"d":"10.7"},{"v":206.06799999999998,"d":"206.1"}]
["2000-11-17","2000-11-17",11.9,2.9,null,null,11.9,{"v":11.813,"d":"11.8"},{"v":11.610000000000001,"d":"11.6"},{"v":11.291,"d":"11.3"},{"v":10.914,"d":"10.9"},{"v":10.537,"d":"10.5"},{"v":10.218,"d":"10.2"},{"v":9.928,"d":"9.9"},{"v":9.696,"d":"9.7"},{"v":9.522,"d":"9.5"},{"v":9.232,"d":"9.2"},{"v":9.116,"d":"9.1"},{"v":9.029,"d":"9.0"},{"v":9,"d":"9.0"},{"v":9.058,"d":"9.1"},{"v":9.203,"d":"9.2"},{"v":9.464,"d":"9.5"},{"v":9.841000000000001,"d":"9.8"},{"v":10.276,"d":"10.3"},{"v":10.769,"d":"10.8"},{"v":11.233,"d":"11.2"},{"v":11.581,"d":"11.6"},{"v":11.813,"d":"11.8"},{"v":199.956,"d":"200.0"}]
["2000-11-18","2000-11-18",12.4,3.9,null,null,12.4,{"v":12.283000000000001,"d":"12.3"},{"v":12.01,"d":"12.0"},{"v":11.581,"d":"11.6"},{"v":11.074,"d":"11.1"},{"v":10.567,"d":"10.6"},{"v":10.138,"d":"10.1"},{"v":9.748000000000001,"d":"9.7"},{"v":9.436,"d":"9.4"},{"v":9.202,"d":"9.2"},{"v":8.812000000000001,"d":"8.8"},{"v":8.656,"d":"8.7"},{"v":8.539000000000001,"d":"8.5"},8.5,{"v":8.578,"d":"8.6"},{"v":8.773,"d":"8.8"},{"v":9.124,"d":"9.1"},{"v":9.631,"d":"9.6"},{"v":10.216000000000001,"d":"10.2"},{"v":10.879000000000001,"d":"10.9"},{"v":11.503,"d":"11.5"},{"v":11.971,"d":"12.0"},{"v":12.283000000000001,"d":"12.3"},{"v":201.096,"d":"201.1"}]
["2000-11-19","2000-11-19",12.4,2,null,null,{"$f":"$C174-(G$2*$D174/100)","v":12.4},{"v":12.34,"d":"12.3"},{"v":12.200000000000001,"d":"12.2"},{"v":11.98,"d":"12.0"},{"v":11.72,"d":"11.7"},{"v":11.46,"d":"11.5"},{"v":11.24,"d":"11.2"},{"v":11.040000000000001,"d":"11.0"},{"v":10.88,"d":"10.9"},{"v":10.76,"d":"10.8"},{"v":10.56,"d":"10.6"},{"v":10.48,"d":"10.5"},{"v":10.42,"d":"10.4"},10.4,{"v":10.440000000000001,"d":"10.4"},{"v":10.540000000000001,"d":"10.5"},{"v":10.72,"d":"10.7"},{"v":10.98,"d":"11.0"},{"v":11.280000000000001,"d":"11.3"},{"v":11.620000000000001,"d":"11.6"},{"v":11.94,"d":"11.9"},{"v":12.18,"d":"12.2"},{"v":12.34,"d":"12.3"},{"v":177.08000000000004,"d":"177.1"}]
["2000-11-20","2000-11-20",13.2,7.7,null,null,13.2,{"v":12.969,"d":"13.0"},{"v":12.43,"d":"12.4"},{"v":11.582999999999998,"d":"11.6"},{"v":10.581999999999999,"d":"10.6"},{"v":9.581,"d":"9.6"},{"v":8.733999999999998,"d":"8.7"},{"v":7.963999999999999,"d":"8.0"},{"v":7.347999999999999,"d":"7.3"},{"v":6.885999999999999,"d":"6.9"},{"v":6.116,"d":"6.1"},{"v":5.807999999999999,"d":"5.8"},{"v":5.576999999999998,"d":"5.6"},{"v":5.499999999999999,"d":"5.5"},{"v":5.653999999999999,"d":"5.7"},{"v":6.038999999999999,"d":"6.0"},{"v":6.731999999999998,"d":"6.7"},{"v":7.732999999999999,"d":"7.7"},{"v":8.887999999999998,"d":"8.9"},{"v":10.197,"d":"10.2"},{"v":11.428999999999998,"d":"11.4"},{"v":12.353,"d":"12.4"},{"v":12.969,"d":"13.0"},{"v":230.728,"d":"230.7"}]
["2000-11-21","2000-11-21",13.899999999999999,3.8,null,null,{"v":13.899999999999999,"d":"13.9"},{"v":13.785999999999998,"d":"13.8"},{"v":13.519999999999998,"d":"13.5"},{"v":13.101999999999999,"d":"13.1"},{"v":12.607999999999999,"d":"12.6"},{"v":12.113999999999999,"d":"12.1"},{"v":11.695999999999998,"d":"11.7"},{"v":11.315999999999999,"d":"11.3"},{"v":11.011999999999999,"d":"11.0"},{"v":10.783999999999999,"d":"10.8"},{"v":10.404,"d":"10.4"},{"v":10.251999999999999,"d":"10.3"},{"v":10.137999999999998,"d":"10.1"},{"v":10.099999999999998,"d":"10.1"},{"v":10.175999999999998,"d":"10.2"},{"v":10.366,"d":"10.4"},{"v":10.707999999999998,"d":"10.7"},{"v":11.201999999999998,"d":"11.2"},{"v":11.771999999999998,"d":"11.8"},{"v":12.418,"d":"12.4"},{"v":13.025999999999998,"d":"13.0"},{"v":13.482,"d":"13.5"},{"v":13.785999999999998,"d":"13.8"},{"v":165.332,"d":"165.3"}]
["2000-11-22","2000-11-22",12.799999999999999,1.7,null,null,{"v":12.799999999999999,"d":"12.8"},{"v":12.748999999999999,"d":"12.7"},{"v":12.629999999999999,"d":"12.6"},{"v":12.443,"d":"12.4"},{"v":12.222,"d":"12.2"},{"v":12.001,"d":"12.0"},{"v":11.813999999999998,"d":"11.8"},{"v":11.643999999999998,"d":"11.6"},{"v":11.508,"d":"11.5"},{"v":11.405999999999999,"d":"11.4"},{"v":11.235999999999999,"d":"11.2"},{"v":11.168,"d":"11.2"},{"v":11.116999999999999,"d":"11.1"},11.1,{"v":11.133999999999999,"d":"11.1"},{"v":11.219,"d":"11.2"},{"v":11.372,"d":"11.4"},{"v":11.592999999999998,"d":"11.6"},{"v":11.847999999999999,"d":"11.8"},{"v":12.136999999999999,"d":"12.1"},{"v":12.408999999999999,"d":"12.4"},{"v":12.613,"d":"12.6"},{"v":12.748999999999999,"d":"12.7"},{"v":164.08800000000008,"d":"164.1"}]
["2000-11-23","2000-11-23",13.399999999999999,4.2,null,null,{"v":13.399999999999999,"d":"13.4"},{"v":13.274,"d":"13.3"},{"v":12.979999999999999,"d":"13.0"},{"v":12.517999999999999,"d":"12.5"},{"v":11.971999999999998,"d":"12.0"},{"v":11.425999999999998,"d":"11.4"},{"v":10.963999999999999,"d":"11.0"},{"v":10.543999999999999,"d":"10.5"},{"v":10.207999999999998,"d":"10.2"},{"v":9.955999999999998,"d":"10.0"},{"v":9.535999999999998,"d":"9.5"},{"v":9.367999999999999,"d":"9.4"},{"v":9.241999999999997,"d":"9.2"},9.2,{"v":9.283999999999999,"d":"9.3"},{"v":9.493999999999998,"d":"9.5"},{"v":9.871999999999998,"d":"9.9"},{"v":10.418,"d":"10.4"},{"v":11.047999999999998,"d":"11.0"},{"v":11.761999999999999,"d":"11.8"},{"v":12.434,"d":"12.4"},{"v":12.937999999999999,"d":"12.9"},{"v":13.274,"d":"13.3"},{"v":181.88800000000006,"d":"181.9"}]
["2000-11-24","2000-11-24",9.899999999999999,4.1,null,null,{"v":9.899999999999999,"d":"9.9"},{"v":9.777,"d":"9.8"},{"v":9.489999999999998,"d":"9.5"},{"v":9.038999999999998,"d":"9.0"},{"v":8.505999999999998,"d":"8.5"},{"v":7.972999999999999,"d":"8.0"},{"v":7.5219999999999985,"d":"7.5"},{"v":7.111999999999999,"d":"7.1"},{"v":6.783999999999999,"d":"6.8"},{"v":6.5379999999999985,"d":"6.5"},{"v":6.127999999999998,"d":"6.1"},{"v":5.963999999999999,"d":"6.0"},{"v":5.840999999999998,"d":"5.8"},{"v":5.799999999999999,"d":"5.8"},{"v":5.881999999999999,"d":"5.9"},{"v":6.086999999999999,"d":"6.1"},{"v":6.455999999999999,"d":"6.5"},{"v":6.988999999999999,"d":"7.0"},{"v":7.603999999999999,"d":"7.6"},{"v":8.300999999999998,"d":"8.3"},{"v":8.956999999999999,"d":"9.0"},{"v":9.448999999999998,"d":"9.4"},{"v":9.777,"d":"9.8"},{"v":261.124,"d":"261.1"}]
["2000-11-25","2000-11-25",7.5,6.4,null,null,7.5,{"v":7.308,"d":"7.3"},{"v":6.86,"d":"6.9"},{"v":6.156,"d":"6.2"},{"v":5.324,"d":"5.3"},{"v":4.492,"d":"4.5"},{"v":3.7879999999999994,"d":"3.8"},{"v":3.1479999999999997,"d":"3.1"},{"v":2.6359999999999992,"d":"2.6"},{"v":2.251999999999999,"d":"2.3"},{"v":1.6119999999999992,"d":"1.6"},{"v":1.355999999999999,"d":"1.4"},{"v":1.1639999999999997,"d":"1.2"},{"v":1.0999999999999996,"d":"1.1"},{"v":1.2279999999999998,"d":"1.2"},{"v":1.5479999999999992,"d":"1.5"},{"$f":"$C180-(W$2*$D180/100)","v":{"v":2.1239999999999997,"d":"2.1"}},{"v":2.9559999999999995,"d":"3.0"},{"v":3.9159999999999995,"d":"3.9"},{"v":5.004,"d":"5.0"},{"v":6.028,"d":"6.0"},{"v":6.796,"d":"6.8"},{"v":7.308,"d":"7.3"},{"v":345.39599999999996,"d":"345.4"}]
["2000-11-26","2000-11-26",7.499999999999999,8.7,null,null,{"v":7.499999999999999,"d":"7.5"},{"v":7.238999999999999,"d":"7.2"},{"v":6.629999999999999,"d":"6.6"},{"v":5.672999999999999,"d":"5.7"},{"v":4.542,"d":"4.5"},{"v":3.4109999999999996,"d":"3.4"},{"v":2.4539999999999997,"d":"2.5"},{"v":1.5839999999999996,"d":"1.6"},{"v":0.8879999999999999,"d":"0.9"},{"v":0.36599999999999966,"d":"0.4"},{"v":-0.5040000000000004,"d":"-0.5"},{"v":-0.8519999999999994,"d":"-0.9"},{"v":-1.1130000000000004,"d":"-1.1"},{"v":-1.2000000000000002,"d":"-1.2"},{"v":-1.0260000000000007,"d":"-1.0"},{"v":-0.5910000000000002,"d":"-0.6"},{"v":0.19199999999999928,"d":"0.2"},{"v":1.3229999999999995,"d":"1.3"},{"v":2.628,"d":"2.6"},{"v":4.106999999999999,"d":"4.1"},{"v":5.498999999999999,"d":"5.5"},{"v":6.542999999999999,"d":"6.5"},{"v":7.238999999999999,"d":"7.2"},{"v":374.468,"d":"374.5"}]
["2000-11-27","2000-11-27",8.5,7.1,null,null,8.5,{"v":8.287,"d":"8.3"},{"v":7.79,"d":"7.8"},{"v":7.009,"d":"7.0"},{"v":6.086,"d":"6.1"},{"v":5.163,"d":"5.2"},{"v":4.382000000000001,"d":"4.4"},{"v":3.6720000000000006,"d":"3.7"},{"v":3.104,"d":"3.1"},{"v":2.678000000000001,"d":"2.7"},{"v":1.9680000000000009,"d":"2.0"},{"v":1.684000000000001,"d":"1.7"},{"v":1.471,"d":"1.5"},{"v":1.4000000000000004,"d":"1.4"},{"v":1.5420000000000007,"d":"1.5"},{"v":1.8970000000000002,"d":"1.9"},{"v":2.5360000000000005,"d":"2.5"},{"v":3.4590000000000005,"d":"3.5"},{"v":4.524000000000001,"d":"4.5"},{"v":5.731,"d":"5.7"},{"v":6.867,"d":"6.9"},{"v":7.719,"d":"7.7"},{"v":8.287,"d":"8.3"},{"v":331.244,"d":"331.2"}]
["2000-11-28","2000-11-28",11.6,12.2,null,null,11.6,{"v":11.234,"d":"11.2"},{"v":10.379999999999999,"d":"10.4"},{"v":9.038,"d":"9.0"},{"v":7.452,"d":"7.5"},{"v":5.866,"d":"5.9"},{"v":4.524000000000001,"d":"4.5"},{"v":3.3040000000000003,"d":"3.3"},{"v":2.328000000000001,"d":"2.3"},{"v":1.596,"d":"1.6"},{"v":0.3760000000000012,"d":"0.4"},{"v":-0.11199999999999832,"d":"-0.1"},{"v":-0.47799999999999976,"d":"-0.5"},{"v":-0.5999999999999996,"d":"-0.6"},{"v":-0.35599999999999987,"d":"-0.4"},{"v":0.25400000000000134,"d":"0.3"},{"v":1.3520000000000003,"d":"1.4"},{"v":2.9380000000000006,"d":"2.9"},{"v":4.768000000000001,"d":"4.8"},{"v":6.8420000000000005,"d":"6.8"},{"v":8.794,"d":"8.8"},{"v":10.258,"d":"10.3"},{"v":11.234,"d":"11.2"},{"v":324.40799999999996,"d":"324.4"}]
["2000-11-29","2000-11-29",11.8,5.5,null,null,11.8,{"v":11.635000000000002,"d":"11.6"},{"v":11.25,"d":"11.3"},{"v":10.645000000000001,"d":"10.6"},{"v":9.93,"d":"9.9"},{"v":9.215,"d":"9.2"},{"v":8.610000000000001,"d":"8.6"},{"v":8.06,"d":"8.1"},{"v":7.620000000000001,"d":"7.6"},{"v":7.290000000000001,"d":"7.3"},{"v":6.740000000000001,"d":"6.7"},{"v":6.5200000000000005,"d":"6.5"},{"v":6.355,"d":"6.4"},{"v":6.300000000000001,"d":"6.3"},{"v":6.410000000000001,"d":"6.4"},{"v":6.6850000000000005,"d":"6.7"},{"v":7.180000000000001,"d":"7.2"},{"v":7.895000000000001,"d":"7.9"},{"v":8.72,"d":"8.7"},{"v":9.655000000000001,"d":"9.7"},{"v":10.535,"d":"10.5"},{"v":11.195,"d":"11.2"},{"v":11.635000000000002,"d":"11.6"},{"v":235.11999999999998,"d":"235.1"}]
["2000-11-30","2000-11-30",8.6,3.6,null,null,8.6,{"v":8.491999999999999,"d":"8.5"},{"v":8.24,"d":"8.2"},{"v":7.843999999999999,"d":"7.8"},{"v":7.3759999999999994,"d":"7.4"},{"v":6.9079999999999995,"d":"6.9"},{"v":6.512,"d":"6.5"},{"v":6.151999999999999,"d":"6.2"},{"v":5.863999999999999,"d":"5.9"},{"v":5.648,"d":"5.6"},{"v":5.288,"d":"5.3"},{"v":5.143999999999999,"d":"5.1"},{"v":5.036,"d":"5.0"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":5.071999999999999,"d":"5.1"},{"v":5.251999999999999,"d":"5.3"},{"v":5.575999999999999,"d":"5.6"},{"v":6.044,"d":"6.0"},{"v":6.584,"d":"6.6"},{"v":7.196,"d":"7.2"},{"v":7.771999999999999,"d":"7.8"},{"v":8.203999999999999,"d":"8.2"},{"v":8.491999999999999,"d":"8.5"},{"v":284.704,"d":"284.7"},{"$f":"SUM(AD156:AD185)/24","v":{"v":264.126,"d":"264"}},null,"Djx en novembre"]
["2000-12-01","2000-12-01",7.4,2.5,null,null,7.4,{"v":7.325,"d":"7.3"},{"v":7.15,"d":"7.2"},{"v":6.875,"d":"6.9"},{"v":6.550000000000001,"d":"6.6"},{"v":6.2250000000000005,"d":"6.2"},{"v":5.95,"d":"6.0"},5.7,5.5,{"v":5.3500000000000005,"d":"5.4"},{"v":5.1000000000000005,"d":"5.1"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":4.925000000000001,"d":"4.9"},4.9,{"v":4.95,"d":"5.0"},{"v":5.075,"d":"5.1"},{"v":5.300000000000001,"d":"5.3"},{"v":5.625,"d":"5.6"},{"v":6,"d":"6.0"},{"v":6.425000000000001,"d":"6.4"},{"v":6.825,"d":"6.8"},{"v":7.125,"d":"7.1"},{"v":7.325,"d":"7.3"},298.4]
["2000-12-02","2000-12-02",9,5.4,null,null,{"v":9,"d":"9.0"},{"v":8.838,"d":"8.8"},{"v":8.46,"d":"8.5"},{"v":7.866,"d":"7.9"},{"v":7.164,"d":"7.2"},{"v":6.462,"d":"6.5"},{"v":5.867999999999999,"d":"5.9"},{"v":5.327999999999999,"d":"5.3"},{"v":4.896,"d":"4.9"},{"v":4.572,"d":"4.6"},{"v":4.032,"d":"4.0"},{"v":3.815999999999999,"d":"3.8"},{"v":3.654,"d":"3.7"},{"v":3.5999999999999996,"d":"3.6"},{"v":3.7079999999999993,"d":"3.7"},{"v":3.9779999999999998,"d":"4.0"},{"v":4.4639999999999995,"d":"4.5"},{"v":5.1659999999999995,"d":"5.2"},{"v":5.975999999999999,"d":"6.0"},{"v":6.894,"d":"6.9"},{"v":7.758,"d":"7.8"},{"v":8.406,"d":"8.4"},{"v":8.838,"d":"8.8"},{"v":298.25600000000003,"d":"298.3"}]
["2000-12-03","2000-12-03",11.7,7,null,null,11.7,{"v":11.489999999999998,"d":"11.5"},{"v":11,"d":"11.0"},{"v":10.229999999999999,"d":"10.2"},{"v":9.32,"d":"9.3"},{"v":8.41,"d":"8.4"},{"v":7.64,"d":"7.6"},{"v":6.9399999999999995,"d":"6.9"},{"v":6.379999999999999,"d":"6.4"},{"v":5.959999999999999,"d":"6.0"},{"v":5.259999999999999,"d":"5.3"},{"v":4.9799999999999995,"d":"5.0"},{"v":4.77,"d":"4.8"},{"v":4.699999999999999,"d":"4.7"},{"v":4.839999999999999,"d":"4.8"},{"v":5.1899999999999995,"d":"5.2"},{"v":5.819999999999999,"d":"5.8"},{"v":6.7299999999999995,"d":"6.7"},{"v":7.779999999999999,"d":"7.8"},{"v":8.969999999999999,"d":"9.0"},{"v":10.09,"d":"10.1"},{"v":10.93,"d":"10.9"},{"v":11.489999999999998,"d":"11.5"},{"v":256.38,"d":"256.4"}]
["2000-12-04","2000-12-04",14.1,5,null,null,14.1,{"v":13.95,"d":"14.0"},13.6,{"v":13.049999999999999,"d":"13.1"},12.4,{"v":11.75,"d":"11.8"},11.2,10.7,10.3,{"v":10,"d":"10.0"},9.5,9.3,{"v":9.149999999999999,"d":"9.2"},9.1,9.2,{"v":9.45,"d":"9.5"},{"v":9.899999999999999,"d":"9.9"},{"v":10.55,"d":"10.6"},11.3,{"v":12.15,"d":"12.2"},{"v":12.95,"d":"13.0"},{"v":13.549999999999999,"d":"13.6"},{"v":13.95,"d":"14.0"},{"v":175.89999999999998,"d":"175.9"}]
["2000-12-05","2000-12-05",13.399999999999999,3.8,null,null,{"v":13.399999999999999,"d":"13.4"},{"v":13.285999999999998,"d":"13.3"},{"v":13.019999999999998,"d":"13.0"},{"v":12.601999999999999,"d":"12.6"},{"v":12.107999999999999,"d":"12.1"},{"v":11.613999999999999,"d":"11.6"},{"v":11.195999999999998,"d":"11.2"},{"v":10.815999999999999,"d":"10.8"},{"v":10.511999999999999,"d":"10.5"},{"v":10.283999999999999,"d":"10.3"},{"v":9.904,"d":"9.9"},{"v":9.751999999999999,"d":"9.8"},{"v":9.637999999999998,"d":"9.6"},{"v":9.599999999999998,"d":"9.6"},{"v":9.675999999999998,"d":"9.7"},{"v":9.866,"d":"9.9"},{"v":10.207999999999998,"d":"10.2"},{"v":10.701999999999998,"d":"10.7"},{"v":11.271999999999998,"d":"11.3"},{"v":11.918,"d":"11.9"},{"v":12.525999999999998,"d":"12.5"},{"v":12.982,"d":"13.0"},{"v":13.285999999999998,"d":"13.3"},{"v":176.832,"d":"176.8"}]
["2000-12-06","2000-12-06",12.600000000000001,3.3,null,null,{"v":12.600000000000001,"d":"12.6"},{"v":12.501000000000001,"d":"12.5"},{"v":12.270000000000001,"d":"12.3"},{"v":11.907000000000002,"d":"11.9"},{"v":11.478000000000002,"d":"11.5"},{"v":11.049000000000001,"d":"11.0"},{"v":10.686000000000002,"d":"10.7"},{"v":10.356000000000002,"d":"10.4"},{"v":10.092000000000002,"d":"10.1"},{"v":9.894000000000002,"d":"9.9"},{"v":9.564000000000002,"d":"9.6"},{"v":9.432000000000002,"d":"9.4"},{"v":9.333000000000002,"d":"9.3"},9.3,{"v":9.366000000000001,"d":"9.4"},{"v":9.531000000000002,"d":"9.5"},{"v":9.828000000000001,"d":"9.8"},{"v":10.257000000000001,"d":"10.3"},{"v":10.752000000000002,"d":"10.8"},{"v":11.313000000000002,"d":"11.3"},{"v":11.841000000000001,"d":"11.8"},{"v":12.237000000000002,"d":"12.2"},{"v":12.501000000000001,"d":"12.5"},{"v":188.91199999999992,"d":"188.9"}]
["2000-12-07","2000-12-07",12.9,3.5,null,null,12.9,{"$f":"$C192-(H$2*$D192/100)","v":{"v":12.795,"d":"12.8"}},{"v":12.55,"d":"12.6"},{"v":12.165000000000001,"d":"12.2"},{"v":11.71,"d":"11.7"},{"v":11.255,"d":"11.3"},{"v":10.870000000000001,"d":"10.9"},{"v":10.52,"d":"10.5"},{"v":10.24,"d":"10.2"},{"v":10.030000000000001,"d":"10.0"},{"v":9.68,"d":"9.7"},{"v":9.540000000000001,"d":"9.5"},{"v":9.435,"d":"9.4"},9.4,{"$f":"$C192-(U$2*$D192/100)","v":{"v":9.47,"d":"9.5"}},{"v":9.645,"d":"9.6"},{"v":9.96,"d":"10.0"},{"v":10.415000000000001,"d":"10.4"},{"v":10.940000000000001,"d":"10.9"},{"v":11.535,"d":"11.5"},{"v":12.095,"d":"12.1"},{"v":12.515,"d":"12.5"},{"v":12.795,"d":"12.8"},{"v":184.54,"d":"184.5"}]
["2000-12-08","2000-12-08",12.9,7.7,null,null,{"$f":"$C193-(G$2*$D193/100)","v":12.9},{"v":12.669,"d":"12.7"},{"v":12.13,"d":"12.1"},{"v":11.283,"d":"11.3"},{"v":10.282,"d":"10.3"},{"v":9.281,"d":"9.3"},{"v":8.434000000000001,"d":"8.4"},{"v":7.664,"d":"7.7"},{"v":7.048,"d":"7.0"},{"v":6.586,"d":"6.6"},{"v":5.816000000000001,"d":"5.8"},{"v":5.508,"d":"5.5"},{"v":5.276999999999999,"d":"5.3"},5.2,{"v":5.354,"d":"5.4"},{"v":5.739,"d":"5.7"},{"v":6.4319999999999995,"d":"6.4"},{"v":7.433,"d":"7.4"},{"v":8.588000000000001,"d":"8.6"},{"v":9.897,"d":"9.9"},{"v":11.129000000000001,"d":"11.1"},{"v":12.053,"d":"12.1"},{"v":12.669,"d":"12.7"},{"v":237.62800000000001,"d":"237.6"}]
["2000-12-09","2000-12-09",10.100000000000001,2.2,null,null,{"v":10.100000000000001,"d":"10.1"},{"v":10.034,"d":"10.0"},{"v":9.88,"d":"9.9"},{"v":9.638000000000002,"d":"9.6"},{"v":9.352000000000002,"d":"9.4"},{"v":9.066,"d":"9.1"},{"v":8.824000000000002,"d":"8.8"},{"v":8.604000000000001,"d":"8.6"},{"v":8.428,"d":"8.4"},{"v":8.296000000000001,"d":"8.3"},{"v":8.076,"d":"8.1"},{"v":7.988000000000001,"d":"8.0"},{"v":7.9220000000000015,"d":"7.9"},{"v":7.900000000000001,"d":"7.9"},{"v":7.944000000000001,"d":"7.9"},{"v":8.054000000000002,"d":"8.1"},{"v":8.252,"d":"8.3"},{"v":8.538,"d":"8.5"},{"v":8.868000000000002,"d":"8.9"},{"v":9.242,"d":"9.2"},{"v":9.594000000000001,"d":"9.6"},{"v":9.858,"d":"9.9"},{"v":10.034,"d":"10.0"},{"v":232.508,"d":"232.5"}]
["2000-12-10","2000-12-10",6.5,3.1,null,null,6.5,{"v":6.407,"d":"6.4"},{"v":6.19,"d":"6.2"},{"v":5.849,"d":"5.8"},{"v":5.446,"d":"5.4"},{"v":5.043,"d":"5.0"},{"v":4.702,"d":"4.7"},{"v":4.3919999999999995,"d":"4.4"},{"v":4.144,"d":"4.1"},{"v":3.9579999999999997,"d":"4.0"},{"v":3.648,"d":"3.6"},{"v":3.5239999999999996,"d":"3.5"},{"v":3.4309999999999996,"d":"3.4"},3.4,{"v":3.4619999999999997,"d":"3.5"},{"v":3.617,"d":"3.6"},{"v":3.8959999999999995,"d":"3.9"},{"v":4.2989999999999995,"d":"4.3"},{"v":4.764,"d":"4.8"},{"v":5.291,"d":"5.3"},{"v":5.787,"d":"5.8"},{"v":6.159,"d":"6.2"},{"v":6.407,"d":"6.4"},{"v":326.68399999999997,"d":"326.7"}]
["2000-12-11","2000-12-11",8.9,7.6,null,null,8.9,{"v":8.672,"d":"8.7"},{"v":8.14,"d":"8.1"},{"v":7.304,"d":"7.3"},{"v":6.316000000000001,"d":"6.3"},{"v":5.328,"d":"5.3"},{"v":4.492000000000001,"d":"4.5"},{"v":3.732000000000001,"d":"3.7"},{"v":3.1240000000000006,"d":"3.1"},{"v":2.668000000000001,"d":"2.7"},{"v":1.9080000000000013,"d":"1.9"},{"v":1.604000000000001,"d":"1.6"},{"v":1.3760000000000003,"d":"1.4"},{"v":1.3000000000000007,"d":"1.3"},{"v":1.4520000000000008,"d":"1.5"},{"v":1.8320000000000007,"d":"1.8"},{"$f":"$C196-(W$2*$D196/100)","v":{"v":2.516000000000001,"d":"2.5"}},{"v":3.5040000000000004,"d":"3.5"},{"v":4.644000000000001,"d":"4.6"},{"v":5.936,"d":"5.9"},{"v":7.152000000000001,"d":"7.2"},{"v":8.064,"d":"8.1"},{"v":8.672,"d":"8.7"},{"v":328.3639999999999,"d":"328.4"}]
["2000-12-12",{"$f":"A197","v":"2000-12-12"},10.5,4.8,null,null,10.5,{"v":10.356,"d":"10.4"},{"v":10.02,"d":"10.0"},{"v":9.492,"d":"9.5"},{"v":8.868,"d":"8.9"},{"v":8.244,"d":"8.2"},{"v":7.716,"d":"7.7"},{"v":7.236000000000001,"d":"7.2"},{"v":6.852,"d":"6.9"},{"v":6.564,"d":"6.6"},{"v":6.0840000000000005,"d":"6.1"},{"v":5.892,"d":"5.9"},{"v":5.748,"d":"5.7"},5.7,{"v":5.796,"d":"5.8"},{"v":6.0360000000000005,"d":"6.0"},{"v":6.468,"d":"6.5"},{"v":7.0920000000000005,"d":"7.1"},{"v":7.811999999999999,"d":"7.8"},{"v":8.628,"d":"8.6"},{"v":9.396,"d":"9.4"},{"v":9.972,"d":"10.0"},{"v":10.356,"d":"10.4"},{"$f":"(AE$4*23)-SUM($G197:$AC197)","v":{"v":256.1719999999999,"d":"256.2"}}]
["2000-12-13","2000-12-13",10.100000000000001,4.4,null,null,{"v":10.100000000000001,"d":"10.1"},{"v":9.968000000000002,"d":"10.0"},{"v":9.660000000000002,"d":"9.7"},{"v":9.176000000000002,"d":"9.2"},{"v":8.604000000000001,"d":"8.6"},{"v":8.032000000000002,"d":"8.0"},{"v":7.548000000000002,"d":"7.5"},{"v":7.1080000000000005,"d":"7.1"},{"v":6.756000000000001,"d":"6.8"},{"v":6.492000000000001,"d":"6.5"},{"v":6.052000000000001,"d":"6.1"},{"v":5.876000000000001,"d":"5.9"},{"v":5.7440000000000015,"d":"5.7"},{"v":5.700000000000001,"d":"5.7"},{"v":5.788000000000001,"d":"5.8"},{"v":6.008000000000001,"d":"6.0"},{"v":6.404000000000002,"d":"6.4"},{"v":6.976000000000001,"d":"7.0"},{"v":7.636000000000001,"d":"7.6"},{"v":8.384,"d":"8.4"},{"v":9.088000000000001,"d":"9.1"},{"v":9.616000000000001,"d":"9.6"},{"v":9.968000000000002,"d":"10.0"},{"v":260.31600000000003,"d":"260.3"}]
["2000-12-14","2000-12-14",5.6,3.2,null,null,5.6,{"v":5.504,"d":"5.5"},{"v":5.279999999999999,"d":"5.3"},{"v":4.928,"d":"4.9"},{"v":4.512,"d":"4.5"},{"v":4.096,"d":"4.1"},{"v":3.7439999999999993,"d":"3.7"},{"v":3.4239999999999995,"d":"3.4"},{"v":3.1679999999999993,"d":"3.2"},{"v":2.975999999999999,"d":"3.0"},{"v":2.6559999999999993,"d":"2.7"},{"v":2.527999999999999,"d":"2.5"},{"v":2.4319999999999995,"d":"2.4"},{"v":2.3999999999999995,"d":"2.4"},{"v":2.4639999999999995,"d":"2.5"},{"v":2.623999999999999,"d":"2.6"},{"v":2.9119999999999995,"d":"2.9"},{"v":3.3279999999999994,"d":"3.3"},{"v":3.8079999999999994,"d":"3.8"},{"v":4.351999999999999,"d":"4.4"},{"v":4.864,"d":"4.9"},{"v":5.247999999999999,"d":"5.2"},{"v":5.504,"d":"5.5"},{"v":348.648,"d":"348.6"}]
["2000-12-15","2000-12-15",9.4,7.4,null,null,9.4,{"v":9.178,"d":"9.2"},{"v":8.66,"d":"8.7"},{"v":7.846,"d":"7.8"},{"v":6.884,"d":"6.9"},{"v":5.922000000000001,"d":"5.9"},{"v":5.108,"d":"5.1"},{"v":4.368,"d":"4.4"},{"v":3.7760000000000007,"d":"3.8"},{"v":3.332,"d":"3.3"},{"v":2.5919999999999996,"d":"2.6"},{"v":2.2959999999999994,"d":"2.3"},{"v":2.074,"d":"2.1"},{"v":2,"d":"2.0"},{"v":2.1479999999999997,"d":"2.1"},{"v":2.518,"d":"2.5"},{"v":3.184,"d":"3.2"},{"v":4.146000000000001,"d":"4.1"},{"v":5.256,"d":"5.3"},{"v":6.514,"d":"6.5"},{"v":7.698,"d":"7.7"},{"v":8.586,"d":"8.6"},{"v":9.178,"d":"9.2"},{"v":314.336,"d":"314.3"}]
["2000-12-16","2000-12-16",10.6,4.8,null,null,10.6,{"v":10.456,"d":"10.5"},{"v":10.12,"d":"10.1"},{"v":9.591999999999999,"d":"9.6"},{"v":8.968,"d":"9.0"},{"v":8.344,"d":"8.3"},{"v":7.816,"d":"7.8"},{"v":7.336,"d":"7.3"},{"v":6.952,"d":"7.0"},{"v":6.664,"d":"6.7"},{"v":6.184,"d":"6.2"},{"v":5.992,"d":"6.0"},{"v":5.848,"d":"5.8"},5.8,{"v":5.896,"d":"5.9"},{"v":6.136,"d":"6.1"},{"v":6.568,"d":"6.6"},{"v":7.192,"d":"7.2"},{"v":7.911999999999999,"d":"7.9"},{"v":8.728,"d":"8.7"},{"v":9.496,"d":"9.5"},{"v":10.072,"d":"10.1"},{"v":10.456,"d":"10.5"},{"v":253.87199999999999,"d":"253.9"}]
["2000-12-17","2000-12-17",11.1,1.6,null,null,11.1,{"v":11.052,"d":"11.1"},{"v":10.94,"d":"10.9"},{"v":10.764,"d":"10.8"},{"v":10.556,"d":"10.6"},{"v":10.347999999999999,"d":"10.3"},{"v":10.171999999999999,"d":"10.2"},{"v":10.012,"d":"10.0"},{"v":9.884,"d":"9.9"},{"v":9.788,"d":"9.8"},{"v":9.628,"d":"9.6"},{"v":9.564,"d":"9.6"},{"v":9.516,"d":"9.5"},9.5,{"v":9.532,"d":"9.5"},{"v":9.612,"d":"9.6"},{"v":9.756,"d":"9.8"},{"v":9.963999999999999,"d":"10.0"},{"v":10.203999999999999,"d":"10.2"},{"v":10.475999999999999,"d":"10.5"},{"v":10.732,"d":"10.7"},{"v":10.924,"d":"10.9"},{"v":11.052,"d":"11.1"},{"v":201.924,"d":"201.9"}]
["2000-12-18","2000-12-18",11.100000000000001,4.7,null,null,{"v":11.100000000000001,"d":"11.1"},{"v":10.959000000000001,"d":"11.0"},{"v":10.63,"d":"10.6"},{"v":10.113000000000001,"d":"10.1"},{"v":9.502,"d":"9.5"},{"v":8.891000000000002,"d":"8.9"},{"v":8.374,"d":"8.4"},{"v":7.904000000000002,"d":"7.9"},{"v":7.528000000000001,"d":"7.5"},{"v":7.246,"d":"7.2"},{"v":6.776000000000001,"d":"6.8"},{"v":6.588000000000001,"d":"6.6"},{"v":6.447000000000001,"d":"6.4"},{"v":6.400000000000001,"d":"6.4"},{"v":6.4940000000000015,"d":"6.5"},{"v":6.729000000000001,"d":"6.7"},{"v":7.152000000000001,"d":"7.2"},{"v":7.763000000000002,"d":"7.8"},{"v":8.468000000000002,"d":"8.5"},{"v":9.267000000000001,"d":"9.3"},{"v":10.019000000000002,"d":"10.0"},{"v":10.583000000000002,"d":"10.6"},{"v":10.959000000000001,"d":"11.0"},{"v":241.10799999999998,"d":"241.1"}]
["2000-12-19","2000-12-19",11.7,4.8,null,null,11.7,{"v":11.556,"d":"11.6"},{"v":11.219999999999999,"d":"11.2"},{"v":10.692,"d":"10.7"},{"v":10.068,"d":"10.1"},{"v":9.443999999999999,"d":"9.4"},{"v":8.916,"d":"8.9"},{"v":8.436,"d":"8.4"},{"v":8.052,"d":"8.1"},{"v":7.763999999999999,"d":"7.8"},{"v":7.284,"d":"7.3"},{"v":7.092,"d":"7.1"},{"v":6.9479999999999995,"d":"6.9"},{"v":6.8999999999999995,"d":"6.9"},{"v":6.9959999999999996,"d":"7.0"},{"v":7.236,"d":"7.2"},{"v":7.667999999999999,"d":"7.7"},{"v":8.292,"d":"8.3"},{"v":9.011999999999999,"d":"9.0"},{"v":9.828,"d":"9.8"},{"v":10.596,"d":"10.6"},{"v":11.171999999999999,"d":"11.2"},{"v":11.556,"d":"11.6"},{"v":228.572,"d":"228.6"}]
["2000-12-20","2000-12-20",12.4,9,null,null,12.4,{"v":12.13,"d":"12.1"},11.5,{"v":10.51,"d":"10.5"},{"v":9.34,"d":"9.3"},{"v":8.17,"d":"8.2"},{"v":7.180000000000001,"d":"7.2"},{"v":6.28,"d":"6.3"},{"v":5.5600000000000005,"d":"5.6"},{"v":5.0200000000000005,"d":"5.0"},{"v":4.120000000000001,"d":"4.1"},{"v":3.76,"d":"3.8"},{"v":3.49,"d":"3.5"},{"v":3.4000000000000004,"d":"3.4"},{"v":3.58,"d":"3.6"},{"v":4.030000000000001,"d":"4.0"},{"v":4.840000000000001,"d":"4.8"},{"v":6.010000000000001,"d":"6.0"},{"v":7.36,"d":"7.4"},{"v":8.89,"d":"8.9"},{"v":10.33,"d":"10.3"},{"v":11.41,"d":"11.4"},{"v":12.13,"d":"12.1"},{"v":265.55999999999995,"d":"265.6"}]
["2000-12-21","2000-12-21",12.899999999999999,6.6,null,null,{"v":12.899999999999999,"d":"12.9"},{"v":12.701999999999998,"d":"12.7"},{"v":12.239999999999998,"d":"12.2"},{"v":11.514,"d":"11.5"},{"v":10.655999999999999,"d":"10.7"},{"v":9.797999999999998,"d":"9.8"},{"v":9.072,"d":"9.1"},{"v":8.411999999999999,"d":"8.4"},{"v":7.883999999999999,"d":"7.9"},{"v":7.4879999999999995,"d":"7.5"},{"v":6.827999999999999,"d":"6.8"},{"v":6.563999999999999,"d":"6.6"},{"v":6.365999999999999,"d":"6.4"},{"v":6.299999999999999,"d":"6.3"},{"v":6.431999999999999,"d":"6.4"},{"v":6.761999999999999,"d":"6.8"},{"v":7.355999999999999,"d":"7.4"},{"v":8.213999999999999,"d":"8.2"},{"v":9.203999999999999,"d":"9.2"},{"v":10.325999999999999,"d":"10.3"},{"v":11.381999999999998,"d":"11.4"},{"v":12.174,"d":"12.2"},{"v":12.701999999999998,"d":"12.7"},{"v":223.72400000000002,"d":"223.7"}]
["2000-12-22","2000-12-22",11.1,10.2,null,null,11.1,{"v":10.794,"d":"10.8"},{"v":10.08,"d":"10.1"},{"v":8.958,"d":"9.0"},{"v":7.632,"d":"7.6"},{"v":6.306,"d":"6.3"},{"v":5.184,"d":"5.2"},{"v":4.164000000000001,"d":"4.2"},{"v":3.3480000000000008,"d":"3.3"},{"v":2.7360000000000007,"d":"2.7"},{"v":1.7159999999999993,"d":"1.7"},{"v":1.3079999999999998,"d":"1.3"},{"v":1.0020000000000007,"d":"1.0"},{"v":0.9000000000000004,"d":"0.9"},{"v":1.104000000000001,"d":"1.1"},{"v":1.6140000000000008,"d":"1.6"},{"v":2.532,"d":"2.5"},{"v":3.8580000000000005,"d":"3.9"},{"v":5.388,"d":"5.4"},{"v":7.122,"d":"7.1"},{"v":8.754,"d":"8.8"},{"v":9.978,"d":"10.0"},{"v":10.794,"d":"10.8"},{"v":310.628,"d":"310.6"}]
["2000-12-23","2000-12-23",9.1,11.6,null,null,9.1,{"v":8.751999999999999,"d":"8.8"},{"v":7.9399999999999995,"d":"7.9"},{"v":6.664,"d":"6.7"},{"v":5.156,"d":"5.2"},{"v":3.6480000000000006,"d":"3.6"},{"v":2.372,"d":"2.4"},{"v":1.2119999999999997,"d":"1.2"},{"v":0.2839999999999989,"d":"0.3"},{"v":-0.41199999999999903,"d":"-0.4"},{"v":-1.572000000000001,"d":"-1.6"},{"v":-2.0359999999999996,"d":"-2.0"},{"v":-2.3839999999999986,"d":"-2.4"},-2.5,{"v":-2.2680000000000007,"d":"-2.3"},{"$f":"$C208-(V$2*$D208/100)","v":{"v":-1.6880000000000006,"d":"-1.7"}},{"v":-0.6440000000000001,"d":"-0.6"},{"v":0.863999999999999,"d":"0.9"},{"v":2.603999999999999,"d":"2.6"},{"v":4.576,"d":"4.6"},{"v":6.4319999999999995,"d":"6.4"},{"v":7.824,"d":"7.8"},{"v":8.751999999999999,"d":"8.8"},{"v":374.324,"d":"374.3"}]
["2000-12-24","2000-12-24",8.5,6.9,null,null,{"$f":"$C209-(G$2*$D209/100)","v":8.5},{"v":8.293,"d":"8.3"},{"v":7.8100000000000005,"d":"7.8"},{"v":7.051,"d":"7.1"},{"v":6.154,"d":"6.2"},{"v":5.257,"d":"5.3"},{"v":4.497999999999999,"d":"4.5"},{"v":3.808,"d":"3.8"},{"v":3.2560000000000002,"d":"3.3"},{"v":2.8419999999999996,"d":"2.8"},{"v":2.1519999999999992,"d":"2.2"},{"v":1.8759999999999994,"d":"1.9"},{"v":1.6689999999999996,"d":"1.7"},{"v":1.5999999999999996,"d":"1.6"},{"v":1.7379999999999995,"d":"1.7"},{"v":2.0829999999999993,"d":"2.1"},{"v":2.7039999999999997,"d":"2.7"},{"v":3.601,"d":"3.6"},{"v":4.635999999999999,"d":"4.6"},{"v":5.808999999999999,"d":"5.8"},{"v":6.913,"d":"6.9"},{"v":7.741,"d":"7.7"},{"v":8.293,"d":"8.3"},{"v":328.716,"d":"328.7"}]
["2000-12-25","2000-12-25",6.6,4.3,null,null,6.6,{"v":6.471,"d":"6.5"},{"v":6.17,"d":"6.2"},{"v":5.696999999999999,"d":"5.7"},{"v":5.138,"d":"5.1"},{"v":4.579,"d":"4.6"},{"v":4.106,"d":"4.1"},{"v":3.6759999999999997,"d":"3.7"},{"v":3.3319999999999994,"d":"3.3"},{"v":3.074,"d":"3.1"},{"v":2.644,"d":"2.6"},{"v":2.4720000000000004,"d":"2.5"},{"v":2.343,"d":"2.3"},2.3,{"v":2.386,"d":"2.4"},{"v":2.601,"d":"2.6"},{"v":2.9879999999999995,"d":"3.0"},{"v":3.5469999999999997,"d":"3.5"},{"v":4.192,"d":"4.2"},{"v":4.923,"d":"4.9"},{"v":5.611,"d":"5.6"},{"v":6.127,"d":"6.1"},{"v":6.471,"d":"6.5"},{"v":339.552,"d":"339.6"}]
["2000-12-26","2000-12-26",5.6,4.3,null,null,5.6,{"v":5.471,"d":"5.5"},{"v":5.17,"d":"5.2"},{"v":4.696999999999999,"d":"4.7"},{"v":4.138,"d":"4.1"},{"v":3.5789999999999997,"d":"3.6"},{"v":3.106,"d":"3.1"},{"v":2.6759999999999997,"d":"2.7"},{"v":2.3319999999999994,"d":"2.3"},{"v":2.074,"d":"2.1"},{"v":1.6440000000000001,"d":"1.6"},{"v":1.4720000000000004,"d":"1.5"},{"v":1.343,"d":"1.3"},{"v":1.2999999999999998,"d":"1.3"},{"v":1.3860000000000001,"d":"1.4"},{"v":1.601,"d":"1.6"},{"v":1.9879999999999995,"d":"2.0"},{"v":2.5469999999999997,"d":"2.5"},{"v":3.1919999999999997,"d":"3.2"},{"v":3.923,"d":"3.9"},{"v":4.611,"d":"4.6"},{"v":5.127,"d":"5.1"},{"v":5.471,"d":"5.5"},{"v":362.552,"d":"362.6"}]
["2000-12-27","2000-12-27",7.5,5.5,null,null,7.5,{"v":7.335,"d":"7.3"},{"v":6.95,"d":"7.0"},{"v":6.345,"d":"6.3"},{"v":5.63,"d":"5.6"},{"v":4.915,"d":"4.9"},{"v":4.3100000000000005,"d":"4.3"},{"v":3.76,"d":"3.8"},{"v":3.3200000000000003,"d":"3.3"},{"v":2.99,"d":"3.0"},{"v":2.4400000000000004,"d":"2.4"},{"v":2.2199999999999998,"d":"2.2"},{"v":2.0549999999999997,"d":"2.1"},{"v":2,"d":"2.0"},{"v":2.1100000000000003,"d":"2.1"},{"v":2.385,"d":"2.4"},{"v":2.88,"d":"2.9"},{"v":3.595,"d":"3.6"},{"v":4.42,"d":"4.4"},{"v":5.355,"d":"5.4"},{"v":6.235,"d":"6.2"},{"v":6.895,"d":"6.9"},{"v":7.335,"d":"7.3"},{"v":334.02,"d":"334.0"}]
["2000-12-28","2000-12-28",11.2,10.5,null,null,11.2,{"v":10.885,"d":"10.9"},{"v":10.149999999999999,"d":"10.2"},{"v":8.995,"d":"9.0"},{"v":7.629999999999999,"d":"7.6"},{"v":6.265,"d":"6.3"},{"v":5.109999999999999,"d":"5.1"},{"v":4.06,"d":"4.1"},{"v":3.219999999999999,"d":"3.2"},{"v":2.59,"d":"2.6"},{"v":1.5399999999999991,"d":"1.5"},{"v":1.1199999999999992,"d":"1.1"},{"v":0.8049999999999997,"d":"0.8"},{"v":0.6999999999999993,"d":"0.7"},{"v":0.9100000000000001,"d":"0.9"},{"v":1.4349999999999987,"d":"1.4"},{"v":2.379999999999999,"d":"2.4"},{"v":3.744999999999999,"d":"3.7"},{"v":5.319999999999999,"d":"5.3"},{"v":7.1049999999999995,"d":"7.1"},{"v":8.785,"d":"8.8"},{"v":10.045,"d":"10.0"},{"v":10.885,"d":"10.9"},{"v":312.12,"d":"312.1"}]
["2000-12-29","2000-12-29",12.799999999999999,8.7,null,null,{"v":12.799999999999999,"d":"12.8"},{"v":12.539,"d":"12.5"},{"v":11.93,"d":"11.9"},{"v":10.972999999999999,"d":"11.0"},{"v":9.841999999999999,"d":"9.8"},{"v":8.710999999999999,"d":"8.7"},{"v":7.754,"d":"7.8"},{"v":6.8839999999999995,"d":"6.9"},{"v":6.188,"d":"6.2"},{"v":5.6659999999999995,"d":"5.7"},{"v":4.795999999999999,"d":"4.8"},{"v":4.448,"d":"4.4"},{"v":4.186999999999999,"d":"4.2"},4.1,{"v":4.273999999999999,"d":"4.3"},{"v":4.709,"d":"4.7"},{"v":5.491999999999999,"d":"5.5"},{"v":6.622999999999999,"d":"6.6"},{"v":7.928,"d":"7.9"},{"v":9.407,"d":"9.4"},{"v":10.799,"d":"10.8"},{"v":11.843,"d":"11.8"},{"v":12.539,"d":"12.5"},{"v":252.568,"d":"252.6"}]
["2000-12-30","2000-12-30",15.6,6,null,null,15.6,{"v":15.42,"d":"15.4"},{"v":15,"d":"15.0"},{"v":14.34,"d":"14.3"},{"v":13.559999999999999,"d":"13.6"},{"v":12.78,"d":"12.8"},{"v":12.12,"d":"12.1"},{"v":11.52,"d":"11.5"},{"v":11.04,"d":"11.0"},{"v":10.68,"d":"10.7"},{"v":10.08,"d":"10.1"},{"v":9.84,"d":"9.8"},{"v":9.66,"d":"9.7"},9.6,{"v":9.719999999999999,"d":"9.7"},{"v":10.02,"d":"10.0"},{"v":10.559999999999999,"d":"10.6"},{"v":11.34,"d":"11.3"},{"v":12.24,"d":"12.2"},{"v":13.26,"d":"13.3"},{"v":14.219999999999999,"d":"14.2"},{"v":14.94,"d":"14.9"},{"v":15.42,"d":"15.4"},{"v":154.03999999999996,"d":"154.0"}]
["2000-12-31","2000-12-31",17.5,13.4,null,null,17.5,{"v":17.098,"d":"17.1"},{"v":16.16,"d":"16.2"},{"v":14.686,"d":"14.7"},{"v":12.943999999999999,"d":"12.9"},{"v":11.201999999999998,"d":"11.2"},{"v":9.728,"d":"9.7"},{"v":8.388,"d":"8.4"},{"v":7.316000000000001,"d":"7.3"},{"v":6.5120000000000005,"d":"6.5"},{"v":5.172000000000001,"d":"5.2"},{"v":4.635999999999999,"d":"4.6"},{"v":4.233999999999998,"d":"4.2"},4.1,{"v":4.368,"d":"4.4"},{"v":5.038,"d":"5.0"},{"v":6.243999999999998,"d":"6.2"},{"v":7.986000000000001,"d":"8.0"},{"v":9.996,"d":"10.0"},{"v":12.274000000000001,"d":"12.3"},{"v":14.418,"d":"14.4"},{"v":16.026,"d":"16.0"},{"v":17.098,"d":"17.1"},{"v":203.87599999999998,"d":"203.9"},{"$f":"SUM(AD186:AD216)/24","v":{"v":344.6263333333333,"d":"345"}},null,"Djx en décembre"]
[]
[null,null,"Données Station Météorologique de BIARRITZ AEROPORT",{"$nulls":22},"Du 01/01 au 31/12",{"$nulls":3},"Djx =",{"$f":"SUM(AE35,AE63,AE94,AE124,AE155,AE185,AE216)","v":{"v":1731.9876666666667,"d":"1732"}}]