## Feuille1
Mise à jour : 07/10/2016
	Estimation du rendement du système SURPRESSIC

	η =	Puiss sortie		Puiss sortie=	Phyd				Autre méthode :
		Puiss entrée		Puiss entrée=	Pelec	(mesurée)				η =	HMT*Q/(367*Pelec)		(avec Q en m³/h)

	Pelec =	680	w

	Phyd = Q * ρ * HMT * g			g =	9,81	kg/N
	w m3/s l/m3 m Kg/N			ρ =	1000	l/m3

	Q = ( Uvm - 0,4 ) * 75			Uvm =	0,57	volt	=> Q =	12,75	l/mn
	l/mn v					=> Q =	0,0002125	m3/s
					=> Q =	0,765	m3/h

	HMT = Hgéo + PR + PC			Hgéo =	1	m	=> HMT =	3,5	m
	m			PR =	1,5	m
				PC =	1	m
					=> Phyd =	437771,25	Pa
					=> Phyd =	4,38	w		η =	HMT*Q/(367*Pelec)

					=> η =	0,0064378125
					=> η =	0,64	%		η =	0,64373297

	? Que vaut réellement PR (la puissance de refoulement) !!!

	Valeur mesurée ?: PR =		0,5				=> HMT =	2,5	m
					=> Phyd =	312693,75	Pa
					=> Phyd =	3,13	w
					=> η2 =	0,0045984375			η2 =	0,4598092643
					=> η =	0,46	%

	Conclusion :	Le point de fonctionnement étudié nous amène à constater le très faible rendement
		du système (débit = 0,8 m³/h)